## General PTAR
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales AyA
ID | Aspecto a revisar | Sustento legal
1 | Plano de conjunto del proyecto global. | Art. 17 Decreto No. 39887-S-MINAE
| Debe presentar plano de conjunto del proyecto global, que coincida con lo descrito en memoria de cálculo. | Art. 17 Decreto No. 39887-S-MINAE
| Se deben mostrar en línea de puntos los elementos previstos para etapas futuras del tratamiento. | Art. 17 Decreto No. 39887-S-MINAE
| Se deben mostrar las curvas de nivel del terreno donde se ubique el sistema de tratamiento de aguas residuales y los alineamientos y retiros que las instituciones hayan fijado. | Art. 17 Decreto No. 39887-S-MINAE
2 | Plano de conjunto del sistema de tratamiento de aguas residuales. | Art. 17 Decreto No. 39887-S-MINAE
| Debe presentar Plano de conjunto del sistema de tratamiento de aguas residuales. | Art. 17 Decreto No. 39887-S-MINAE
| El Plano de conjunto del sistema de tratamiento de aguas residuales debe coincidir con el diseño establecido en memoria de cálculo. | Art. 17 Decreto No. 39887-S-MINAE
3 | Vistas en planta y en corte de los elementos del sistema. | Art. 17 Decreto No. 39887-S-MINAE
| Debe presentar Vistas en planta y en corte de cada uno de los elementos del sistema, en las que se muestren claramente las referencias de nivelación respecto de terrazas y/o niveles de terreno terminado, con base en información topográfica debidamente actualizada, según los requerimientos específicos de la obra. En todas las vistas en corte, indicar niveles de fondo de tanque, espejo del agua, losa superior, tapas y terreno, con base en información topográfica (curvas de nivel). | Art. 17 Decreto No. 39887-S-MINAE
| Las vistas en planta y en corte de cada uno de los elementos del sistema sus partes componentes, sus dimensiones y su diseño hidráulico-sanitario, mecánico, eléctrico y estructural debe coincidir con lo indicado en memoria de cálculo. | Art. 17 Decreto No. 39887-S-MINAE
4 | Perfil hidráulico del sistema. | Art. 17 Decreto No. 39887-S-MINAE
| Debe presentar el perfil hidráulico del sistema, incluyendo las tuberías de entrada y salida del sistema de tratamiento | Art. 17 Decreto No. 39887-S-MINAE
| El Perfil hidráulico del sistema de tratamiento debe coincidir con el diseño indicado en memoria de cálculo y las referencias de topográficas de acuerdo con curvas de nivel. | Art. 17 Decreto No. 39887-S-MINAE
| Debe completar el perfil hidráulico, mostrando los niveles del recorrido del agua por todas las unidades desde la tubería de entrada, hasta la tubería de salida. | Art. 17 Decreto No. 39887-S-MINAE
5 | Detalles. | Art. 17 Decreto No. 39887-S-MINAE
| Debe mostrar en láminas detalles de las estructuras para medición de caudal a la entrada y salida de la planta de tratamiento de aguas residuales, cabezal de desfogue, caja de registro para toma de muestras a la salida de la planta de tratamiento de aguas residuales, estructura para retención de arenas, pozos de registro, cajas de válvulas, estructura para rejillas (al menos dos juegos para sólidos gruesos y sólidos más finos), sistemas de agua potable, alcantarillados pluviales y sanitarios, y demás obras complementarias del sistema de tratamiento. | Art. 17 Decreto No. 39887-S-MINAE
| Debe completar láminas mostrando detalles de las estructuras para medición de caudal a la entrada y salida de la planta de tratamiento de aguas residuales, cabezal de desfogue, caja de registro para toma de muestras a la salida de la planta de tratamiento de aguas residuales, estructura para retención de arenas, pozos de registro, cajas de válvulas, estructura para rejillas (al menos dos juegos para sólidos gruesos y sólidos más finos), sistemas de agua potable, alcantarillados pluviales y sanitarios, y demás obras complementarias del sistema de tratamiento. | Art. 17 Decreto No. 39887-S-MINAE
6 | Diseño en planta y perfil de la tubería del emisario del efluente. | Art. 17 Decreto No. 39887-S-MINAE
| Debe presentar Planta y perfil del diseño de la tubería de aguas tratadas a disposición final aprobada, en cumplimiento con lo establecido para sistemas de saneamiento (incluyendo sistemas de bombeo) en la Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017. Debe mostrar cumplimiento en láminas. | Art. 17 Decreto No. 39887-S-MINAE
| Debe completar Planta y perfil del diseño de tuberías de aguas tratadas a disposición final aprobada, en cumplimiento con lo establecido para sistemas de saneamiento (incluyendo sistemas de bombeo) en la Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017. Debe mostrar cumplimiento en láminas. | Art. 17 Decreto No. 39887-S-MINAE
| Debe coincidir en Planta y perfil el diseño del sistema de conducción de las aguas tratadas al sistema de disposición final aprobada en cumplimiento con lo establecido para sistemas de saneamiento (incluyendo sistemas de bombeo) en la Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017. Debe mostrar cumplimiento en láminas. | Art. 17 Decreto No. 39887-S-MINAE
| En Planta debe mostrarse dirección del flujo de agua del cuerpo receptor. La entrega de las aguas residuales tratadas a un cuerpo de agua (quebrada o río) debe ser hecha siguiendo su flujo con un ángulo no mayor de 45º. | Art. 17 Decreto No. 39887-S-MINAE
| En perfil debe incluir el corte transversal de la sección del cuerpo receptor indicando en éste el nivel máximo del agua | Art. 17 Decreto No. 39887-S-MINAE
Debe indicar el paso por derecho de vía, servidumbres internas o externas, en vista en planta del emisario de aguas tratadas.
| Si la disposición final del efluente es por vertido a un cuerpo receptor, los detalles técnicos de planta y perfil de la tubería del emisario del efluente de aguas tratadas hasta el cabezal de desfogue, deben estar incluidos en los planos y cumplir con los requisitos técnicos aplicables a estas tuberías establecidos en la Norma técnica de AyA. | Anexo 12, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial. Publicado en Alcance Digital Nº 227 a La Gaceta Nº 180 del 22 de setiembre del 2017
| El cabezal de desfogue de la tubería del efluente debe ubicarse sobre el nivel del agua del cuerpo receptor su diseño debe considerar entre otros aspectos los niveles de estiaje y de época lluviosa. Debe contar con aletones de alta resistencia a la abrasión y erosión. La descarga no debe ser contraria a la dirección del flujo, se debe preveer que por efecto de la descarga no se generen alteraciones en la margen opuesta al punto de descarga. | Anexo 12, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial. Publicado en Alcance Digital Nº 227 a La Gaceta Nº 180 del 22 de setiembre del 2017
Otro:
7 | Estaciones de bombeo de aguas residuales | Art. 28 Decreto No. 39887-S-MINAE / Sección 5.8 y anexo 11 de la Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial. Publicado en Alcance Digital Nº 227 a La Gaceta Nº 180 del 22 de setiembre del 2017.
| Debe presentar Estaciones de bombeo en los casos en que por topografía sea necesario. | Art. 17 Decreto No. 39887-S-MINAE
| Las estaciones de bombeo para aguas residuales ordinarias deberán cumplir con los requisitos para el diseño, construcción, operación y mantenimiento que establezca el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Presentar láminas, memoria de cálculo y manual de operación y mantenimiento en cumplimiento con la sección 5.8 y anexo 11 de la Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial (2017). | Art. 28 Decreto No. 39887-S-MINAE / Sección 5.8 y anexo 11 de la Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial. Publicado en Alcance Digital Nº 227 a La Gaceta Nº 180 del 22 de setiembre del 2017.
| Si se requiere equipos de bombeo y tanques de almacenamiento debe presentar memoria de cálculo y manual de operación y mantenimiento en cumplimiento con la sección 5.8 y anexo 11 de la Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial. Publicado en Alcance Digital Nº 227 a La Gaceta Nº 180 del 22 de setiembre del 2017. | Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial. Publicado en Alcance Digital Nº 227 a La Gaceta Nº 180 del 22 de setiembre del 2017
| Debe mostrarse en vistas de conjunto y en detalle, en cumplimiento con la sección 5.8 y anexo 11 de la Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial. Publicado en Alcance Digital Nº 227 a La Gaceta Nº 180 del 22 de setiembre del 2017. Incluir detalles que se incluyen en anexo 11 de la Norma Técnica. | Anexo 12, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial. Publicado en Alcance Digital Nº 227 a La Gaceta Nº 180 del 22 de setiembre del 2017
8 | Cerramiento
| Deberá incluirse sobre el lindero de la propiedad una malla o tapia de dos metros de altura, como medida de seguridad que evite el ingreso de personas no autorizadas y cuyo portón de acceso permita la entrada de un camión. En la parte superior de la malla o tapia deberá colocarse un dispositivo o accesorio para disminuir los actos de vandalismo. | Art. 17 Decreto No. 39887-S-MINAE
| En el caso de Urbanizaciones y Fraccionamientos, el cerramiento debe colocarse en toda la periferia del terreno donde se ubicará la PTAR. En este caso debe incluir retiros, ya que los mismos son medidos con respecto a linderos de propiedad. | Art. 17 Decreto No. 39887-S-MINAE
9 | Acceso vehicular
| Debe presentar Detalle del acceso de vehículos a las instalaciones de la planta de tratamiento de aguas residuales. | Art. 17 Decreto No. 39887-S-MINAE
| Los caminos de acceso a la planta de tratamiento deben contar con una estructura de pavimento y obras viales complementarias, de conformidad con lo establecido en el Manual de Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras, Caminos y Puentes (CR-2010) vigente, emitido por el MOPT. El diseño y el perfil topográfico del camino debe garantizar el ingreso de cualquier tipo de vehículo para el transporte de personas o bienes y sin distinción de carga. | Anexo 12, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial. Publicado en Alcance Digital Nº 227 a La Gaceta Nº 180 del 22 de setiembre del 2017
10 | Láminas del diseño eléctrico
| Si el sistema de tratamiento utiliza equipo electromecánico de uso diario, deberá incluirse en el diseño eléctrico el suministro en caso de emergencia. | Art. 17 Decreto No. 39887-S-MINAE
| El sistema de bombeo para llevar las aguas residuales crudas a la planta de tratamiento o el sistema de impulsión del efluente a disposición final, debe incluir un equipo alterno de generación eléctrica de encendido automático que brinde el suministro eléctrico en el momento en que falle el servicio público respectivo, de tal manera que se garantice el funcionamiento continuo de los componentes que así lo requieran. En caso de requerirse almacenamiento de combustible, se debe cumplir en lo correspondiente con el Reglamento para la Regulación del Sistema de Almacenamiento y Comercialización de Hidrocarburos vigente | Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial. Publicado en Alcance Digital Nº 227 a La Gaceta Nº 180 del 22 de setiembre del 2017
| En lámina eléctrica incluir cuadro con características de equipos electromecánicos a instalar donde se indique su marca, modelo, capacidad, potencia y cantidad de unidades. | Art. 17 Decreto No. 39887-S-MINAE
| Debe presentar Sistema de iluminación interno y externo de las edificaciones. | Art. 17 Decreto No. 39887-S-MINAE
| Disposición del efluente tratado al sistema de alcantarillado sanitario, cauce receptor o infiltración al terreno | Art. 292 Ley de Salud
| Debe presentar memoria de cálculo y manual de operación y mantenimiento para método de disposición del efluente | Art. 17 Decreto No. 39887-S-MINAE
Otro:
11 | Disposiciones especiales
| No se aprobarán proyectos de Sistemas de Saneamiento cuando existan conexiones entre los sistemas de alcantarillado pluvial y sanitario, o en la instalación hidráulica y sanitaria dentro de las viviendas | Art. 22 Reglamento de Aprobación y Recepción de Sistemas de Tratamiento, Acuerdo de Junta Directiva AyA 2017-66, publicado Alcance N°52 a La Gaceta N°48 del 8 de marzo de 2017
| No se aprobarán proyectos de Sistemas de Saneamiento cuando en un mismo desarrollo constructivo, se combinen dos tipos de soluciones sanitarias, tales como: individuales y colectivo. | Art. 22 Reglamento de Aprobación y Recepción de Sistemas de Tratamiento, Acuerdo de Junta Directiva AyA 2017-66, publicado Alcance N°52 a La Gaceta N°48 del 8 de marzo de 2017
| No se aprobarán proyectos de Sistemas de Saneamiento cuando se proponga la disposición de las aguas residuales, mediante Sistemas de Saneamiento compartidos entre proyectos bajo el régimen de condominio, cuyas fincas madres sean distintas, o incluso, cuando se pretenda compartir el sistema de tratamiento, ubicándolo en el inmueble de un tercero. | Art. 22 Reglamento de Aprobación y Recepción de Sistemas de Tratamiento, Acuerdo de Junta Directiva AyA 2017-66, publicado Alcance N°52 a La Gaceta N°48 del 8 de marzo de 2017
| No se aprobarán proyectos de Sistemas de Saneamiento cuando se trate de sistemas de tratamiento compartidos entre subcondominios de fincas filiales matrices distintas. | Art. 22 Reglamento de Aprobación y Recepción de Sistemas de Tratamiento, Acuerdo de Junta Directiva AyA 2017-66, publicado Alcance N°52 a La Gaceta N°48 del 8 de marzo de 2017
| No se aprobarán proyectos de Sistemas de Saneamiento cuando se trate de sistemas de saneamiento individuales para viviendas unifamiliares, por no ser de competencia del AyA | Art. 22 Reglamento de Aprobación y Recepción de Sistemas de Tratamiento, Acuerdo de Junta Directiva AyA 2017-66, publicado Alcance N°52 a La Gaceta N°48 del 8 de marzo de 2017
| No se aprobarán proyectos de Sistemas de Saneamiento cuando corresponda a proyectos turísticos, comerciales, industriales o proyectos en general que no cuenten con un componente habitacional o residencial o aquellos cuyo fin y diseño sea la recolección y el tratamiento de aguas residuales de tipo especial. | Art. 22 Reglamento de Aprobación y Recepción de Sistemas de Tratamiento, Acuerdo de Junta Directiva AyA 2017-66, publicado Alcance N°52 a La Gaceta N°48 del 8 de marzo de 2017
| Si es por etapas la construcción del proyecto debe aportar justificación y cronograma de ejecución | Art. 20 Decreto No. 39887-S-MINAE
| No se permite la infiltración de aguas de nivel freático en las tuberías del sistema de tratamiento. | Anexo 12, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial. Publicado en Alcance Digital Nº 227 a La Gaceta Nº 180 del 22 de setiembre del 2017
Otro:
12 | Requisitos técnicos a cumplir en diseño
| Debe presentar sistema de manejo de aguas pluviales hasta conexión con sistema pluvial del proyecto global o desfogue pluvial. | Art. 17 Decreto No. 39887-S-MINAE
| Debe incluirse las previsiones necesarias para posibilitar su mantenimiento o rehabilitación sin sacar de operación toda la planta de tratamiento. | Art. 21 Decreto No. 39887-S-MINAE
| Toda cubierta sobre las unidades de tratamiento de sistemas aerobios, en especial en proyectos de urbanizaciones y conjuntos residenciales, debe ser removible en su totalidad y debe incluir los dispositivos o sistemas de izaje cuando su manipulación no pueda ser realizada por una sola persona; lo anterior, a efecto de permitir la ejecución de actividades de mantenimiento y de operación. | Anexo 12, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial. Publicado en Alcance Digital Nº 227 a La Gaceta Nº 180 del 22 de setiembre del 2017
| Todo tanque elevado o semienterrado sin cubierta debe incorporar pasarelas de al menos un metro de ancho, con baranda lateral alrededor de cada tanque y sobre las paredes compartidas por dos o más estructuras. Se excluyen de este requisito los sistemas de lagunas. | Anexo 12, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial. Publicado en Alcance Digital Nº 227 a La Gaceta Nº 180 del 22 de setiembre del 2017
| Todo sistema lagunar debe incorporar en su diseño el ingreso y salida del agua residual en cada unidad garantizando una distribución uniforme, se acepta el uso de cajas de distribución de caudal. El número de entradas de agua residual cruda debe de ser igual al número de salidas del caudal tratado. | Anexo 12, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial. Publicado en Alcance Digital Nº 227 a La Gaceta Nº 180 del 22 de setiembre del 2017
| Los elementos metálicos que se incorporen a la planta de tratamiento deben fabricarse con materiales anticorrosivos, cuando se requiera aplicar pintura a esos elementos se debe utilizar pintura epóxica a dos capas. En los planos se deben indicar los códigos de las normas de fabricación que especifican la característica anticorrosiva de los materiales metálicos y el epoxi de la pintura. | Anexo 12, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial. Publicado en Alcance Digital Nº 227 a La Gaceta Nº 180 del 22 de setiembre del 2017
| Se debe incluir una cámara o dispositivo de medición de caudal a la entrada y salida de la planta de tratamiento de aguas residuales, de forma que se permita la medición real según el flujo definido. | Anexo 12, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial. Publicado en Alcance Digital Nº 227 a La Gaceta Nº 180 del 22 de setiembre del 2017
| La cámara o dispositivo de medición de caudal debe estar libre de interferencia de otros flujos de agua presentes en la planta de tratamiento. En caso de vertedero triangular, el ángulo debe calcularse según el caudal del sistema. | Anexo 12, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial. Publicado en Alcance Digital Nº 227 a La Gaceta Nº 180 del 22 de setiembre del 2017
| La cámara de rejillas debe incluir al menos dos juegos de rejillas con inclinación entre 45º y 60º, una para sólidos gruesos, otra para sólidos más finos, ambos con bandeja para deshidratación de sólidos. | Anexo 12, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial. Publicado en Alcance Digital Nº 227 a La Gaceta Nº 180 del 22 de setiembre del 2017
| El desarenador debe incluir como mínimo doble cámara para facilitar el mantenimiento y limpieza de la estructura. Debe incluir en memoria, manual y láminas en todas las vistas que corresponda. | Anexo 12, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial. Publicado en Alcance Digital Nº 227 a La Gaceta Nº 180 del 22 de setiembre del 2017
| La planta debe contar con tolvas de fondo de sedimentadores con una pendiente mínima de 45 grados, se acepta que el diseño incluya mecanismos de barrido de lodos. | Anexo 12, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial. Publicado en Alcance Digital Nº 227 a La Gaceta Nº 180 del 22 de setiembre del 2017
| El diseño debe incluir dos módulos como mínimo, para el acondicionamiento y deshidratación de lodos residuales, que permitan satisfacer de forma complementaria o en su conjunto la capacidad requerida según parámetros de diseño. | Anexo 12, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial. Publicado en Alcance Digital Nº 227 a La Gaceta Nº 180 del 22 de setiembre del 2017
| Debe detallar la estructura de la cubierta de los lechos de secado que permita el paso de los rayos solares e impida el ingreso de lluvia. Debe mostrar la tubería de retorno de lixiviados hasta la entrada del sistema de tratamiento. | Art. 17 Decreto No. 39887-S-MINAE
| El diseño debe incluir cámaras para muestreo de aguas residuales a la salida de la planta de tratamiento, para cada uno de los módulos o trenes de tratamiento y para la reunión de los efluentes de cada uno de éstos. | Anexo 12, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial. Publicado en Alcance Digital Nº 227 a La Gaceta Nº 180 del 22 de setiembre del 2017
| El diseño debe incluir un sistema de iluminación para exteriores, distribuido homogéneamente y con la intensidad requerida para iluminar desde la planta hacia todo el perímetro de la propiedad que la contiene, permitiendo una iluminación general de al menos 100 lux. El sistema de iluminación en general debe garantizar un grado mayor de agudeza visual con iluminación localizada de al menos 300 lux, en las diferentes áreas donde se llevan a cabo los procesos que requieren de la ejecución de actividades en horario nocturno. El sistema de iluminación debe diseñarse considerando las particularidades de todos los procesos y actividades definidas en el manual de operación, mantenimiento y control. Adicionalmente, se debe cumplir con la normativa nacional en materia de eficiencia energética. | Anexo 12, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial. Publicado en Alcance Digital Nº 227 a La Gaceta Nº 180 del 22 de setiembre del 2017
| El diseño de la planta debe incorporar al menos dos dispositivos de suministro de agua; uno ubicado cerca de la cámara de rejillas y el otro en el extremo opuesto a la zona de ingreso a la planta; lo anterior para facilitar las actividades de limpieza de las estructuras. | Anexo 12, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial. Publicado en Alcance Digital Nº 227 a La Gaceta Nº 180 del 22 de setiembre del 2017
| El sistema de tuberías internas de la planta, excluyendo la tubería enterrada, debe cumplir con la “Norma oficial para la utilización de colores de seguridad y su simbología” vigente, emitida por el MEIC (Decreto N° 12715). Se acepta aplicar lo establecido en la norma INTE 31-07-03 “Código de colores para la identificación de los sistemas de tuberías acorde al fluido que conducen”, siempre que no sea contrario a lo establecido en la norma del MEIC. Se debe indicar la dirección del flujo en las tuberías y éstas también debe cumplir con los requisitos de rotulado contenidos en las normas técnicas de fabricación de la misma. Debe indicar mediante nota en láminas. | Anexo 12, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial. Publicado en Alcance Digital Nº 227 a La Gaceta Nº 180 del 22 de setiembre del 2017
| Cuando al subsanar se incorpore información adicional en láminas, se deberá actualizar memoria de cálculo y manual de operación y mantenimiento, en todas las secciones que corresponda. | Anexo 12, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial. Publicado en Alcance Digital Nº 227 a La Gaceta Nº 180 del 22 de setiembre del 2017
Otro:

## Manual de Op. y Mant. PTAR
Manual de Operación y Mantenimiento Plantas de Tratamiento
ID | Aspecto a revisar | Sustento legal
1 | Portada, procesos, información básica y otros
| Portada: Debe presentar portada de manual de operación y mantenimiento que coincida con la información del proyecto. | Art. 19 Decreto No. 39887-S-MINAE
Portada: Debe completar información en portada de manual de operación y mantenimiento: Nombre del ente generador, nombre del profesional responsable, provincia, cantón, distrito y fecha.
| Procesos de tratamiento: Debe corregir la sección procesos de tratamiento de acuerdo con el diseño propuesto y requisitos técnicos. | Art. 19 Decreto No. 39887-S-MINAE
| Procesos de tratamiento: Debe presentar descripción del sistema y descripción de cada uno de sus procesos | Art. 19 Decreto No. 39887-S-MINAE
| Procesos de tratamiento: Debe presentar diagrama descriptivo donde estén relacionados los elementos del sistema | Art. 19 Decreto No. 39887-S-MINAE
| Información básica de diseño: Se debe presentar sección información básica de diseño | Art. 19 Decreto No. 39887-S-MINAE
| Información básica de diseño.: La información básica de diseño debe corresponder con el diseño propuesto y requisitos técnicos. | Art. 19 Decreto No. 39887-S-MINAE
| Jornada de operación: Debe indicarse jornada de operación en horas por día, días por semana, y semanas al año laboradas por el operador | Art. 19 Decreto No. 39887-S-MINAE
| Jornada de trabajo del sistema: Debe indicar si será continua o intermitente | Art. 19 Decreto No. 39887-S-MINAE
| Volúmenes de diseño y capacidad: Se debe indicar los volumenes de diseño y capacidad del sistema | Art. 19 Decreto No. 39887-S-MINAE
| Los volumenes de diseño y capacidad deben corresponder con el diseño propuesto y requisitos técnicos. | Art. 19 Decreto No. 39887-S-MINAE
| Características del agua residual cruda: Se debe incluir la caracterización del agua residual cruda. | Art. 19 Decreto No. 39887-S-MINAE
| Características del agua residual cruda: Citar fuente de información que sustente el criterio empleado | Art. 19 Decreto No. 39887-S-MINAE
| Se debe incluir los parámetros que deberá cumplir el efluente de acuerdo con reglamentación vigente | Art. 19 Decreto No. 39887-S-MINAE
| Debe citar fuente de información que sustente el criterio empleado | Art. 19 Decreto No. 39887-S-MINAE
| Personal: Se caracterizará el perfil del personal necesario para llevar a cabo las diferentes actividades y procedimientos descritos en el manual. | Art. 19 Decreto No. 39887-S-MINAE
Otro:
2 | Equipo.
| Se debe enlistar y describir los equipos, herramientas, vehículos, reactivos y demás implementos necesarios para llevar a cabo las diferentes actividades y procedimientos descritos en este manual. | Art. 19 Decreto No. 39887-S-MINAE
| Deberá contar con el equipo de medición para pH, temperatura y sólidos sedimentables y en el caso de sistemas aeróbicos de tratamiento de aguas ordinarias, un medidor de oxígeno disuelto. | Art. 19 Decreto No. 39887-S-MINAE
| El Manual de operación y mantenimiento de la planta de tratamiento y del sistema de disposición final del efluente y debe incluir la descripción del equipo básico para mediciones rutinarias de parámetros fisicoquímicos del agua. Además deberá mencionarse el equipo básico de mantenimiento según el tipo de planta de tratamiento de aguas residuales, incluyendo el equipo de limpieza. | Art. 9 Reglamento de Aprobación y Recepción de Sistemas de Tratamiento, Acuerdo de Junta Directiva AyA 2017-66, publicado Alcance N°52 a La Gaceta N°48 del 8 de marzo de 2017
3 | Puesta en marcha, operación, control operacional y otros
| Puesta en marcha: Incluir la secuencia detallada de los procedimientos necesarios para una adecuada puesta en marcha del sistema de tratamiento. | Art. 19 Decreto No. 39887-S-MINAE
| Operación: Se debe enlistar y describir cada una de las actividades necesarias para una adecuada operación de los procesos involucrados en el sistema de tratamiento. | Art. 19 Decreto No. 39887-S-MINAE
| Control operacional: Se debe presentar sección control operacional que incluya descripción de las actividades y pruebas de campo necesarias para verificar que se mantienen condiciones adecuadas de operación del sistema de tratamiento. | Art. 19 Decreto No. 39887-S-MINAE
| Posibles problemas: Se debe presentar la sección posibles problemas, en la cual se enumerarán las dificultades operativas más comunes para el Sistema de Tratamiento propuesto, acompañada cada una con las medidas recomendadas para su solución. | Art. 19 Decreto No. 39887-S-MINAE
| Posibles problemas: Mencionar que en la caseta del operador deberán encontrarse los manuales de los equipos electromecánicos. | Art. 19 Decreto No. 39887-S-MINAE
| Mantenimiento: Se debe presentar | Art. 19 Decreto No. 39887-S-MINAE
| Mantenimiento: Incompleto | Art. 19 Decreto No. 39887-S-MINAE
Rotulación: Se debe indicar que cada componente del sistema de tratamiento deberá estar rotulado de manera visible.
Cuadro Resumen: Se debe incluir una sinopsis de las actividades recomendadas en el manual, acompañada de la frecuencia respectiva.
Cuadro Reusmen: Se debe corregir el cuadro resumen de acuerdo con el diseño propuesto y requisitos técnicos.
| Plan de trabajo: Es requisito especificar el Plan de trabajo o procedimiento para posibilitar su mantenimiento o rehabilitación sin sacar de operación toda la planta de tratamiento. | Art. 19 Decreto No. 39887-S-MINAE
Plan de trabajo: La propuesta no es conforme al requisito establecido.
| Diseño: Debe considerar la propuesta de diseño en su conjunto y las particularidades de las estructuras, elementos, componentes, equipos y dispositivos contemplados en cada una de las unidades de tratamiento o procesos en los que se sustenta el diseño propuesto. | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
Otro:
Note on B2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Colocar el Debe presentar, Debe.... (Motivo de rechazo)

## Memoria de Cálculo PTAR
Memoria de Cálculo
ID | Aspecto a revisar | Sustento legal
Portada, índice, introducción y otros
| Debe presentar portada de memoria de cálculo que coincida con la información del proyecto. | Art. 18 Decreto No. 39887-S-MINAE
| Debe completar información en portada de memoria de cálculo: Nombre del proyecto, nombre de la persona responsable, nombre y firma del profesional responsable, provincia, cantón, distrito, fecha y lugar de notificación. | Art. 18 Decreto No. 39887-S-MINAE
| Debe presentar índice de contenidos del documento. | Art. 18 Decreto No. 39887-S-MINAE
| Debe presentar introducción en la que se describa brevemente el proyecto, sus antecedentes y sus alcances. | Art. 18 Decreto No. 39887-S-MINAE
| Debe corregir inconsistencias en la información que se menciona en la introducción. | Art. 18 Decreto No. 39887-S-MINAE
| Debe indicar detalladamente la dirección exacta del sitio donde se instalará la planta de tratamiento. Además debe señalar la localidad, distrito, cantón y provincia respectiva. | Art. 18 Decreto No. 39887-S-MINAE
| Sistema propuesto: Debe presentar justificación del tipo de tratamiento elegido, descripción del sistema y descripción de cada uno de sus procesos y diagrama de bloques o flujo del proceso de tratamiento. | Art. 18 Decreto No. 39887-S-MINAE
Carga hidráulica.
| Debe corregir carga hidráulica de acuerdo con Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial. Publicado en Alcance Digital Nº 227 a La Gaceta Nº 180 del 22 de setiembre del 2017. | Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial. Publicado en Alcance Digital Nº 227 a La Gaceta Nº 180 del 22 de setiembre del 2017.
| Debe completar carga hidráulica: Indicar número de unidades habitacionales o servicios, hacinamiento, factor de retorno, dotación y factores de mayoración establecidos en Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial. Publicado en Alcance Digital Nº 227 a La Gaceta Nº 180 del 22 de setiembre del 2017. | Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial. Publicado en Alcance Digital Nº 227 a La Gaceta Nº 180 del 22 de setiembre del 2017.
| En caso de que los medidores de caudal sean hidráulicos deberá aportarse el detalle de los cálculos de Diseño. | Art. 18 Decreto No. 39887-S-MINAE
Otro:
Carga contaminante
| Debe presentar la carga contaminante estimada para el proyecto. | Art. 18 Decreto No. 39887-S-MINAE
| Hacer referencia a fuente de información o caracterizaciones realizadas por laboratorio con permiso sanitario de funcionamiento. | Art. 18 Decreto No. 39887-S-MINAE
Otro:
Criterios de diseño.
| Para cada uno de los procesos del sistema de tratamiento así como para sus obras conexas, deberán enlistarse los criterios de diseño elegidos para definir sus dimensiones finales. | Art. 18 Decreto No. 39887-S-MINAE
| Esta sección deberá ser detallada, de forma tal que muestre no sólo resultados intermedios y finales, sino también aspectos tales como: suposiciones utilizadas para cada etapa, secuencia de cálculos, fórmulas, uso de las fórmulas, referencias a fuentes de información que sustenten los criterios empleados, e indicación clara de factores de seguridad utilizados. | Art. 9 Reglamento de Aprobación y Recepción de Sistemas de Tratamiento, Acuerdo de Junta Directiva AyA 2017-66, publicado Alcance N°52 a La Gaceta N°48 del 8 de marzo de 2017
| Debe completar memoria de cálculo del diseño Sanitario e Hidráulico que permita verificar el dimensionamiento y selección de equipos electromecánicos, de acuerdo a la normativa de diseño y construcción vigente. | Art. 18 Decreto No. 39887-S-MINAE
Otro:
| Dimensionamiento | Art. 18 Decreto No. 39887-S-MINAE
| Para cada uno de los procesos del sistema de tratamiento así como para sus obras conexas, deberán enlistarse las dimensiones finales obtenidas a partir de la carga hidráulica, la carga contaminante y los criterios de diseño utilizados por el diseñador. | Art. 18 Decreto No. 39887-S-MINAE
| Debe completar dimensionamiento de acuerdo con sistema propuesto y requisitos técnicos. | Art. 18 Decreto No. 39887-S-MINAE
Otro:
| Anexos | Art. 18 Decreto No. 39887-S-MINAE
| En esta sección se incluirán aquellos documentos que den sustento técnico al diseño propuesto tales como análisis de laboratorio, estudios de suelos, pruebas de infiltración, diseño del sistema de reuso y cualquier otro documento que el diseñador o el revisor considere conveniente. | Art. 18 Decreto No. 39887-S-MINAE
| Debe incluir ficha técnica de todos los equipos electromecánicos y difusores para verificación de sus características y criterios de selección. | Art. 18 Decreto No. 39887-S-MINAE
| No se recibirá memorias de cálculo escritas a mano | Art. 9 Reglamento de Aprobación y Recepción de Sistemas de Tratamiento, Acuerdo de Junta Directiva AyA 2017-66, publicado Alcance N°52 a La Gaceta N°48 del 8 de marzo de 2017
Otro:

## PTAR_Comparación (hidden)
Condos | Del Estado | Urbas, Conj. Resid., Fracci.
Aspecto a revisar | Aspecto a revisar | Aspecto a revisar
CONTENIDO DE PLANOS | CONTENIDO DE PLANOS | CONTENIDO DE PLANOS
Si es por etapas la construcción del proyecto aportar justificación y cronograma de ejecución | Si es por etapas la construcción del proyecto aportar justificación y cronograma de ejecución | Si es por etapas la construcción del proyecto aportar justificación y cronograma de ejecución
[ ] No se presentó | [ ] No se presentó | [ ] No se presentó
[ ] Incompleto | [ ] Incompleto | [ ] Incompleto
[ ] Presenta inconsistencias | [ ] Presenta inconsistencias | [ ] Presenta inconsistencias
[ ] Otros | [ ] Otros | [ ] Otros
Deberán incluirse las previsiones necesarias para posibilitar su mantenimiento o rehabilitación sin sacar de operación toda la planta de tratamiento | Deberán incluirse las previsiones necesarias para posibilitar su mantenimiento o rehabilitación sin sacar de operación toda la planta de tratamiento | Deberán incluirse las previsiones necesarias para posibilitar su mantenimiento o rehabilitación sin sacar de operación toda la planta de tratamiento
[ ] No se presentó | [ ] No se presentó | [ ] No se presentó
[ ] Incompleto | [ ] Incompleto | [ ] Incompleto
[ ] Presenta inconsistencias | [ ] Presenta inconsistencias | [ ] Presenta inconsistencias
[ ] Otros | [ ] Otros | [ ] Otros
Descarga de efluente tratado al sistema de alcantarillado sanitario, cauce receptor o infiltración al terreno | Descarga de efluente tratado al sistema de alcantarillado sanitario, cauce receptor o infiltración al terreno | Descarga de efluente tratado al sistema de alcantarillado sanitario, cauce receptor o infiltración al terreno
[ ] No se presentó | [ ] No se presentó | [ ] No se presentó
[ ] Debe corregirse | [ ] Debe corregirse | [ ] Debe corregirse
[ ] Debe presentar memoria de cálculo y manual de operación y mantenimiento para método de disposición del efluente | [ ] Debe presentar memoria de cálculo y manual de operación y mantenimiento para método de disposición del efluente | [ ] Debe presentar memoria de cálculo y manual de operación y mantenimiento para método de disposición del efluente
[ ] Otros | [ ] Otros | [ ] Otros
Las estaciones de bombeo para aguas residuales ordinarias deberán cumplir con los requisitos para el diseño, construcción, operación y mantenimiento que establezca el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Presentar láminas, memoria de cálculo y manual de operación y mantenimiento en cumplimiento con la sección 5.8 y anexo 11 de la Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial (2017). | Las estaciones de bombeo para aguas residuales ordinarias deberán cumplir con los requisitos para el diseño, construcción, operación y mantenimiento que establezca el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Presentar láminas, memoria de cálculo y manual de operación y mantenimiento en cumplimiento con la sección 5.8 y anexo 11 de la Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial (2017). | Las estaciones de bombeo para aguas residuales ordinarias deberán cumplir con los requisitos para el diseño, construcción, operación y mantenimiento que establezca el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Presentar láminas, memoria de cálculo y manual de operación y mantenimiento en cumplimiento con la sección 5.8 y anexo 11 de la Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial (2017).
[ ] No se presentó | [ ] No se presentó | [ ] No se presentó
[ ] Si se requiere equipos de bombeo y tanques de almacenamiento debe presentar memoria de cálculo y manual de operación y mantenimiento en cumplimiento con la sección 5.8 y anexo 11 de la Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial. Publicado en Alcance Digital Nº 227 a La Gaceta Nº 180 del 22 de setiembre del 2017. | [ ] Si se requiere equipos de bombeo y tanques de almacenamiento debe presentar memoria de cálculo y manual de operación y mantenimiento en cumplimiento con la sección 5.8 y anexo 11 de la Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial. Publicado en Alcance Digital Nº 227 a La Gaceta Nº 180 del 22 de setiembre del 2017. | [ ] Si se requiere equipos de bombeo y tanques de almacenamiento debe presentar memoria de cálculo y manual de operación y mantenimiento en cumplimiento con la sección 5.8 y anexo 11 de la Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial. Publicado en Alcance Digital Nº 227 a La Gaceta Nº 180 del 22 de setiembre del 2017.
[ ] Debe mostrarse en vistas de conjunto y en detalle, en cumplimiento con la sección 5.8 y anexo 11 de la Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial. Publicado en Alcance Digital Nº 227 a La Gaceta Nº 180 del 22 de setiembre del 2017. | [ ] Debe mostrarse en vistas de conjunto y en detalle, en cumplimiento con la sección 5.8 y anexo 11 de la Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial. Publicado en Alcance Digital Nº 227 a La Gaceta Nº 180 del 22 de setiembre del 2017. | [ ] Debe mostrarse en vistas de conjunto y en detalle, en cumplimiento con la sección 5.8 y anexo 11 de la Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial. Publicado en Alcance Digital Nº 227 a La Gaceta Nº 180 del 22 de setiembre del 2017.
[ ] Presenta inconsistencias | [ ] Presenta inconsistencias | [ ] Presenta inconsistencias
[ ] Otros | [ ] Otros | [ ] Otros
No se recibirá memorias de cálculo escritas a mano | No se recibirá memorias de cálculo escritas a mano | No se recibirá memorias de cálculo escritas a mano
[ ] Requiere correcciones | [ ] Requiere correcciones | [ ] Requiere correcciones
[ ] Otros | [ ] Otros | [ ] Otros
El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados no aprobará proyectos de Sistemas de Saneamiento cuando existan conexiones entre los sistemas de alcantarillado pluvial y sanitario, o en la instalación hidráulica y sanitaria dentro de las viviendas | El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados no aprobará proyectos de Sistemas de Saneamiento cuando existan conexiones entre los sistemas de alcantarillado pluvial y sanitario, o en la instalación hidráulica y sanitaria dentro de las viviendas | El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados no aprobará proyectos de Sistemas de Saneamiento cuando existan conexiones entre los sistemas de alcantarillado pluvial y sanitario, o en la instalación hidráulica y sanitaria dentro de las viviendas
[ ] Debe corregir. Los sistemas de pluviales y sanitarios deberán ser independientes. | [ ] Debe corregir. Los sistemas de pluviales y sanitarios deberán ser independientes. | [ ] Debe corregir. Los sistemas de pluviales y sanitarios deberán ser independientes.
[ ] Aclarar inconsistencias en láminas o requisitos documentales | [ ] Aclarar inconsistencias en láminas o requisitos documentales | [ ] Aclarar inconsistencias en láminas o requisitos documentales
[ ] Otros | [ ] Otros | [ ] Otros
El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados no aprobará proyectos de Sistemas de Saneamiento cuando en un mismo desarrollo constructivo, se combinen dos tipos de soluciones sanitarias, tales como: individuales y colectivo. | El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados no aprobará proyectos de Sistemas de Saneamiento cuando en un mismo desarrollo constructivo, se combinen dos tipos de soluciones sanitarias, tales como: individuales y colectivo. | El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados no aprobará proyectos de Sistemas de Saneamiento cuando en un mismo desarrollo constructivo, se combinen dos tipos de soluciones sanitarias, tales como: individuales y colectivo.
[ ] Debe corregir. Definir un único tipo de solución sanitaria | [ ] Debe corregir. Definir un único tipo de solución sanitaria | [ ] Debe corregir. Definir un único tipo de solución sanitaria
[ ] Aclarar inconsistencias en láminas o requisitos documentales | [ ] Aclarar inconsistencias en láminas o requisitos documentales | [ ] Aclarar inconsistencias en láminas o requisitos documentales
[ ] Otros | [ ] Otros | [ ] Otros
El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados no aprobará proyectos de Sistemas de Saneamiento cuando se proponga la disposición de las aguas residuales, mediante Sistemas de Saneamiento compartidos entre proyectos bajo el régimen de condominio, cuyas fincas madres sean distintas, o incluso, cuando se pretenda compartir el sistema de tratamiento, ubicándolo en el inmueble de un tercero. | El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados no aprobará proyectos de Sistemas de Saneamiento cuando se proponga la disposición de las aguas residuales, mediante Sistemas de Saneamiento compartidos entre proyectos bajo el régimen de condominio, cuyas fincas madres sean distintas, o incluso, cuando se pretenda compartir el sistema de tratamiento, ubicándolo en el inmueble de un tercero. | El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados no aprobará proyectos de Sistemas de Saneamiento cuando se proponga la disposición de las aguas residuales, mediante Sistemas de Saneamiento compartidos entre proyectos bajo el régimen de condominio, cuyas fincas madres sean distintas, o incluso, cuando se pretenda compartir el sistema de tratamiento, ubicándolo en el inmueble de un tercero.
[ ] Debe corregir. El sistema de saneamiento se deberá tramitar asociado a una única finca madre | [ ] Debe corregir. El sistema de saneamiento se deberá tramitar asociado a una única finca madre | [ ] Debe corregir. El sistema de saneamiento se deberá tramitar asociado a una única finca madre
[ ] Aclarar inconsistencias en láminas o requisitos documentales | [ ] Aclarar inconsistencias en láminas o requisitos documentales | [ ] Aclarar inconsistencias en láminas o requisitos documentales
[ ] Otros | [ ] Otros | [ ] Otros
El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados no aprobará proyectos de Sistemas de Saneamiento cuando se trate de sistemas de tratamiento compartidos entre subcondominios de fincas filiales matrices distintas. | El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados no aprobará proyectos de Sistemas de Saneamiento cuando se trate de sistemas de tratamiento compartidos entre subcondominios de fincas filiales matrices distintas. | El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados no aprobará proyectos de Sistemas de Saneamiento cuando se trate de sistemas de tratamiento compartidos entre subcondominios de fincas filiales matrices distintas.
[ ] Debe corregir. El sistema de saneamiento se deberá tramitar asociado a una misma finca madre | [ ] Debe corregir. El sistema de saneamiento se deberá tramitar asociado a una misma finca madre | [ ] Debe corregir. El sistema de saneamiento se deberá tramitar asociado a una misma finca madre
[ ] Aclarar inconsistencias en láminas o requisitos documentales | [ ] Aclarar inconsistencias en láminas o requisitos documentales | [ ] Aclarar inconsistencias en láminas o requisitos documentales
[ ] Otros | [ ] Otros | [ ] Otros
El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados no aprobará proyectos de Sistemas de Saneamiento cuando se trate de sistemas de saneamiento individuales para viviendas unifamiliares, por no ser de competencia del AyA | El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados no aprobará proyectos de Sistemas de Saneamiento cuando se trate de sistemas de saneamiento individuales para viviendas unifamiliares, por no ser de competencia del AyA | El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados no aprobará proyectos de Sistemas de Saneamiento cuando se trate de sistemas de saneamiento individuales para viviendas unifamiliares, por no ser de competencia del AyA
[ ] No aplica la revisión ni aprobación por parte del AyA del proyecto presentado, de acuerdo con información presentada en requisitos documentales y láminas | [ ] No aplica la revisión ni aprobación por parte del AyA del proyecto presentado, de acuerdo con información presentada en requisitos documentales y láminas | [ ] No aplica la revisión ni aprobación por parte del AyA del proyecto presentado, de acuerdo con información presentada en requisitos documentales y láminas
[ ] Aclarar en láminas y requisitos documentales si el proyecto consiste en sistemas de saneamiento para viviendas unifamiliares | [ ] Aclarar en láminas y requisitos documentales si el proyecto consiste en sistemas de saneamiento para viviendas unifamiliares | [ ] Aclarar en láminas y requisitos documentales si el proyecto consiste en sistemas de saneamiento para viviendas unifamiliares
[ ] Otros | [ ] Otros | [ ] Otros
El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados no aprobará proyectos de Sistemas de Saneamiento cuando corresponda a proyectos turísticos, comerciales, industriales o proyectos en general que no cuenten con un componente habitacional o residencial o aquellos cuyo fin y diseño sea la recolección y el tratamiento de aguas residuales de tipo especial. | El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados no aprobará proyectos de Sistemas de Saneamiento cuando corresponda a proyectos turísticos, comerciales, industriales o proyectos en general que no cuenten con un componente habitacional o residencial o aquellos cuyo fin y diseño sea la recolección y el tratamiento de aguas residuales de tipo especial. | El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados no aprobará proyectos de Sistemas de Saneamiento cuando corresponda a proyectos turísticos, comerciales, industriales o proyectos en general que no cuenten con un componente habitacional o residencial o aquellos cuyo fin y diseño sea la recolección y el tratamiento de aguas residuales de tipo especial.
[ ] No aplica la revisión ni aprobación por parte del AyA del proyecto presentado, de acuerdo con información presentada en requisitos documentales y láminas | [ ] No aplica la revisión ni aprobación por parte del AyA del proyecto presentado, de acuerdo con información presentada en requisitos documentales y láminas | [ ] No aplica la revisión ni aprobación por parte del AyA del proyecto presentado, de acuerdo con información presentada en requisitos documentales y láminas
[ ] Aclarar en láminas y requisitos documentales si el proyecto urbanístico cuenta con un componente residencial | [ ] Aclarar en láminas y requisitos documentales si el proyecto urbanístico cuenta con un componente residencial | [ ] Aclarar en láminas y requisitos documentales si el proyecto urbanístico cuenta con un componente residencial
[ ] Aclarar en láminas y requisitos documentales el tipo de agua residual que tratará el sistema | [ ] Aclarar en láminas y requisitos documentales el tipo de agua residual que tratará el sistema | [ ] Aclarar en láminas y requisitos documentales el tipo de agua residual que tratará el sistema
[ ] Otros | [ ] Otros | [ ] Otros
El sistema de bombeo para llevar las aguas residuales crudas a la planta de tratamiento o el sistema de impulsión del efluente a disposición final, debe incluir un equipo alterno de generación eléctrica de encendido automático que brinde el suministro eléctrico en el momento en que falle el servicio público respectivo, de tal manera que se garantice el funcionamiento continuo de los componentes que así lo requieran. En caso de requerirse almacenamiento de combustible, se debe cumplir en lo correspondiente con el Reglamento para la Regulación del Sistema de Almacenamiento y Comercialización de Hidrocarburos vigente | El sistema de bombeo para llevar las aguas residuales crudas a la planta de tratamiento o el sistema de impulsión del efluente a disposición final, debe incluir un equipo alterno de generación eléctrica de encendido automático que brinde el suministro eléctrico en el momento en que falle el servicio público respectivo, de tal manera que se garantice el funcionamiento continuo de los componentes que así lo requieran. En caso de requerirse almacenamiento de combustible, se debe cumplir en lo correspondiente con el Reglamento para la Regulación del Sistema de Almacenamiento y Comercialización de Hidrocarburos vigente | El sistema de bombeo para llevar las aguas residuales crudas a la planta de tratamiento o el sistema de impulsión del efluente a disposición final, debe incluir un equipo alterno de generación eléctrica de encendido automático que brinde el suministro eléctrico en el momento en que falle el servicio público respectivo, de tal manera que se garantice el funcionamiento continuo de los componentes que así lo requieran. En caso de requerirse almacenamiento de combustible, se debe cumplir en lo correspondiente con el Reglamento para la Regulación del Sistema de Almacenamiento y Comercialización de Hidrocarburos vigente
[ ] Debe mostrar cumplimiento en láminas | [ ] Debe mostrar cumplimiento en láminas | [ ] Debe mostrar cumplimiento en láminas
[ ] Otros | [ ] Otros | [ ] Otros
Toda cubierta sobre las unidades de tratamiento de sistemas aerobios, en especial en proyectos de urbanizaciones y conjuntos residenciales, debe ser removible en su totalidad y debe incluir los dispositivos o sistemas de izaje cuando su manipulación no pueda ser realizada por una sola persona; lo anterior, a efecto de permitir la ejecución de actividades de mantenimiento y de operación. | Toda cubierta sobre las unidades de tratamiento de sistemas aerobios, en especial en proyectos de urbanizaciones y conjuntos residenciales, debe ser removible en su totalidad y debe incluir los dispositivos o sistemas de izaje cuando su manipulación no pueda ser realizada por una sola persona; lo anterior, a efecto de permitir la ejecución de actividades de mantenimiento y de operación. | Toda cubierta sobre las unidades de tratamiento de sistemas aerobios, en especial en proyectos de urbanizaciones y conjuntos residenciales, debe ser removible en su totalidad y debe incluir los dispositivos o sistemas de izaje cuando su manipulación no pueda ser realizada por una sola persona; lo anterior, a efecto de permitir la ejecución de actividades de mantenimiento y de operación.
[ ] Debe mostrar cumplimiento en láminas | [ ] Debe mostrar cumplimiento en láminas | [ ] Debe mostrar cumplimiento en láminas
[ ] Otros | [ ] Otros | [ ] Otros
Todo tanque elevado o semienterrado sin cubierta debe incorporar pasarelas de al menos un metro de ancho, con baranda lateral alrededor de cada tanque y sobre las paredes compartidas por dos o más estructuras. Se excluyen de este requisito los sistemas de lagunas. | Todo tanque elevado o semienterrado sin cubierta debe incorporar pasarelas de al menos un metro de ancho, con baranda lateral alrededor de cada tanque y sobre las paredes compartidas por dos o más estructuras. Se excluyen de este requisito los sistemas de lagunas. | Todo tanque elevado o semienterrado sin cubierta debe incorporar pasarelas de al menos un metro de ancho, con baranda lateral alrededor de cada tanque y sobre las paredes compartidas por dos o más estructuras. Se excluyen de este requisito los sistemas de lagunas.
[ ] Debe corregir | [ ] Debe corregir | [ ] Debe corregir
[ ] Debe mostrar cumplimiento en láminas | [ ] Debe mostrar cumplimiento en láminas | [ ] Debe mostrar cumplimiento en láminas
[ ] Otros | [ ] Otros | [ ] Otros
Todo sistema lagunar debe incorporar en su diseño el ingreso y salida del agua residual en cada unidad garantizando una distribución uniforme, se acepta el uso de cajas de distribución de caudal. El número de entradas de agua residual cruda debe de ser igual al número de salidas del caudal tratado. | Todo sistema lagunar debe incorporar en su diseño el ingreso y salida del agua residual en cada unidad garantizando una distribución uniforme, se acepta el uso de cajas de distribución de caudal. El número de entradas de agua residual cruda debe de ser igual al número de salidas del caudal tratado. | Todo sistema lagunar debe incorporar en su diseño el ingreso y salida del agua residual en cada unidad garantizando una distribución uniforme, se acepta el uso de cajas de distribución de caudal. El número de entradas de agua residual cruda debe de ser igual al número de salidas del caudal tratado.
[ ] Debe corregir | [ ] Debe corregir | [ ] Debe corregir
[ ] Debe mostrar cumplimiento en láminas | [ ] Debe mostrar cumplimiento en láminas | [ ] Debe mostrar cumplimiento en láminas
[ ] Otros | [ ] Otros | [ ] Otros
Si la disposición final del efluente es por vertido a un cuerpo receptor, los detalles técnicos de planta y perfil de la tubería del emisario del efluente de aguas tratadas hasta el cabezal de desfogue, deben estar incluidos en los planos y cumplir con los requisitos técnicos aplicables a estas tuberías establecidos en la Norma técnica de AyA. | Si la disposición final del efluente es por vertido a un cuerpo receptor, los detalles técnicos de planta y perfil de la tubería del emisario del efluente de aguas tratadas hasta el cabezal de desfogue, deben estar incluidos en los planos y cumplir con los requisitos técnicos aplicables a estas tuberías establecidos en la Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial. Publicado en Alcance Digital Nº 227 a La Gaceta Nº 180 del 22 de setiembre del 2017 | Si la disposición final del efluente es por vertido a un cuerpo receptor, los detalles técnicos de planta y perfil de la tubería del emisario del efluente de aguas tratadas hasta el cabezal de desfogue, deben estar incluidos en los planos y cumplir con los requisitos técnicos aplicables a estas tuberías establecidos en la Norma técnica de AyA.
[ ] Debe corregir | [ ] Debe corregir | [ ] Debe corregir
[ ] Debe mostrar cumplimiento en láminas | [ ] Debe mostrar cumplimiento en láminas | [ ] Debe mostrar cumplimiento en láminas
[ ] Otros | [ ] Otros | [ ] Otros
Los elementos metálicos que se incorporen a la planta de tratamiento deben fabricarse con materiales anticorrosivos, cuando se requiera aplicar pintura a esos elementos se debe utilizar pintura epóxica a dos capas. En los planos se deben indicar los códigos de las normas de fabricación que especifican la característica anticorrosiva de los materiales metálicos y el epoxi de la pintura. | Los elementos metálicos que se incorporen a la planta de tratamiento deben fabricarse con materiales anticorrosivos, cuando se requiera aplicar pintura a esos elementos se debe utilizar pintura epóxica a dos capas. En los planos se deben indicar los códigos de las normas de fabricación que especifican la característica anticorrosiva de los materiales metálicos y el epoxi de la pintura. | Los elementos metálicos que se incorporen a la planta de tratamiento deben fabricarse con materiales anticorrosivos, cuando se requiera aplicar pintura a esos elementos se debe utilizar pintura epóxica a dos capas. En los planos se deben indicar los códigos de las normas de fabricación que especifican la característica anticorrosiva de los materiales metálicos y el epoxi de la pintura.
[ ] Debe corregir | [ ] Debe corregir | [ ] Debe corregir
[ ] Debe mostrar cumplimiento en láminas | [ ] Debe mostrar cumplimiento en láminas | [ ] Debe mostrar cumplimiento en láminas
[ ] Otros | [ ] Otros | [ ] Otros
No se permite la infiltración de aguas de nivel freático en las tuberías del sistema de tratamiento. | No se permite la infiltración de aguas de nivel freático en las tuberías del sistema de tratamiento. | No se permite la infiltración de aguas de nivel freático en las tuberías del sistema de tratamiento.
[ ] Debe corregir | [ ] Debe corregir | [ ] Debe corregir
[ ] Debe demostrar cumplimiento en láminas | [ ] Debe demostrar cumplimiento en láminas | [ ] Debe demostrar cumplimiento en láminas
[ ] Otros | [ ] Otros | [ ] Otros
Se debe incluir una cámara o dispositivo de medición de caudal a la entrada y salida de la planta de tratamiento de aguas residuales, de forma que se permita la medición real según el flujo definido. La cámara o dispositivo de medición de caudal no debe contar con interferencia de otros flujos de agua presentes en la planta de tratamiento. En caso de vertedero triangular, el ángulo debe calcularse según el caudal del sistema. | Se debe incluir una cámara o dispositivo de medición de caudal a la entrada y salida de la planta de tratamiento de aguas residuales, de forma que se permita la medición real según el flujo definido. La cámara o dispositivo de medición de caudal no debe contar con interferencia de otros flujos de agua presentes en la planta de tratamiento. En caso de vertedero triangular, el ángulo debe calcularse según el caudal del sistema. | Se debe incluir una cámara o dispositivo de medición de caudal a la entrada y salida de la planta de tratamiento de aguas residuales, de forma que se permita la medición real según el flujo definido. La cámara o dispositivo de medición de caudal no debe contar con interferencia de otros flujos de agua presentes en la planta de tratamiento. En caso de vertedero triangular, el ángulo debe calcularse según el caudal del sistema.
[ ] Debe coincidir con lo descrito en memoria de cálculo | [ ] Debe corregir | [ ] Debe corregir
[ ] Debe demostrar cumplimiento en láminas e incluir en memoria de cálculo y manual de operación y mantenimiento, en todas las secciones que corresponda. | [ ] Debe demostrar cumplimiento en láminas e incluir en memoria de cálculo y manual de operación y mantenimiento, en todas las secciones que corresponda. | [ ] Debe demostrar cumplimiento en láminas e incluir en memoria de cálculo y manual de operación y mantenimiento, en todas las secciones que corresponda.
[ ] Otros | [ ] Otros | [ ] Otros
La cámara de rejillas debe incluir al menos dos juegos de rejillas con inclinación entre 45º y 60º, una para sólidos gruesos, otra para sólidos más finos, ambos con bandeja para deshidratación de sólidos. | La cámara de rejillas debe incluir al menos dos juegos de rejillas con inclinación entre 45º y 60º, una para sólidos gruesos, otra para sólidos más finos, ambos con bandeja para deshidratación de sólidos. | La cámara de rejillas debe incluir al menos dos juegos de rejillas con inclinación entre 45º y 60º, una para sólidos gruesos, otra para sólidos más finos, ambos con bandeja para deshidratación de sólidos.
[ ] Debe corregir | [ ] Debe corregir | [ ] Debe corregir
[ ] Debe demostrar cumplimiento en láminas e incluir en memoria de cálculo y manual de operación y mantenimiento, en todas las secciones que corresponda. | [ ] Debe demostrar cumplimiento en láminas e incluir en memoria de cálculo y manual de operación y mantenimiento, en todas las secciones que corresponda. | [ ] Debe demostrar cumplimiento en láminas e incluir en memoria de cálculo y manual de operación y mantenimiento, en todas las secciones que corresponda.
[ ] Otros | [ ] Otros | [ ] Otros
El desarenador debe incluir como mínimo doble cámara para facilitar el mantenimiento y limpieza de la estructura. Debe incluir en memoria, manual y láminas en todas las vistas que corresponda. | El desarenador debe incluir como mínimo doble cámara para facilitar el mantenimiento y limpieza de la estructura. Debe incluir en memoria, manual y láminas en todas las vistas que corresponda. | El desarenador debe incluir como mínimo doble cámara para facilitar el mantenimiento y limpieza de la estructura. Debe incluir en memoria, manual y láminas en todas las vistas que corresponda.
[ ] Debe coincidir con diseño en memoria de cálculo | [ ] Debe corregir | [ ] Debe corregir
[ ] Debe demostrar cumplimiento en láminas e incluir en memoria de cálculo y manual de operación y mantenimiento, en todas las secciones que corresponda. | [ ] Debe demostrar cumplimiento en láminas e incluir en memoria de cálculo y manual de operación y mantenimiento, en todas las secciones que corresponda. | [ ] Debe demostrar cumplimiento en láminas e incluir en memoria de cálculo y manual de operación y mantenimiento, en todas las secciones que corresponda.
[ ] Otros | [ ] Otros | [ ] Otros
El diseño debe incluir dos módulos como mínimo, para el acondicionamiento y deshidratación de lodos residuales, que permitan satisfacer de forma complementaria o en su conjunto la capacidad requerida según parámetros de diseño. | El diseño debe incluir dos módulos como mínimo, para el acondicionamiento y deshidratación de lodos residuales, que permitan satisfacer de forma complementaria o en su conjunto la capacidad requerida según parámetros de diseño. | El diseño debe incluir dos módulos como mínimo, para el acondicionamiento y deshidratación de lodos residuales, que permitan satisfacer de forma complementaria o en su conjunto la capacidad requerida según parámetros de diseño.
[ ] Debe corregir | [ ] Debe corregir | [ ] Debe corregir
[ ] Debe demostrar cumplimiento en láminas e incluir en memoria de cálculo y manual de operación y mantenimiento, en todas las secciones que corresponda. | [ ] Debe demostrar cumplimiento en láminas e incluir en memoria de cálculo y manual de operación y mantenimiento, en todas las secciones que corresponda. | [ ] Debe demostrar cumplimiento en láminas e incluir en memoria de cálculo y manual de operación y mantenimiento, en todas las secciones que corresponda.
[ ] Otros | [ ] Otros | [ ] Otros
La planta debe contar con un sistema de recolección y acondicionamiento de los gases que se generen en cada unidad de tratamiento anaerobio, de forma previa a su emisión a la atmósfera. | La planta debe contar con un sistema de recolección y acondicionamiento de los gases que se generen en cada unidad de tratamiento anaerobio, de forma previa a su emisión a la atmósfera. | La planta debe contar con un sistema de recolección y acondicionamiento de los gases que se generen en cada unidad de tratamiento anaerobio, de forma previa a su emisión a la atmósfera.
[ ] Debe corregir | [ ] Debe corregir | [ ] Debe corregir
[ ] Muestra ventilación de los gases, sin embargo, la reglamentación establece que se debe contar con acondicionamiento de los gases previo a su emisión a la atmósfera. | [ ] Debe demostrar cumplimiento en láminas e incluir en memoria de cálculo y manual de operación y mantenimiento, en todas las secciones que corresponda. | [ ] Debe demostrar cumplimiento en láminas e incluir en memoria de cálculo y manual de operación y mantenimiento, en todas las secciones que corresponda.
[ ] Otros | [ ] Otros | [ ] Otros
La planta debe contar con tolvas de fondo de sedimentadores con una pendiente mínima de 45 grados, se acepta que el diseño incluya mecanismos de barrido de lodos. | La planta debe contar con tolvas de fondo de sedimentadores con una pendiente mínima de 45 grados, se acepta que el diseño incluya mecanismos de barrido de lodos. | La planta debe contar con tolvas de fondo de sedimentadores con una pendiente mínima de 45 grados, se acepta que el diseño incluya mecanismos de barrido de lodos.
[ ] Debe corregir | [ ] Debe corregir | [ ] Debe corregir
[ ] Debe demostrar cumplimiento en láminas e incluir en memoria de cálculo y manual de operación y mantenimiento, en todas las secciones que corresponda. | [ ] Debe demostrar cumplimiento en láminas e incluir en memoria de cálculo y manual de operación y mantenimiento, en todas las secciones que corresponda. | [ ] Debe demostrar cumplimiento en láminas e incluir en memoria de cálculo y manual de operación y mantenimiento, en todas las secciones que corresponda.
[ ] Otros | [ ] Otros | [ ] Otros
El cabezal de desfogue de la tubería del efluente debe ubicarse sobre el nivel del agua del cuerpo receptor su diseño debe considerar entre otros aspectos los niveles de estiaje y de época lluviosa. Debe contar con aletones de alta resistencia a la abrasión y erosión. La descarga no debe ser contraria a la dirección del flujo, se debe preveer que por efecto de la descarga no se generen alteraciones en la margen opuesta al punto de descarga. | El cabezal de desfogue de la tubería del efluente debe ubicarse sobre el nivel del agua del cuerpo receptor su diseño debe considerar entre otros aspectos los niveles de estiaje y de época lluviosa. Debe contar con aletones de alta resistencia a la abrasión y erosión. La descarga no debe ser contraria a la dirección del flujo, se debe preveer que por efecto de la descarga no se generen alteraciones en la margen opuesta al punto de descarga. | El cabezal de desfogue de la tubería del efluente debe ubicarse sobre el nivel del agua del cuerpo receptor su diseño debe considerar entre otros aspectos los niveles de estiaje y de época lluviosa. Debe contar con aletones de alta resistencia a la abrasión y erosión. La descarga no debe ser contraria a la dirección del flujo, se debe preveer que por efecto de la descarga no se generen alteraciones en la margen opuesta al punto de descarga.
[ ] Debe corregir | [ ] Debe corregir | [ ] Debe corregir
[ ] Debe mostrar cumplimiento en láminas | [ ] Debe mostrar cumplimiento en láminas | [ ] Debe mostrar cumplimiento en láminas
[ ] Otros | [ ] Otros | [ ] Otros
El diseño debe incluir cámaras para muestreo de aguas residuales a la salida de la planta de tratamiento, para cada uno de los módulos o trenes de tratamiento y para la reunión de los efluentes de cada uno de éstos. | El diseño debe incluir cámaras para muestreo de aguas residuales a la salida de la planta de tratamiento, para cada uno de los módulos o trenes de tratamiento y para la reunión de los efluentes de cada uno de éstos. | El diseño debe incluir cámaras para muestreo de aguas residuales a la salida de la planta de tratamiento, para cada uno de los módulos o trenes de tratamiento y para la reunión de los efluentes de cada uno de éstos.
[ ] Debe mostrar cumplimiento en láminas | [ ] Debe mostrar cumplimiento en láminas | [ ] Debe mostrar cumplimiento en láminas
[ ] Otros | [ ] Otros | [ ] Otros
Los caminos de acceso a la planta de tratamiento deben contar con una estructura de pavimento y obras viales complementarias, de conformidad con lo establecido en el Manual de Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras, Caminos y Puentes (CR-2010) vigente, emitido por el MOPT. El diseño y el perfil topográfico del camino debe garantizar el ingreso de cualquier tipo de vehículo para el transporte de personas o bienes y sin distinción de carga. | Los caminos de acceso a la planta de tratamiento deben contar con una estructura de pavimento y obras viales complementarias, de conformidad con lo establecido en el Manual de Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras, Caminos y Puentes (CR-2010) vigente, emitido por el MOPT. El diseño y el perfil topográfico del camino debe garantizar el ingreso de cualquier tipo de vehículo para el transporte de personas o bienes y sin distinción de carga. | Los caminos de acceso a la planta de tratamiento deben contar con una estructura de pavimento y obras viales complementarias, de conformidad con lo establecido en el Manual de Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras, Caminos y Puentes (CR-2010) vigente, emitido por el MOPT. El diseño y el perfil topográfico del camino debe garantizar el ingreso de cualquier tipo de vehículo para el transporte de personas o bienes y sin distinción de carga.
[ ] Debe mostrar cumplimiento en láminas | [ ] Debe mostrar cumplimiento en láminas | [ ] Debe mostrar cumplimiento en láminas
[ ] Otros | [ ] Otros | [ ] Otros
El diseño debe incluir un sistema de iluminación para exteriores, distribuido homogéneamente y con la intensidad requerida para iluminar desde la planta hacia todo el perímetro de la propiedad que la contiene, permitiendo una iluminación general de al menos 100 lux. El sistema de iluminación en general debe garantizar un grado mayor de agudeza visual con iluminación localizada de al menos 300 lux, en las diferentes áreas donde se llevan a cabo los procesos que requieren de la ejecución de actividades en horario nocturno. El sistema de iluminación debe diseñarse considerando las particularidades de todos los procesos y actividades definidas en el manual de operación, mantenimiento y control. Adicionalmente, se debe cumplir con la normativa nacional en materia de eficiencia energética. | El diseño debe incluir un sistema de iluminación para exteriores, distribuido homogéneamente y con la intensidad requerida para iluminar desde la planta hacia todo el perímetro de la propiedad que la contiene, permitiendo una iluminación general de al menos 100 lux. El sistema de iluminación en general debe garantizar un grado mayor de agudeza visual con iluminación localizada de al menos 300 lux, en las diferentes áreas donde se llevan a cabo los procesos que requieren de la ejecución de actividades en horario nocturno. El sistema de iluminación debe diseñarse considerando las particularidades de todos los procesos y actividades definidas en el manual de operación, mantenimiento y control. Adicionalmente, se debe cumplir con la normativa nacional en materia de eficiencia energética. | El diseño debe incluir un sistema de iluminación para exteriores, distribuido homogéneamente y con la intensidad requerida para iluminar desde la planta hacia todo el perímetro de la propiedad que la contiene, permitiendo una iluminación general de al menos 100 lux. El sistema de iluminación en general debe garantizar un grado mayor de agudeza visual con iluminación localizada de al menos 300 lux, en las diferentes áreas donde se llevan a cabo los procesos que requieren de la ejecución de actividades en horario nocturno. El sistema de iluminación debe diseñarse considerando las particularidades de todos los procesos y actividades definidas en el manual de operación, mantenimiento y control. Adicionalmente, se debe cumplir con la normativa nacional en materia de eficiencia energética.
[ ] Debe corregir | [ ] Debe corregir | [ ] Debe corregir
[ ] Debe mostrar cumplimiento en láminas | [ ] Debe mostrar cumplimiento en láminas | [ ] Debe mostrar cumplimiento en láminas
[ ] Otros | [ ] Otros | [ ] Otros
El diseño de la planta debe incorporar al menos dos dispositivos de suministro de agua; uno ubicado cerca de la cámara de rejillas y el otro en el extremo opuesto a la zona de ingreso a la planta; lo anterior para facilitar las actividades de limpieza de las estructuras. | El diseño de la planta debe incorporar al menos dos dispositivos de suministro de agua; uno ubicado cerca de la cámara de rejillas y el otro en el extremo opuesto a la zona de ingreso a la planta; lo anterior para facilitar las actividades de limpieza de las estructuras. | El diseño de la planta debe incorporar al menos dos dispositivos de suministro de agua; uno ubicado cerca de la cámara de rejillas y el otro en el extremo opuesto a la zona de ingreso a la planta; lo anterior para facilitar las actividades de limpieza de las estructuras.
[ ] Debe mostrar cumplimiento en láminas | [ ] Debe mostrar cumplimiento en láminas | [ ] Debe mostrar cumplimiento en láminas
[ ] Otros | [ ] Otros | [ ] Otros
El sistema de tuberías internas de la planta, excluyendo la tubería enterrada, debe cumplir con la “Norma oficial para la utilización de colores de seguridad y su simbología” vigente, emitida por el MEIC (Decreto N° 12715). Se acepta aplicar lo establecido en la norma INTE 31-07-03 “Código de colores para la identificación de los sistemas de tuberías acorde al fluido que conducen”, siempre que no sea contrario a lo establecido en la norma del MEIC. Se debe indicar la dirección del flujo en las tuberías y éstas también debe cumplir con los requisitos de rotulado contenidos en las normas técnicas de fabricación de la misma. | El sistema de tuberías internas de la planta, excluyendo la tubería enterrada, debe cumplir con la “Norma oficial para la utilización de colores de seguridad y su simbología” vigente, emitida por el MEIC (Decreto N° 12715). Se acepta aplicar lo establecido en la norma INTE 31-07-03 “Código de colores para la identificación de los sistemas de tuberías acorde al fluido que conducen”, siempre que no sea contrario a lo establecido en la norma del MEIC. Se debe indicar la dirección del flujo en las tuberías y éstas también debe cumplir con los requisitos de rotulado contenidos en las normas técnicas de fabricación de la misma. | El sistema de tuberías internas de la planta, excluyendo la tubería enterrada, debe cumplir con la “Norma oficial para la utilización de colores de seguridad y su simbología” vigente, emitida por el MEIC (Decreto N° 12715). Se acepta aplicar lo establecido en la norma INTE 31-07-03 “Código de colores para la identificación de los sistemas de tuberías acorde al fluido que conducen”, siempre que no sea contrario a lo establecido en la norma del MEIC. Se debe indicar la dirección del flujo en las tuberías y éstas también debe cumplir con los requisitos de rotulado contenidos en las normas técnicas de fabricación de la misma.
[ ] Debe indicar mediante nota en láminas | [ ] Debe indicar mediante nota en láminas | [ ] Debe indicar mediante nota en láminas
[ ] Otros | [ ] Otros | [ ] Otros
| En el caso de urbanizaciones y conjuntos residenciales: Se deberá habilitar una ducha y un espacio para guardar documentación y equipos en la caseta para el operador. Adicionalmente, la planta deberá contar con otros dos aposentos: uno para el vigilante, y una bodega. Las aguas residuales de la caseta deben verter en la entrada de la planta de tratamiento. | En el caso de urbanizaciones y conjuntos residenciales: Se deberá habilitar una ducha y un espacio para guardar documentación y equipos en la caseta para el operador. Adicionalmente, la planta deberá contar con otros dos aposentos: uno para el vigilante (cuando no se requiera, deberá justificarse), y una bodega. Las aguas residuales de la caseta deben verter en la entrada de la planta de tratamiento.
| [ ] No se presentó | [ ] No se presentó
| [ ] Incompleto | [ ] Incompleto
| [ ] Requiere correcciones | [ ] Requiere correcciones
| [ ] Debe mostrar su ubicación en Diseño de sitio, así como detalles constructivos | [ ] Debe mostrar su ubicación en Diseño de sitio, así como detalles constructivos
| [ ] Otros | [ ] Otros
| En el caso de urbanizaciones y conjuntos residenciales: La caseta de máquinas debe incluir el equipo electromecánico, paneles de control y tableros eléctricos. El equipo electromecánico no deberá estar ubicado dentro de la caseta para el operador y vigilante. | En el caso de urbanizaciones y conjuntos residenciales: La caseta de máquinas debe incluir el equipo electromecánico, paneles de control y tableros eléctricos. El equipo electromecánico no deberá estar ubicado dentro de la caseta para el operador y vigilante.
| [ ] No se presentó | [ ] No se presentó
| [ ] Incompleto | [ ] Incompleto
| [ ] Requiere correcciones | [ ] Requiere correcciones
| [ ] Debe mostrar su ubicación en Diseño de sitio, así como detalles constructivos | [ ] Debe mostrar su ubicación en Diseño de sitio, así como detalles constructivos
| [ ] Otros | [ ] Otros
| En el caso de urbanizaciones y conjuntos residenciales: La caseta de máquinas deberá cumplir con métodos constructivos y materiales adecuados para la debida protección de los equipos, de acuerdo a las normas vigentes que apliquen, así mismo deberá dotarse de ventilación adecuada para evitar el calentamiento excesivo de los equipos | En el caso de urbanizaciones y conjuntos residenciales: La caseta de máquinas deberá cumplir con métodos constructivos y materiales adecuados para la debida protección de los equipos, de acuerdo a las normas vigentes que apliquen, así mismo deberá dotarse de ventilación adecuada para evitar el calentamiento excesivo de los equipos
| [ ] No se presentó | [ ] No se presentó
| [ ] Incompleto | [ ] Incompleto
| [ ] Requiere correcciones | [ ] Requiere correcciones
| [ ] Otros | [ ] Otros
| En el caso de urbanizaciones y conjuntos residenciales: Láminas con diseño eléctrico, indicando al menos: sistema de control, sistema de potencia, sistema de puesta a tierra, y tabla con especificaciones de equipos electromecánicos y elementos de control (marca, descripción, modelo y número de parte). | En el caso de urbanizaciones y conjuntos residenciales: Láminas con diseño eléctrico, indicando al menos: sistema de control, sistema de potencia, sistema de puesta a tierra, y tabla con especificaciones de equipos electromecánicos y elementos de control (marca, descripción, modelo y número de parte).
| [ ] No se presentó | [ ] No se presentó
| [ ] Incompleto | [ ] Incompleto
| [ ] Requiere correcciones | [ ] Requiere correcciones
| [ ] Otros | [ ] Otros
| En el caso de urbanizaciones y conjuntos residenciales: Las unidades de tratamiento primario y secundario, deberá contar como mínimo, con dos módulos que operen en paralelo y que permitan satisfacer de forma complementaria, o en su conjunto, la capacidad requerida según diseño. | En el caso de urbanizaciones y conjuntos residenciales: Las unidades de tratamiento primario y secundario, deberá contar como mínimo, con dos módulos que operen en paralelo y que permitan satisfacer de forma complementaria, o en su conjunto, la capacidad requerida según diseño.
| [ ] No se presentó | [ ] No se presentó
| [ ] Incompleto | [ ] Incompleto
| [ ] Requiere correcciones | [ ] Requiere correcciones
| [ ] Otros | [ ] Otros
| En el caso de urbanizaciones y conjuntos residenciales: El sistema de iluminación externa deberá cumplir con una intensidad suficiente para iluminar todo el perímetro de la propiedad como iluminación general (al menos 100 lux) y las diferentes áreas de proceso y que requieren labores en horario nocturno según el manual de operación y mantenimiento con un grado mayor de agudeza visual como iluminación localizada (al menos 300 lux). En el caso de las casetas de máquinas o equipos, se deberá cumplir con un grado de iluminación de al menos 300 lux. | En el caso de urbanizaciones y conjuntos residenciales: El sistema de iluminación externa deberá cumplir con una intensidad suficiente para iluminar todo el perímetro de la propiedad como iluminación general (al menos 100 lux) y las diferentes áreas de proceso y que requieren labores en horario nocturno según el manual de operación y mantenimiento con un grado mayor de agudeza visual como iluminación localizada (al menos 300 lux). En el caso de las casetas de máquinas o equipos, se deberá cumplir con un grado de iluminación de al menos 300 lux.
| [ ] No se presentó | [ ] No se presentó
| [ ] Incompleto | [ ] Incompleto
| [ ] Requiere correcciones | [ ] Requiere correcciones
| [ ] Otros | [ ] Otros
| En el caso de urbanizaciones y conjuntos residenciales: Memoria de cálculo completa del diseño Sanitario e Hidráulico que permita verificar el dimensionamiento y selección de equipos electromecánicos, de acuerdo a la normativa de diseño y construcción vigente. Adicionalmente, la memoria de cálculo sanitaria deberá ser detallada, de forma tal que muestre no sólo resultados intermedios y finales, sino también aspectos tales como: suposiciones utilizadas para cada etapa, secuencia de cálculos, fórmulas, uso de las fórmulas, referencias. | En el caso de urbanizaciones y conjuntos residenciales: Memoria de cálculo completa del diseño Sanitario e Hidráulico que permita verificar el dimensionamiento y selección de equipos electromecánicos, de acuerdo a la normativa de diseño y construcción vigente. Adicionalmente, la memoria de cálculo sanitaria deberá ser detallada, de forma tal que muestre no sólo resultados intermedios y finales, sino también aspectos tales como: suposiciones utilizadas para cada etapa, secuencia de cálculos, fórmulas, uso de las fórmulas, referencias.
| [ ] No se presentó | [ ] No se presentó
| [ ] Incompleto | [ ] Incompleto
| [ ] Requiere correcciones | [ ] Requiere correcciones
| [ ] Otros | [ ] Otros
| En el caso de urbanizaciones y conjuntos residenciales: Manual de operación y mantenimiento de la planta de tratamiento y del sistema de disposición final del efluente, elaborado de acuerdo con el Reglamento de Aprobación y Operación de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales vigente. Se debe incluir la descripción del equipo básico para mediciones rutinarias de parámetros fisicoquímicos del agua. Además deberá mencionarse el equipo básico de mantenimiento según el tipo de planta de tratamiento de aguas residuales, incluyendo el equipo de limpieza. | En el caso de urbanizaciones y conjuntos residenciales: Manual de operación y mantenimiento de la planta de tratamiento y del sistema de disposición final del efluente, elaborado de acuerdo con el Reglamento de Aprobación y Operación de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales vigente. Se debe incluir la descripción del equipo básico para mediciones rutinarias de parámetros fisicoquímicos del agua. Además deberá mencionarse el equipo básico de mantenimiento según el tipo de planta de tratamiento de aguas residuales, incluyendo el equipo de limpieza.
| [ ] No se presentó | [ ] No se presentó
| [ ] Incompleto | [ ] Incompleto
| [ ] Requiere correcciones | [ ] Requiere correcciones
| [ ] Otros | [ ] Otros

## Urb, Conj. Resid., Fracc. PTAR
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales AyA (Urbanizaciones, Conjuntos Residenciales y Fraccionamientos)
ID | Aspecto a revisar | Sustento legal
1 | CONTENIDO DE PLANOS
| Se deberá habilitar una ducha y un espacio para guardar documentación y equipos en la caseta para el operador. Adicionalmente, la planta deberá contar con otros dos aposentos: uno para el vigilante (cuando no se requiera, deberá justificarse), y una bodega. Las aguas residuales de la caseta deben verter en la entrada de la planta de tratamiento. | Art. 9 Reglamento de Aprobación y Recepción de Sistemas de Tratamiento, Acuerdo de Junta Directiva AyA 2017-66, publicado Alcance N°52 a La Gaceta N°48 del 8 de marzo de 2017
| La caseta de máquinas debe incluir el equipo electromecánico, paneles de control y tableros eléctricos. El equipo electromecánico no deberá estar ubicado dentro de la caseta para el operador y vigilante. | Art. 9 Reglamento de Aprobación y Recepción de Sistemas de Tratamiento, Acuerdo de Junta Directiva AyA 2017-66, publicado Alcance N°52 a La Gaceta N°48 del 8 de marzo de 2017
| La caseta de máquinas deberá cumplir con métodos constructivos y materiales adecuados para la debida protección de los equipos, de acuerdo a las normas vigentes que apliquen, así mismo deberá dotarse de ventilación adecuada para evitar el calentamiento excesivo de los equipos | Art. 9 Reglamento de Aprobación y Recepción de Sistemas de Tratamiento, Acuerdo de Junta Directiva AyA 2017-66, publicado Alcance N°52 a La Gaceta N°48 del 8 de marzo de 2017
| Láminas con diseño eléctrico, deben indicar al menos: sistema de control, sistema de potencia, sistema de puesta a tierra, y tabla con especificaciones de equipos electromecánicos y elementos de control (marca, descripción, modelo y número de parte). | Art. 9 Reglamento de Aprobación y Recepción de Sistemas de Tratamiento, Acuerdo de Junta Directiva AyA 2017-66, publicado Alcance N°52 a La Gaceta N°48 del 8 de marzo de 2017
| Las unidades de tratamiento primario y secundario, deberá contar como mínimo, con dos módulos que operen en paralelo y que permitan satisfacer de forma complementaria, o en su conjunto, la capacidad requerida según diseño. | Art. 9 Reglamento de Aprobación y Recepción de Sistemas de Tratamiento, Acuerdo de Junta Directiva AyA 2017-66, publicado Alcance N°52 a La Gaceta N°48 del 8 de marzo de 2017
| El sistema de iluminación externa deberá cumplir con una intensidad suficiente para iluminar todo el perímetro de la propiedad como iluminación general (al menos 100 lux) y las diferentes áreas de proceso y que requieren labores en horario nocturno según el manual de operación y mantenimiento con un grado mayor de agudeza visual como iluminación localizada (al menos 300 lux). En el caso de las casetas de máquinas o equipos, se deberá cumplir con un grado de iluminación de al menos 300 lux. | Art. 9 Reglamento de Aprobación y Recepción de Sistemas de Tratamiento, Acuerdo de Junta Directiva AyA 2017-66, publicado Alcance N°52 a La Gaceta N°48 del 8 de marzo de 2017
Otro:

## General AYA
Todos los proyectos
ID | Aspecto a revisar | Sustento legal
1 | Aspectos generales
| Todo proyecto que se someta al AyA y que difiera de lo establecido de la norma técnica AyA, debe incluir la justificación y razonamiento técnico en el que se sustenta cada aspecto o requerimiento que sea distinto a lo normado; lo anterior será valorado por una comisión técnica institucional nombrada por la Gerencia General de AyA para tales efectos; la cual a partir del informe técnico de la comisión resolverá si el proyecto se acepta con los cambios propuestos. | Sección 1, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| El AyA, a través del encargado del área funcional que revisa los proyectos o de la comisión nombrada por la Gerencia General, tiene la facultad de solicitar información o documentación técnica adicional o complementaria inherente al proyecto, cuando técnicamente corresponda y dentro del ámbito de competencia institucional; lo anterior, en favor de la protección de la vida humana y del ambiente y para salvaguardar la infraestructura pública existente. | Sección 1, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Se deben mostrar los detalles constructivos de acuerdo a los anexos 4 al 11 de la norma técnica AyA. | Anexos 4 al 11 y Sección 5.8, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
Otro:
2 | SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
| Si existen pozos para abastecimiento de consumo humano, se debe mostrar en el plano constructivo el retiro de protección mínimo de 40 metros o el área establecida en el documento Distancia de Retiro de Pozos, extendido por el Departamento de Aguas, MINAE | Ley de Aguas N° 276, artículo 8, además en el artículo 13 del Decreto Ejecutivo N° 35884 publicado en la Gaceta N° 88 del 7 de mayo del 2010 "Reglamento para la Perforación del subsuelo para la Exploración y Aprovechamiento de Aguas Subterraneas"
| Para abastecimiento de aguas para consumo humano por manantiales o nacientes, se debe mostrar en el plano constructivo el retiro de protección mínimo de 200 metros o el área establecida en el documento Distancia de Retiro de nacientes o mannatiales extendido por el Departamento de Aguas del MINAE. | Ley de Aguas N° 276, artículo 8, además en el artículo 31 del Decreto Ejecutivo N° 35884 publicado en la Gaceta N° 88 del 7 de mayo del 2010 "Reglamento para la Perforación del subsuelo para la Exploración y Aprovechamiento de Aguas Subterraneas"
| Se deben indicar en planos el diseño y los detalles constructivos de las extensiones de tuberías, construcción de tanques, estaciones de bombeo y obras similares según aplique. | Sección 3.2 Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Aquellos proyectos que sean conceptualizados por etapas y que éstas conformen un solo sistema, deben contemplarse dentro de un diseño integral, debe indicar en las notas descriptivas de cada sistema las obras correspondientes a cada una de las etapas que componen el proyecto. Deben presentarse las memorias de cálculo estimando la afectación de áreas para cálculos y la población prevista para cálculos del sistema potable. | Sección 5.4, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Se deben indicar todas las servidumbre (ACL) de paso de tuberías del sistema de agua potable, construcción de tanque de almacenamientos, estaciones de bombeo y obras similares, se indican en los planos constructivos así como los detalles constructivos. Acotar ancho mínimo de las servidumbres 6m | Sección 3.2 Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Los materiales del sistema potable deben corresponder con los indicados en la Norma Técnica. Ver anexo 3. | Sección 4.15, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Debe indicar mediante nota en lámina potable: "La tubería para agua potable en PVC deberá colocarse en color verde." | Sección 4.15.1.6, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Debe indicar mediante nota en lámina potable: "La tubería para agua potable en HDPE debe colocarse en color verde o en su defecto debe estar identificada de fabrica con cuatro franjas longitudinales en color verde separadas 90° entre si." | Sección 4.15.1.6, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Cuando el diámetro nominal de la tubería a la cual se interconectará la nueva red del proyecto, es de 100 mm o menos, el diámetro nominal mínimo de la tubería de interconexión del hidrante debe ser de 100mm. | Sección 4,13, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Cuando el diámetro nominal de la tubería a la cual se interconectará la nueva red del proyecto, es igual o mayor a 150mm, la interconexión del hidrante debe ser de 150mm. | Sección 4,13, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Se acepta un diámetro de 75 mm en sitios de desarrollo limitados, tales como rotandas y martillos, únicamente cuando en ese tramo no se instale un hidrante. | Sección 4,13, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| La tubería para una prevista domiciliar deber tener un diámetro nominal entre 12 y 13 mm, ambos inclusive | Sección 4,14, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Se debe aportar para su análisis las memorias de cálculo de la demanda interna, cuando se requiera de una conexión con un tubo de un diámetro nominal superior a 13 mm. | Sección 4,14, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Las tuberías para acueducto se ubicarán en los costados norte y oeste de las avenidas y calles respectivamente, a 1.50 m del cordón del caño y a una progundidadad mínima de 0,80 metros sobre la corona del tubo a partir de la rasande de la calle. | Sección 4,15,1,2, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Cuando se requiera la instalación de tubería potable en rutas nacionales o cantonales, la profundidad mínima debe ser de 1 metro sobre la corona del tubo a partir de la rasante de la calle. | Sección 4,15,1,2, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| En las esquinas, todas las tuberías se deben interconectar por medio de cruces o tees y en todos los lados de un cuadrante las tuberías se deben interconectar formando un circuito (red cerrada) | Sección 4,15,1,2, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| La distancia entre las conexiones domiciliares de la red de distribución de agua potable y de la red terciaria de aguas residuales debe ser de al menos 1,5 metros en planta. | Sección 4,15,1,2, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Cada predio debe contar con una prevista independiente y exclusiva (ver anexo 5). La tubería debe quedar en el plano horizontal, en posición perpendicular con respecto a la tubería de la red de distribución (Ver anexo 4) | Sección 4,15,1,3, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Para tubos termoplasticos, si el proceso de instalación subterránea se realiza con apertura de zanja, se debe cumplir con la norma técnica INTE 16-02-02. | Sección 4,15,1,4, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Para tubos de polietileno, si el proceso de instalación se realiza utilizando la técnica conocida como "maxi-perforación horizontal direccional", se debe cumplir con la norma técnica INTE 16-05-13. | Sección 4,15,1,4, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Las válvulas del sistema de acueducto deben cumplir con lo que se detalle en anexo 4, según el diseño propuesto. | Sección 4,15,2, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
Las válvulas deben ser de vástago no ascendente y de compuerta sólida y preferiblemente de cubo de operación de 25 mm de lado. Se acepta que las válvulas se fabriquen en hierro dúctil, hierro fundido o acero.
| En líneas de aducción y conducción, se deben colocar válvulas de corte cada 1000 metros como máximo. | Anexo 4, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
En líneas de distribución, se deben colocar válvula de corte cada 500 metros como máximo.
En redes cerradas y abiertas se deben colocar válvulas de corte en todas las tuberías que se unen en una intersección.
Otro:
3 | SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
| Debe presentar la descripción completa del sistema de alcantarillado sanitario y obras complementarias. | Sección 5, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Debe indicar en planos extensiones de tuberías en el sistema sanitario, construcción de tanques, estaciones de bombeo y obras similares según aplique. | Sección 5, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Presentar o corregir Planta de Alcantarillado Sanitario. | Sección 5, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Presentar o corregir Perfiles de Alcantarillado Sanitario. | Sección 5, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Debe presentar diseño de sitio (pozos registro, previstas), y el trazo de tuberías (pendiente, diámetro, longitud, dirección de flujo y material). Ver figura No 5.1 norma técnica AyA. | Sección 3.1, Anexo 5, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Debe mostrar la información de los pozos sanitarios: estación, elevación de la rasante, de fondo, altura y caída del pozo. Ver figura No 5.1 norma técnica AyA. | Sección 3.1, Anexo 5, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Indicar claramente los detalles del punto de conexión, longitud y profundidad según la conexión sanitaria autorizada. | Sección 5.4, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| La tubería para una prevista domiciliar sanitaria debe tener un diámetro nominal mínimo de 100 mm y una pendiente mínima del 2%. | Sección 5.5.6, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| En condominios horizontales se debe colocar un último pozo de registro sanitario inmediatamente después del límite de propiedad, en la zona pública, y desde éste conectarse al pozo en el sistema público. | Sección 5.9.2, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| El número de conexiones sanitarias que converjan en una misma prevista de 150 mm de diámetro nominal, debe ser menor o igual a 10, esto para condominios verticales. | Sección 5.5.6, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Para el caso de condominios verticales de más de diez conexiones sanitarias, el diseño debe contemplar la construcción de pozos de registro en la acera y los sifones respectivos a lo interno del inmueble para cumplir con la función de contener olores provenientes del sistema de alcantarillado sanitario. | Sección 5.5.6, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| El diámetro nominal mínimo de la prevista individual sanitaria en parques industriales debe ser de 150 mm. | Sección 5.5.6, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Para las redes sanitarias terciarias el diámetro nominal mínimo debe ser de 150 mm. | Sección 5.5.5, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Para colectores y subcolectores sanitarios el diámetro nominal mínimo debe ser mayor al de la red terciaria tributaria con mayor diámetro. | Sección 5.5.5, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| El diámetro de las tuberías debe ser mayor o igual al diámetro de la tubería aguas arriba. | Sección 5.5.4, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| La conexión de la prevista al pozo de registro inicial con flujo de fondo, solo se permite en los casos donde se trata de lotes en finales de vía de calles sin salida (rotondas y martillos). | Sección 5.9.1.4, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| La distancia mínima entre las conexiones domiciliares de la red de distribución de agua potable y de la red terciaria de aguas residuales, debe ser al menos 1,50 m en planta. | Sección 5.9.1.5, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Las tuberías de alcantarillado sanitario se deben ubicar en el centro de las avenidas y calles respectivamente. | Sección 5.9.1.3, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Deben construirse pozos en concreto reforzado en todo inicio o intersección de tuberías, así como en los cambios de dirección horizontal o vertical, diámetro, pendiente y material de la tubería . | Sección 5.9.2, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Deben construirse pozos en concreto reforzado de tal forma que la distancia entre dos pozos de registro consecutivos en los tramos rectos en vías no exceda los 120 m. | Sección 5.9.2, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Deben construirse pozos en concreto reforzado de tal forma que la distancia entre dos pozos de registro consecutivos en los tramos rectos en servidumbres o terrenos por donde no ingresen vehículos (zonas no transitables) no exceda los 40 m. | Sección 5.9.2, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Las tuberías de alcantarillado sanitario se deben ubicar a una profundidad mínima de 1,20 m desde la rasante de la calle hasta la corona del tubo. | Sección 5.9.1.3, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Se debe colocar losa de concreto reforzada, en casos especiales cuando la topografía no permita cumplir con el requisito de profundidad establecido, el material y profundidad deben cumplir con lo especificado en la tabla 4 de la norma técnica AyA. | Sección 5.9.1.3, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Se debe indicar la deflexión máxima establecida para las tuberías (por tipo de material y diámetro), como un porcentaje del díametro externo o interno según corresponda, incluyendo la documentación técnica del fabricante que respalda el valor de la deformación esperada; cuando no se cumpla con el requisito de profundidad establecido. | Sección 5.9.1.3, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Se deben detallar los cálculos que demuestren que para las condiciones del proyecto, no se sobrepasan los esfuerzos máximos recomendados para los distintos materiales empleados; cuando no se cumpla con el requisito de profundidad establecido. | Sección 5.9.1.3, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Para los pozos con una profundidad superior a los 5 m o con un diámetro interno superior a 2 m, se debe presentar el análisis geotécnico y estructural que determina las características y dimensiones del pozo. | Sección 5.9.2, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Para el sistema de saneamiento debe indicar la norma de fabricación de la tubería, tipo de unión, accesorios y metodología de instalación según las normas técnicas de los cuadros 3.5, 3.6 y 3.7 del anexo 3 de la norma técnica AyA y de acuerdo a la nomenclatura de la norma INTE 16-05-10. | Sección 5.9.1.1 y Anexo 3, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| En caso de líneas de impulsión la tubería debe ser de polietileno de alta densidad según norma INTE 16-05-06. Las uniones deben cumplir íntegramente con la sección 5.9.1.2 de la norma técnica AyA. | Secciones 5.9.1.1 y Sección 5.9.1.2, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Indicar en lámina sanitaria: Los conductos circulares que se utilicen en sistemas de saneamiento deben ser fabricados en color anaranjado. Para los tubos cuyo material sea distinto al policloruro de vinilo (PVC), deben ser fabricadas en color anaranjado pero se acepta que se fabriquen con cuatro franjas longitudinales de color anaranjado, de al menos 5 cm de ancho ubicadas en ángulos de 90° respecto de la circunferencia. | Sección 5.9.1.5, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Debe indicar el método de instalación de la tubería de acuerdo a las normas descritas en la sección 5.9.1.5 de la norma técnica AyA | Sección 5.9.1.3 y 5.9.1.5, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Toda zanja para colocación de tubería debe contar con encamado y relleno lateral compactado al 95% del ensayo Proctor Modificado, utilizando material tipo lastre. El relleno debe ser colocado en capas máximas de 30 cm. | Sección 5.9.1.5, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| El diámetro de los pozos de registro debe cumplir con lo especificado en las tablas 5 y 6 de la norma técnica AyA. | Sección 5.9.2, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| La tapa del pozo debe cumplir con la norma técnica INTE 16-12-01. | Sección 5.9.2, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Se deben presentar todos los cálculos hidráulicos que respalden la geometría y dimensionamiento, aportando memoria de cálculo y planos constructivos; en caso de obstáculos que deban atravesarse. | Sección 5.5.8, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| En caso de obstáculos que se atraviesan de forma elevada, tales como ríos o quebradas, el nivel inferior de la tubería debe tener una altura superior en relación con el nivel máximo del río o quebrada, que resulte del estudio de la avenida máxima para un período de retorno de 30 años. Así mismo, se debe diseñar un pozo de registro a cada lado del río o quebrada y la tubería instalada entre ambos debe diseñarse de tal forma, que se incluya un elemento que induzca el punto de falla en caso de colapso de la tubería por eventos naturales u otro que impacten la tubería. | Sección 5.5.8, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| En caso de obstáculos que se atraviesan de forma elevada, tales como ríos o quebradas los materiales deben cumplir con la sección 5.9.1.1 de la norma técnica AyA. | Sección 5.9.1.1, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Debe mostrar planta del emisario de aguas tratadas de la planta de tratamiento a un cuerpo receptor de aguas de dominio público y flujo permanente o disposición final autorizada. | Anexo 12, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Debe indicar el paso por derecho de vía, servidumbres internas o externas, en vista en planta del emisario de aguas tratadas. | Anexo 12, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Debe mostrar perfiles del emisario de aguas tratadas de la planta de tratamiento a un cuerpo receptor de aguas de dominio público y flujo permanente o disposición final autorizada. | Anexo 12, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| En vista en planta la descarga de las aguas residuales tratadas debe realizarse a un ángulo igual o inferior a 45° en la dirección del flujo del cuerpo receptor. | Sección III.3.12.1, Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones, Alcance 18 publicado en La Gaceta N° 57 del 23 de marzo de 1983 y sus reformas. Sección 5.10, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| La entrega de las aguas tratadas a un cuerpo receptor debe mostrar el nivel máximo probable de avenidas, se debe verificar que no se obstaculiza la incorporación del efluente. | Sección 5.9.2, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017. Sección III.3.12.1, Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones, Alcance 18 publicado en La Gaceta N° 57 del 23 de marzo de 1983 y sus reformas.
| Debe indicar como servidumbre todos los tramos de tubería de alcantarillado sanitario fuera de calle hasta su interconexión con sistemas existentes o a cuerpo receptor autorizado (en el caso de PTAR). Acotar el ancho de las servidumbres (mínimo 6m). | Apartado 3.2 Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Las tuberías del sistema de saneamiento se deben diseñar como conductos en escurrimiento libre, por gravedad. El diseño debe incluir la documentación técnica de respaldo que justifique la inclusión de líneas de impulsión como única solución. | Sección 5.5.3, 5.5.5, 5.5.8 y 5.8, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Debe revisar el diseño propuesto, considerando que los sistemas de saneamiento a presión constante no son permitidos en el desarrollo de urbanizaciones y fraccionamientos. | Sección 5.6, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Debe revisar el diseño propuesto, considerando que no se permite que la línea de trasiego final de las aguas residuales opere al vacío en el desarrollo de urbanizaciones y fraccionamientos. | Sección 5.6, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Se debe presentar en planta y perfil los sistemas de bombeo y líneas de impulsión en el sistema sanitario. | Sección 1, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Se debe trazar la línea de energía de la estación de bombeo individual hasta el punto de descarga de tal manera que no corta el terreno, para verificar que no exista cavitación ni presiones negativas. | Secciones 1 y 5.6.4, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Los sistemas a presión constante deben cumplir íntegramente con la sección 5.6 de la norma técnica AyA. | Sección 5.6, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Los sistemas a presión negativa constante deben cumplir íntegramente con la sección 5.7 de la norma técnica AyA. | Sección 5.7, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| El diámetro nominal de la tubería debe ser como mínimo de 100 mm, cuando se incluyan líneas de impulsión. | Sección 5.5.5, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Las aguas residuales de la estación de bombeo deben ser impulsadas hasta el punto más cercano del sistema, a partir del cual pueda ser conducido por gravedad. | Sección 5.8, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Los Sifones debe cumplir íntegramente con la sección 5.5.7 de la norma técnica AyA. | Sección 5.5.7, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Para conjuntos mayores a quinientas (500) unidades de vivienda se requiere la construcción de una planta de tratamiento de aguas negras propia. | Sección III.3.12.1, Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones, Alcance 18 publicado en La Gaceta N° 57 del 23 de marzo de 1983 y sus reformas.
Otro:
4 | SISTEMA DE BOMBEO
| Si el proyecto corresponde a una urbanización, la inclusión en el diseño de estaciones de bombeo de aguas residuales debe contar con la aprobación del ente operador público legalmente autorizado para la prestación del servicio de saneamiento. | Sección 5.8 y Anexo 11, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Para estaciones de bombeo en sistemas de saneamiento debe respetar el retiro de 5 m. | Sección 5.8 y Anexo 11, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017. Artículo 5, Decreto Ejecutivo 39887-S-MINAE, Alcance 186 publicado en La Gaceta N° 179 del 19 de septiembre de 2016.
| Debe tener un plan de contingencia para la descarga del caudal de la estación de bombeo en el caso de falta de energía eléctrica, reparaciones en los pozos o colectores o ante la ocurrencia de un evento que así lo requiera. No se aceptarán tuberías, válvulas u otros dispositivos que permitan la descarga de lodos o de aguas residuales crudas o parcialmente tratadas, directamente a un cuerpo receptor. | Sección 5.8 y Anexo 11, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017. Artículo 22, Decreto Ejecutivo 39887-S-MINAE, Alcance 186 publicado en La Gaceta N° 179 del 19 de septiembre de 2016.
| Las estaciones de bombeo para sistemas sanitarios deben contar con un sistema de generación eléctrica de emergencia. | Sección 5.8, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Debe presentar sistemas de control, automatización y telemetría de acuerdo a lo indicado en el apartado 6 del anexo 11. | Sección 5.8 y Anexo 11, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| La estación de bombeo debe contar con sistemas de iluminación, mecanismos para minimizar el ruido y ventilación. | Sección 5.8 y Anexo 11, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
Se debe determinar el número de renovaciones para la estación de bombeo según el tipo de ventilación; para una ventilación continua se recomiendan 12 renovaciones de aire por hora y para una intermitente, 30 renovaciones de aire por hora.
| El fondo del pozo o tanque cisterna debe conformarse como una tolva con una inclinación mínima de 45 grados hacia la boca de succión, el diseño debe ser tal que no se origine acumulación de sedimentos en las esquinas. | Sección 5.8 y Anexo 11, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Debe incluirse en el tanque cisterna una losa de concreto armado en voladizo, para que el personal de operación pueda ubicarse sobre ella y realizar las labores sin entrar en contacto con las aguas residuales, la misma se ubicará por encima del nivel máximo de operación. | Sección 5.8 y Anexo 11, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| El tanque cisterna debe contar con al menos tres accesos, uno para extraer la canasta de retención de sólidos y que a la vez sea el punto de acceso para el personal operativo y dos accesos para la extracción de las bombas sumergibles. | Sección 5.8 y Anexo 11, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| El volumen útil mínimo del pozo o tanque cisterna debe diseñarse en función del número de bombas, de su potencia y de los caudales de servicio. El límite inferior lo determina el número de arranques/hora permisible en las bombas, que a su vez depende de su potencia y del número de bombas a colocar. | Sección 5.8 y Anexo 11, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Para bombas del tipo horizontal o vertical el máximo de arranques por hora debe ser de 5; para bombas sumergibles el máximo de arranques por hora debe ser de 8. En horario nocturno, la bomba debe arrancar al menos cada hora. Adicionalmente según la potencia de la bomba debe cumplir con lo indicado en el cuadro 11.1 de la norma técnica AyA. | Sección 5.8 y Anexo 11, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| El volumen del pozo o tanque debe considerar la secuencia de funcionamiento del equipo de bombeo (secuencia A o B de acuerdo al anexo 11 de la norma técnica AyA). Para aguas residuales crudas usar secuencia B. | Sección 5.8 y Anexo 11, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| El volumen del pozo o tanque sisterna debe ser determinado en función del caudal de entrada y el tiempo de retención hidráulica máximo permitido (tiempo de retención hidráulica máximo 30 minutos, caudal máximo de llegada a la estación, frecuencia de arranque por hora máxima permitida de la bomba: 10 arranques, caudal mínimo de llegada a la estación, el ciclo de operación de la bomba no debe ser superior a 5 minutos). | Sección 5.8 y Anexo 11, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| El diseño de las bombas debe incorporar al menos dos unidades, cada unidad debe tener la capacidad para bombear el caudal máximo de diseño, sin embargo la segunda unidad debe operar como reserva. | Sección 5.8 y Anexo 11, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Las bombas deben contar con sistema de izaje para su extracción, el cual debe incluir al menos una barra metálica que opere como guía y un sistema de cadenas, poleas o tecle móvil según los requerimientos de peso de los equipos de bombeo. | Sección 5.8 y Anexo 11, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Las bombas deben estar diseñadas y equipadas para trasegar aguas residuales y deben ser del tipo moledoras y anti-atascos. Las bombas deben estar equipadas con un impulsor semi-abierto. Anexar ficha técnica del fabricante para verificación. | Sección 5.8 y Anexo 11, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| La cachera de impulsión debe cumplir con los requerimientos del apartado 4 del Anexo 11 de Norma técnica AyA. | Sección 5.8 y Anexo 11, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| La tubería de salida de las bombas debe ser de polietileno de alta densidad según la norma INTE 16-05-06 (ASTM D 3035) o de hierro dúctil según norma ISO 7186 esta tubería debe fijarse al fondo del tanque cisterna mediante un dispositivo tipo “Zócalo de Fijación o Espander” atornillado al fondo del tanque cisterna. | Sección 5.8 y Anexo 11, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Debe cumplir con el apartado "Requisitos específicos para válvulas y otros dispositivos para aguas residuales" del anexo 11. | Sección 5.8 y Anexo 11, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
Otro:
5 | Alcantarillado Pluvial
| Debe presentar la descripción completa del sistema de alcantarillado pluvial y obras complementarias. | Sección 6, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Debe indicar la norma de fabricación de la tubería pluvial, tipo de unión, accesorios y metodología de instalación según las normas técnicas de los cuadros 3.8, 3.9 y 3.10 del anexo 3 de la norma técnica AyA y de acuerdo a la nomenclatura de la norma INTE 16-05-10. | Sección 6.4.1.1 y Anexo 3, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Indicar mediante nota en lámina pluvial: "La tubería para alcantarillado pluvial podrá colocarse en cualquier color excepción en colores verde y anaranjado" | Sección 6.4.1.4, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Se deben indicar en planos y memorias de cálculo extensiones de tuberías en el sistema pluvial, construcción de sistemas de retención, estaciones de bombeo y obras similares. | Sección 6.5, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Cuando se requiera utilizar un sistema de retardo pluvial, todas las aguas pluviales del proyecto deben ser dirigidas al sistema de retardo, a partir del cual se debe realizar la descarga al cuerpo receptor. Se debe aportar la memoria de cálculo pluvial tomando en cuenta los requerimientos solicitados por el Gobierno local para el uso del sistema de retardo. Debe usar un período de retorno de 10 años para los cálculos hidráulicos con excepción en donde el gobierno local solicite un período de retorno mayor. | Sección 6.5, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| El sistema de retardo pluvial debe tener las siguientes estructuras: estructura de entrada, estructura de demasías, sistema de control de salida (orificio de descarga), área de amortiguamiento o de retención de caudal, disipador de energía (cuando la velocidad de entrada del agua al sistema de retardo sea mayor o igual a 1,5 m/s, se debe diseñar un dispositivo de disipación de energía) | Sección 6.5, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Se debe aportar la memoria de cálculo para todos los componentes del sistema de retardo pluvial. | Sección 6.5, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Se debe colocar en lugares visibles la advertencia del sistema de retardo pluvial y la profundidad del mismo, con el fin de evitar accidentes. | Sección 6.5, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Se debe colocar en el área destinada al amortiguamiento o área de retención pluvial, un cerramiento perimetral de malla ciclón, bloques de concreto o baldosas, separado 2 metros del borde de la laguna y con una altura mínima de 2 metros, también debe colocarse alambre de púas o alambre navaja en la parte superior del cerramiento; este sistema debe impedir el paso de particulares. | Sección 6.5, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Para sistema de retardo debe preverse el acceso vehicular de la menos 4 metros de ancho con uno o dos portones al cerramiento perimetral, con dispositivos de seguridad para su apertura y cierre. Este paso vehicular debe comunicarse con un camino de acceso directo. | Sección 6.5, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Debe aportarse el perfil hidráulico del sistema de retardo pluvial, indicando todos los componentes hasta la sección media del cuerpo receptor. También debe aportar un manual de operación y mantenimiento del sistema de retardo, donde se indique cuales deben ser las actividades de limpieza y mantenimiento preventivo del sistema. | Sección 6.5, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Para el área de amortiguamiento pluvial, se debe utilizar un área exclusiva para ubicar el sistema de retardo y las obras complementarias. | Sección 6.5, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| El diámetro nominal mínimo de la red de alcantarillado pluvial debe ser de 400 mm. | Sección 6.3.5, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| La longitud total de cordón y caño entre tragantes debe ser menor de 120m. | Sección 6.4.3, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Los tragantes se deben construir en las esquinas, aguas arriba antes de la curva para evitar inundaciones. | Sección 6.4.3, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Se debe evitar que los tragantes interfieran con las rampas para personas con discapacidad. | Sección 6.4.3, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Mostrar en planta pluvial la ubicación de las rampas para personas con discapacidad. | Sección 6.4.3, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| La profundidad mínima del fondo del tragante respecto de la rasante debe ser de 0.90m. | Sección 6.4.3, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| La longitud de la tubería que une el tragante con el respectivo pozo de registro debe ser menor al ancho de la calle que los contiene. | Sección 6.4.3, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Se permiten como máximo dos trangantes en serie, posterior a ello se debe hacer la conexión a un pozo de registro. | Sección 6.4.4, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Se debe presentar el diseño de sistemas de evacuación pluvial utilizando canales abiertos (cunetas, secciones rectangulares, trapezoidales, etc) en aquellos casos en donde el alcantarillado pluvial con tubería no pueda descargar en un cuerpo receptor con el mínimo de gradiente. | Sección 6.4.5, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Se debe presentar detalles constructivos, perfiles y memoria de cálculo que respalden el diseño de la solución planteada, con respecto a los canales de evacuación pluvial. | Sección 6.4.5, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| El diseño de canales pluviales debe contemplar aspectos hidráulicos y otros parámetros como erosión, accesibilidad y seguridad humana (mallas perimetrales, rejillas, etc) | Sección 6.4.5, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Altura de lámina de agua debe ser igual o inferior a 0,20 m: la sección del canal debe ser según la geometría, que no genere una altura de lámina de agua superior a 0,20 m, ni una velocidad menor a 0,60 m/s (utilizando la ecuación de Manning) | Sección 6.4.5, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Altura de lámina debe ser superior a 0,20 m: el canal debe contar con protección (parrilla, malla ciclón, etc) con el objetivo de evitar que una persona pueda caer en el canal, velocidad máxima en canales de este tipo no debe ser mayor a 1,5 m/s y la altura de agua no debe ser superior a 0,60 m. si se opta por una protección en la parte superior del canal, ésta debe resistir el esfuerzo producto del tránsito del vehículo de diseño del proyecto el cual no debe ser menor a un peso de 10 TON. | Sección 6.4.5, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| La parte superior de los canales pluviales deberá estar libre, a excepción de rampas de acceso peatonales y vehiculares, los cuales deben construirse de forma tal que no obstaculicen el flujo libre del agua. | Sección 6.4.5, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Las tuberías de alcantarillado pluvial se deben ubicar por los costados Sur y Este de las avenidas y calles respectivamente, en la línea centro entre las líneas de alcantarillado sanitario y cordón de caño. | Sección 6.4.1.2, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| En las vías terciarias, en las cuales se invierta el bombeo, las tuberías de alcantarillado pluvial se deben ubicar por la línea centro de las avenidas y calles respectivamente. | Sección 6.4.3.1, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| El alcantarillado pluvial se deberá colocar por debajo del alcantarillado sanitario a una distancia mínima libre de 0.20 metros en elevación. | Sección 6.4.1.2, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| En casos especiales cuando la topografía no permita cumplir con el requisito de profundidad establecido para sistemas pluviales, se debe colocar losa de concreto reforzada, el material y profundidad deben cumplir con lo especificado en la tabla 4 de la norma técnica AyA. En el diseño se debe indicar la deflexión máxima establecida para las tuberías (por tipo de material y diámetro), como un porcentaje del díametro externo o interno según corresponda; se debe presentar la documentación técnica del fabricante que respalda el valor de la deformación esperada. Se deben detallar los cálculos que demuestren que para las condiciones del proyecto, no se sobrepasan los esfuerzos máximos recomendados para los distintos materiales empleados. | Sección 6.4.1.2, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Las curvas de nivel deben estar a cada metro como máximo. | Sección 3.1, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Debe presentar o corregir la dirección de la escorrentía (escurrimiento de la lluvia), fuera y dentro del proyecto. | Sección 6.1, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Servidumbre Natural: Todo predio inferior debe recibir las aguas pluviales naturales (sin encausar) del predio superior, sin poner ningún obstáculo. Todo predio inferior no tiene porqué recibir las aguas encausadas del predio superior, se requiere autorización del propietario del predio inferior. | Sección 6.1, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Indicar en el plano el punto de descarga de los pluviales. | Sección 6.1, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Presentar o corregir las Áreas Tributarias por Pozo. | Sección 6.1, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Las tuberías deben estar unidas en los pozos de tal manera que la elevación de la corona del tubo aguas abajo no sea superior que la del tubo aguas arriba. | Sección 6.4.1.2, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Toda zanja para colocación de tubería debe contar con encamado y relleno lateral compactado al 95% del ensayo Proctor Modificado, utilizando material tipo lastre. El relleno debe ser colocado en capas máximas de 30 cm. | Sección 6.4.1.3, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| El diámetro de los pozos de registro debe cumplir con lo especificado en las tablas 5, 6 y 8 de la norma técnica AyA. | Sección 6.4.2, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Debe mostrar detalles constructivos del cabezal de desfogue. | Sección 6.1, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Debe indicar mediante nota en planta pluvial y en detalle de cabezal de desfogue: La entrega de las aguas pluviales a un cuerpo de agua (quebrada o río) debe ser hecha siguiendo su flujo con un ángulo no mayor de 90º. | Sección 6.1, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| En el tramo entre el último pozo y el cabezal de desfogue para velocidades entre 5 m/s y 7 m/s, se deberá instalar tubería de concreto reforzado y diseñar un sistema de disipación de energía que reduzca la velocidad hasta 2,5 m/s como máximo. Los disipadores de energía deberán ser en concreto reforzado. | Sección 6.3.1, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Cuando el proyecto contemple el desfogue a través de una depresión natural ubicada dentro del terreno del proyecto se deben incluir como mínimo discipadores de energía donde se garantize una velocidad de descarga máxima de 2,5 m/s. | Sección 6.3.1, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Presentar o corregir los perfiles del diseño pluvial. Mostrar identificador de cada pozo, longitud del tramo entre pozos, pendiente, diametro del colector entre pozos. Mostrar una tabla con la información de los pozos: Elevación de la rasante,elevacion fondo salida de tubería, caída y altura.Ver figura No 1, Norma Técnica AyA. | Sección 6.4.2, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Debe presentar corregir la Planta del Diseño Pluvial. | Sección 3.1, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| En los perfiles de desfogue pluvial, se debe incluir el corte transversal de la sección del río o quebrada indicando en el este el nivel máximo del agua para el periodo de retorno de diseño del proyecto. | Sección 6.1, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Se debe mostrar el diseño de las estructuras de paso y protección para garantizar la integridad de la tubería, para el caso de obstáculos. | Sección 6.3.6, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Se debe indicar como servidumbre todos los tramos de tubería de alcantarillado pluvial fuera de calle hasta su interconexión con sistemas existentes o a cuerpo receptor autorizado. Acotar el ancho de las servidumbres (mínimo 6m). | Apartado 3.2 Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Presentar o corregir los criterios de diseño. Calcular c, Te, Tr, Tc, i, caudal real, velocidad real, fuerza tractiva, caída en los pozos. | Sección 8, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Debe mostrar la pendiente de diseño en m/m o porcentaje. El mismo debe coincidir en planta y perfil de los colectores en planos. | Sección 6.3.1, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Debe mostrar la longitud de cada tramo. | Sección 6.3.1, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Debe mostrar el Caudal a tubo lleno. | Sección 6.3.1, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Debe indicar el diámetro a utilizar en mm. No se permitirá disminución del diámetro nominal de las tuberías en dirección de flujo. | Sección 6.2.4, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
Otro:
Note on B14: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Mejorar redacción
Note on C14: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se actualizó el sustento legal
Note on B22: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Preg. a Débora si hay que pasarla a Requisitos Documentales
Note on B80: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Como transformarlo en Positivo Respuesta: Consultar con Débora sobre las prohibiciones
Note on B81: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Como transformarlo en Positivo Respuesta: Consultar con Débora sobre las prohibiciones
Note on B92: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Es un requisito documental.
Note on B102: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Memoria de cálculo estaciones de bombeo sanitarias
Note on B103: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Memoria de cálculo estaciones de bombeo sanitarias
Note on B105: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Memoria de cálculo estaciones de bombeo sanitarias
Note on B108: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Memoria de cálculo estaciones de bombeo sanitarias
Note on B133: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambiar redacción Respuesta: Revisar con Débora

## Memorias de Cálculo General AYA
Todos los proyectos
ID | Aspecto a revisar | Sustento legal
1 | Memoria de cálculo Potable
| Debe estimar la dotacion, población y período de diseño según la Norma Técnica. | Sección 4.1 a 4.3 Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Debe calcular con el caudal máximo diario igual a 1,2 veces el caudal promedio diario. | Sección 4.4 Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Debe calcular con el caudal máximo horario igual a 1,8 veces el caudal máximo diario. | Sección 4.4 Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Debe mostrar que la presion máxima será de 50 metros columna de agua (m.c.a.) en el punto más bajo de la red . La presión dinámica de servicio será de 15 m.c.a. la entrada del medidor. | Sección 4.11 Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Para las dimensiones se deben utilizar las fórmulas y coeficientes de Hazen y Williams u otras. Ver tabla 2. | Sección 4.12 Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Debe mostrar las velocidades máxima 3,0 m/s en redes de distribución. | Sección 4.10 Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Debe mostrar los escenarios de caudal máximo horario y caudal coincidente. | Sección 4.5 a 4.7 Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| El volumen de almacenamiento debe incluir los volumenes de regulación y reserva para incendios e interrupciones. | Sección 4.9.2 Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
Otro:
2 | Memoria de cálculo Sanitaria
| Cuando se instale tubería aplicando la tecnología sin zanja, se debe demostrar la capacidad técnica de la tubería para cumplir con las cargas generadas durante el proceso de instalación y a lo largo de todo el periodo de su vida útil. | Sección 5.9.1.3, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Debe presentar o corregir memoria de cálculo del alcantarillado sanitario. Debe incluir al menos la información solicitada en cuadros 1.6, 1.7 y 1.8 del Anexo 1 de la norma técnica AyA. | Nivel de proyecto, sección 2, TOM 4, publicado en La Gaceta N° 20 del 29 de enero de 2007. Sección 5.5.3 y Anexo 1, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Para cálculo de la población habitacional el hacinamiento debe corresponder con el del distrito según último censo. | Sección 5.1, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Para cálculo de la población no habitacional se deben utilizar las Unidades de Servicio Equivalente según tabla 1. | Sección 5.1 y 4.1, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Debe cumplir con los periodos de diseño de acuerdo al tipo de infraestructura según la sección 5.2 de la norma técnica AyA. | Sección 5.2, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Para estimar caudales máximos debe considerar un factor de 1,8 aplicado al caudal máximo diario. | Sección 5.3 y 4.4, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Para estimar caudales mínimos debe usar FMD=1,2 el caudal de diseño no deberá ser inferior a 1,5 l/s. | Sección 5.3 y 4.4, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Para estimar caudales debe utilizar factor de retorno 0,8. | Sección 5.3, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Debe utilizar los coeficiente de Manning según apartado 5.5.3. | Sección 5.5.3, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Debe incluir caudales de aguas residuales ordinaria, especiales, contribuciones externas y aguas de infiltración (0,25 l/s/m). | Sección 5.3 y 5.4, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| La velocidad debe ser menor de 5,0 m/s. | Sección 5.5.1, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| En diseño para caudales mínimos el criterio que debe regir la pendiente mínima debe ser el de fuerza tractiva mínima de 0,10 kg/m2 (1 Pa). | Sección 5.5.1, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| El valor máximo del tirante hidráulico debe ser de 75% del diámetro interno de la red terciaria o general. | Sección 5.5.2, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| El valor máximo del tirante hidráulico debe ser de 50% en el caso de colectores y subcolectores. | Sección 5.5.2, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
Otro:
3 | Memoria de cálculo Pluvial
| Se debe aportar la memoria de cálculo para todos los componentes del sistema de retardo. Se debe colocar en lugares visibles la advertencia del sistema de retardo y la profundidad del mismo, con el fin de evitar accidentes. Se debe colocar en el área destinada al amortiguamiento o área de retención, un cerramiento perimetral de malla ciclón, bloques de concreto o baldosas, separado 2 metros del borde de la laguna y con una altura mínima de 2 metros, también debe colocarse alambre de púas o alambre navaja en la parte superior del cerramiento; este sistema debe impedir el paso de particulares. | Sección 6.5, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Se debe presentar o corregir la Memoria de Cálculo del sistema pluvial, Ver hoja de cálculo Anexo Nº 1 de la Norma Técnica. | Sección 6.2, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Para la determinación del coeficiente de escorrentía ponderado se deberá considerar la información general del proyecto, área vendible, porcentaje de cobertura por FFPI o lote, área de vialidad, área de zonas verdes, parques etc. | Sección 6.2.1, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Utilizar un tiempo de concentración de 10 minutos. | Sección 6.2.1, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Debe mostrar el tiempo de recorrido entre los pozos de registro. | Sección 6.2.1, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Se debe mostrar la intensidad de la tormenta de diseño. | Sección 6.2.1, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Debe presentar o corregir los aportes pluviales externos. | Sección 6.1, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| La velocidad el alcantarillado pluvial debe ser menor de 5.0 m/s. | Sección 6.3.1, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| La velocidad mínima en el alcantarillado pluvial debe ser la producida por una fuerza tractiva mínima de 0.10 kg/m2. | Sección 6.3.1, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Debe mostrar las relaciones hidráulicas q/Q, v/V, t/T. Para calcular fuerza tractiva real, velocidad real, caudal real. | Sección 6.3.1, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Debe mostrar el caudal real en cada tramo. | Sección 6.3.1, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| El valor del tirante hidráulico máximo del alcantarillado pluvial debe ser menor o igual que 85% del diámetro interno de la tubería para el de diseño. | Sección 6.3.2, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| El Período de retorno deberá ser de mínimo 10 años. | Sección 6.2.1, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Debe indicar material utilizado y número de manning. | Sección 6.2.3, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
Otro:

## Desalinización
Plantas Desalinizadoras
ID | Aspecto a revisar | Sustento legal
1 | General
| El diseño debe contemplar el uso de materiales que no representen afectación alguna a la salud humana en el agua producida para consumo humano. | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Apartado 4.1.1
| Para cada proceso o componente contemplado en el diseño, se deberá valorar la inclusión de sistemas de respaldo o redundancia. | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Apartado 4.1.1
| Se debe verificar que las presiones generadas por una onda transitoria, no afecten los dispositivos o el equipamiento (tuberías, accesorios, membranas, etc.) | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017. Apartado 4.1.1
| Agua de alimentación: Debe presentar la caracterización del agua marina a ser tratada | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017. Apartado 4.1.2
| Debe cumplir con anexo 5 de la ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543 | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017. Apartado 4.1.2
| Debe cumplir con anexo 6 de la ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543 | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017. Apartado 4.1.2
| Agua de calidad potable: El agua marina una vez sometida a los procesos de desalinización y potabilización contemplados en el diseño propuesto, debe cumplir con las regulaciones establecidas en el “Reglamento para la Calidad del Agua Potable” vigente en el país | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017. Apartado 4.1.3
| El agua residual producto de los procesos y cualquier otro residuo líquido generado, debe cumplir con lo establecido en la legislación nacional y especialmente con el Reglamento de vertido y reuso de aguas residuales. | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017. Apartado 4.1.4
| Captación y conducción: Especificar la vida útil y el horizonte diseño para cada componente. El diseño debe considerar las características marinas y geomorfológicas de la zonas. | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Apartado 4.2
| El diseño requiere correcciones. Ver las recomendaciones que se indican en el apartado 4.2 de la Especificación Técnica Serie: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543 | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Apartado 4.2
Otro:
2 | Captación por bocatoma de agua marina
| Ubicación en planta. Debe indicar georeferenciación en coordenadas CRTM05 del punto donde se ubicará la bocatoma. Mapa a escala 1:5000 en donde se muestre ubicación con respecto a la línea de costa, a la planta desalinizadora y a la infraestructura existente en la zona. | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017. Apartado 4.2.1.1
| La descarga de la salmuera de la línea de desfogue no debe generar contaminación en el flujo de ingreso a la bocatoma | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017. Apartado 4.2.1.1
| Perfil grandiente hidráulico. Debe indicar y cuantificar las pérdidas de energía en la captación. Mostrar perfil del gradiente hidráulico desde la bocatoma hasta la entrada al sistema de tratamiento. | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017. Apartado 4.2.1.1
Otro:
3 | Captación por toma superficial
| Presentar ubicación en elevación de la captación por toma superficial. Debe indicar tipo de estructura de bocatoma, su dimensionamiento y ubicación respecto al fondo marino y a los niveles máximos y mínimos del océano | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017. Apartado 4.2.2.1
| Captación por toma superficial: Indicar como referencia el nivel de línea de costa para rango de mareas en sicigias. | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017. Apartado 4.2.2.1
| Captación por toma superficial: El diseño debe tomar en consideración posibles impactos o afectaciones, tales como: condiciones de navegación en el sitio de la bocatoma, oleaje extremo, calidad del agua marina y entrada de sedimentos, entre otros | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017. Apartado 4.2.2.1
| Estabilidad externa de la estructura. Debe indicar los componentes estructurales necesarios para la colocación y sujección de la estructura de bocatoma. Debe considerar factores como deslizamiento, volcamiento, asentamiento, flotación u otros. Debe considerar los efectos de las variaciones de las mareas y oleaje, así como cambio climático. | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017. Apartado 4.2.2.2
| Para el punto de ingreso del agua marina la estructura de toma debe ser diseñada para minimizar el ingreso y/o captura de la vida marina. La velocidad máxima a través de las barras o pantallas debe estar en un rango de 0,10 m/s a 0,15 m/s. | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017. Apartado 4.2.2.3
| Para el punto de ingreso del agua marina se debe especificar la apertura o espaciamiento de las pantallas o barras que conforman la captación | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017. Apartado 4.2.2.3
| Para el punto de ingreso del agua marina Se deben considerar las variaciones hidráulicas en los elementos de la captación, que puedan derivarse del crecimiento marino adherido que incluya al menos la reducción en la apertura o espaciamiento entre barras o pantallas | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017. Apartado 4.2.2.3
| Ubicación en elevación. Debe detallar el dimensionamiento y ubicación, respecto al fondo marino y a los niveles máximos y mínimos del océano, indicando como referencia el nivel de línea de costa. | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017. Apartado 4.2.3.1
| Tuberías de recolección. Debe presentar la configuración, dimensionamiento y ubicación de las tuberías. Indicar diámetro, material, longitud total, longitud de tramo de recolección, así como el dimensionamiento, la geometría y ubicación de las pantallas, rejillas o aperturas del tramo de recolección. Si se utilizan varias líneas de tuberías de recolección, incluir la ubicación y detalle de los puntos de interconexión entre tramos. | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017. Apartado 4.2.3.2
| Todos los materiales que se incorporen de forma permanente en la construcción de las tuberías de recolección, deben ser resistentes al ambiente corrosivo del agua marina | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017. Apartado 4.2.3.2
| Si el diseño contempla galerías de infiltración, indicar la cantidad, configuración, granulometría y dimensionamiento. Detallar el dimensionamiento y ubicación, respecto al fondo marino y condiciones del nivel del mar, puntos críticos mínimo y máximo tomando como referencia el nivel de costa. Calcular el tiempo de retención hidráulico. | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017. Apartado 4.2.3.3
| Debe ser diseñada para afrontar eventos tales como tormentas marinas, terremotos, acumulación de sedimentos, crecimiento de algas, y contaminaciones de carácter antropogénico. | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017. Apartado 4.2.3.3
Otro:
4 | Conducción
| Ubicación en planta y perfil desde el punto de bocatoma hasta la entrada al sistema de pretratamiento. Debe incluir planimetría en escala 1:500 y altimetría en escala 1:500, con una relación de la escala vertical a horizontal de 1 a 10. Indicar al menos: diámetros, material, distribución, longitud total y velocidad del flujo | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017. Apartado 4.2.4.1
| Se debe detallar la ubicación de la tubería con respecto al perfil topográfico a lo largo de toda la conducción. | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017. Apartado 4.2.4.1
| Rectificación de parámetros hidráulicos. Debe considerar las variaciones hidráulicas que puedan derivarse del crecimiento marino adherido, incluyendo la reducción en el diámetro interno de la tubería y la variación en el coeficiente de rugosidad de la tubería. Considerar los efectos de las variaciones en temperatura y salinidad. Indicar y cuantificar las pérdidas de energía, mostrando el perfil del gradiente hidráulico desde la bocatoma hasta la entrada al sistema de tratamiento. | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017. Apartado 4.2.4.2
| En el diseño de la conducción debe considerar los efectos de las variaciones de las mareas y oleaje, así como cambio climático. | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017. Apartado 4.2.4.2
| Los materiales que se incorporen de forma permanente deben ser resistentes al ambiente corrosivo del agua marina | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017. Apartado 4.2.4.2
| Sobrepresiones. Debe considerar el impacto por trasientes hidráulicos para el dimensionamiento y especificación de los elementos que conforman la tubería de conducción | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017. Apartado 4.2.4.3
Otro:
5 | Diseño
| Oxidación. Debe Incluir un detalle explicativo y gráfico de la configuración del sistema de oxidación. Indicar el agente químico seleccionado para la oxidación e incluir la ficha técnica, cálculos correspondientes y detalles. | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017. Apartado 4.3.1
| Oxidación. Se debe indicar el tiempo de retención hidráulico y la velocidad de salida de la Balsa de oxidación precipitación | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017. Apartado 4.3.1
| Coagulación. Debe indicar el coagulante y/o polímero seleccionado e incluir la ficha técnica del producto y un esquema con la información que se detalla en el anexo 4 (a). Se deben calcular e indicar los valores de la concentración y el caudal a dosificar | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017. Apartado 4.3.1
| Coagulación. Se debe presentar el detalle explicativo de floculación y gráfico del proceso para lograr la formación del “floc”, cuando la floculación responda a una operación continua, el sistema debe contar con redundancia. Se deben calcular e indicar los gradientes hidráulicos y el tiempo de recorrido en cada tramo. | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017. Apartado 4.3.2
| El diseño propuesto para purga de lodos debe cumplir con lo especificado en el anexo 4 (d). | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017. Apartado 4.3.1
| Sedimentación: Debe Incluir un detalle explicativo y gráfico de la configuración del sistema de sedimentación. Incluir cálculos de carga superficial teórica, área de sedimentación, velocidad de salida del agua decantada, cantidad de lodo acumulado entre ciclos. | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017. Apartado 4.3.1
| Sedimentación: Debe Calcular la velocidad de salida y el aporte en l/s/m del sistema de decantación. La tasa de desfogue debe estar entre 1,1 a 3,3 l/s por metro de longitud de vertedero. | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017. Apartado 4.3.1
| Sistema de Flotación: Debe presentar el Detalle explicativo y gráfico de la configuración del sistema. Calcular el caudal a tratar y la concentración de los diferentes sólidos a remover. | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017. Apartado 4.3.2
| Filtración lecho filtrante: Debe presentar el detalle explicativo y gráfico de la configuración del sistema. Calcular el caudal a tratar, la tasa de filtración, el área de filtración y la tasa máxima de infiltración (m3/m2*d). Indicar los espesores de cada capa de filtración y de la capa de soporte y las características de los materiales. Incluir cálculos para retrolavado. | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017. Apartado 4.3.3
| Filtración por cartuchos: Debe presentar el Detalle explicativo y gráfico de la configuración del sistema. Calcular el caudal permeado por unidad de membrana de área (l/m2*h), la presión trasnmembrana (TMP), la presión de operación, la presión máxima de operación y la presión diferencial para el inicio de los retrolvados. Indicar el porcentaje de remoción de sólidos, calculando el IDS a la entrada y a la salida del sistema de membranas y el porcentaje de remoción de orgánicos. | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017. Apartado 4.3.4
| Adsorción: Debe presentar el Detalle explicativo y gráfico de la configuración del sistema. Indicar la capacidad de adsorción (masa de contaminante removido/masa del adsorbente) para la calidad de agua a tratar. Para cada medio adsorbente, se debe indicar el nombre de los contaminantes que serán sometidos a remoción y, los parámetros para el dimensionamiento y configuración del medio, según los valores recomendados por el fabricante | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017. Apartado 4.3.6
| Microfiltración y Ultrafiltración: Se debe presentar la ficha técnica de las membranas seleccionadas, y para cada una se deben calcular e indicar los valores de los siguientes parámetros: el caudal permeado por unidad de membrana de área (l/m2*h), la presión transmembrana (TMP), la presión de operación, la presión máxima de operación y la presión diferencial para el inicio de los retrolvados | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017. Apartado 4.3.7
| Si la composición del agua de entrada presenta contenido de algas que pueda generar concentraciones de 2mg/l de algas en el agua a tratar, durante siete días consecutivos o más, deberá incluir un sistema para la eliminación de las algas, previo al tratamiento con membranas | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017. Apartado 4.3.7
| Fase de tratamiento. Ósmosis inversa: El diseño propuesto debe incluir un detalle explicativo y gráfico de la configuración del sistema. Presentar la ficha técnica de la membrana a utilizar en el proceso y la ficha técnica del contenedor presurizado para las membranas. Indicar la presión que soporta la membrana y la temperatura (o rango) a la que la membrana puede operar | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017. Apartado 4.4
| Ósmosis inversa: Retrolavado y limpieza de membranas: Debe presentar el Detalle explicativo y gráfico de la configuración del sistema de retrolavado incluido el sistema de control de automatización del retrolavado y el sistema de limpieza de membranas. Realizar el retrolavado químico mejorado. | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017. Apartado 4.4
| Ósmosis inversa: Debe presentar la Configuración del o los dosificadores a instalarse en línea, incluidos los sensores y reguladores de medición; y elementos que conforman el sistema de automatización y monitoreo, indicando la presión de entrada y de salida y el caudal aportado de manera instantánea. | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017. Apartado 4.4
| Fase de Postratamiento: Remineralización: indicar para el diseño propuesto, la concentración que estará presente en el agua postatradada al final del proceso, para las siguientes elementos o compuestos: Alk (mg CaCO3/L), HCO3 (mg/L), Ca2+ (mg/L) y del CO 2 (mg/L); así como el pH y el ISL y cualquier otro. | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017. Apartado 4.4
| Fase de Postratamiento. Remineralización por mezcla de agua: Debe calcular diseño de mezcla y presentar la caracterización del agua de mezcla, así como la caracterización del agua después de la mezcla. Presentar el dimensionamiento y caracterización de cada uno de sus componentes (tanque, cámara de mezcla, etc.) y los parámetros de diseño. | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017. Apartado 4.4
| Fase de Postratamiento: Remineralización química: Debe indicar el agente químico seleccionado e incluir la ficha técnica del producto. calcular e indicar los valores de los siguientes parámetros: la concentración y el caudal a dosificar según el agente químico. | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017. Apartado 4.4
| Fase de Postratamiento: Remineralización química por agente químico: Debe indicar el agente químico seleccionado e incluir la ficha técnica del producto. calcular e indicar los valores de los siguientes parámetros: la concentración y el caudal a dosificar según el agente químico. | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017. Apartado 4.4
| Fase de Postratamiento: Remineralización química por lechos filtrantes de calcita: Debe indicar la geometría y configuración de los lechos filtrantes y los siguientes parámetros: número de lechos, el caudal máximo por módulo, el sentido de la filtración y la velocidad del flujo. Indicar el tiempo de contacto con el lecho y requerimientos de retrolavado. Indicar el material filtrante: el tipo de calcita según su nivel de pureza, peso específico, granulometría y material insoluble. | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017. Apartado 4.4
Otro:
6 | Inyeccion de lechada de cal
Debe presentar el Detalle explicativo y grafico de la configuracion por inyeccion de lechada de cal
| Diseño propuesto Debe incluir detalle explicativo y grafico de la configuracion del area de almacenamiento para la cal. | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
| Presentar el detalle explicativo y grafico del proceso de mezclado asi como del dimensionamiento de cada uno de sus componentes (tanque, camara de mezcla, etc) y los parametros de diseño aplicados | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
| Diseño propuesto debe incluir detalle explicativo y grafico de la configuracion del sistema de decantacion según los elementos que lo integran. | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
Otro:
7 | Ajustes de pH
| Diseño propuesto debe incluir detalle explicativo y grafico de la configuracion del sistema de ajuste del pH por egente quimico. | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
| El diseño propuesto para dosificar con el agente requerido debe incluir un esquema detallado. | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
| Diseño propuesto Debe incluir detalle explicativo y grafico de la configuracion del area de almacenamiento para el agente quimico. | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
Otro:
8 | Inhibidor de corrosion
| Diseño propuesto debe incluir detalle explicativo y grafico de la configuracion del area del sistema que permita la aplicación de un inhibidor de corrosion, | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
| Debe Calcular e indicar los valores de los parametros (concentracion y caudal a dosificar) | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
| En caso de no incluir aplicación de agente quimico que actua como inhibidor de corrosion presentar justificacion tecnica que sustente el diseño propuesto sin la aplicación de este proceso. | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
| El diseño propuesto para dosificar con el agente quimico requerido debe incluir esquema detallando al menos la configuracion del o los dosificadores a instalarse en linea, elementeos que conforman el sistema de automatizacion y monitoreo. | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
| Diseño propuesto incluir detalle explicativo y grafico de la configuracion del area de almacenamiento para el agente quimico utilizado. | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
Otro:
9 | Desinfección
| Debe Especificar el agente quimico e incluir la ficha tecnica del producto. | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
| Debe Calcular e indicar los valores de los siguientes parametros : la concentracion, el caudal a dosificar y la frecuencia de dosificacion y el valor residual según el tiempo de contacto y punto de aplicación. | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
| El diseño propuesto debe complir con el Anexo 4(a) | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
| Todos los productos quimicos utilizados en los procesos de potabilizacion primarios y secundarios deben cumplir con la reglamentacion nacional que les aplica. | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
Otro:
10 | Cloracion
| Para el proceso de cloracion, el diseño debe incluir dispositivos de alternabilidad para asegurar el suministro continuo del producto, se acepta el uso de los siguientes: cloro gaseoso almacenado en cilindros presurizados, hipoclorito de sodio (liquido) y hipoclorito de calcio. | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
| Se debe de incluir como parte del sistema de cloracion , la medicion de cloro residual a la salida del sistema | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
Otro:
11 | Ozono, Dioxido de Cloro, Rayos Utravioleta
| Ozono: Para el proceso con ozono el sistema propuesto debe de incluir redundancia en el sistema de energia electricay se debe de utilizar un producto secundario para que la desinfeccion permita alcanzar el valor residual establecido. | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
| Ozono: Se debe presentar la especificacion y ficha tecnica de este producto secundario. | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
Dioxido de Cloro: Para el proceso con el dioxido de cloro, considerando su naturaleza explosiva se debe de establecer una concentracion inferior al 10 % en el aire.
| Rayos Ultravioleta: Para el proceso con rayos ultravioleta en lo relativo al agua sometida a desinfeccion el diseño debe de permitir que la misma circule en las proximidades de la fuente de rayos ultravioleta en una corriente del menor espesor posible. | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
| Rayos Ultravioleta: Diseño propuesto Debe incluir detalle explicativo y grafico de la configuracion del area de almacenamiento del o los productos quimicos seleccionados. | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
Otro:
12 | Tratamiento de las aguas de rechazo
| Debe Incluir un detalle explicativos y grafico del proceso. | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
Otro:
13 | Toma de muestras y Descarga de Vertido
| Toma de muestras: Se debe de incluir una camara para la toma de muestras en sitio previo a la descarga del vertido al cuerpo receptor. | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
| Descarga del vertido: Si la descarga del vertido se realiza a través de un solo difusor el ángulo de descarga, debe de establecerse considerando la profundidad donde se coloca el difusor. (En todos los casos el numero de Froude debe de ser mayor a 20) | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
| Descarga del vertido: Si la descarga del vertido se realiza a través de difusores multiples, la separacion debe de ser al menos de 2,0 metros entre los difusores. ( El numero de Froude debe de ser superior a 20) | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
| Descarga del vertido: Si se utiliza una configuracion tipo ¨roseta¨ deben de tener un angulo en planta de 45 grados y en vertical un angulo de 60 grados (ver anexo 9 informativo) | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
| Descarga del vertido: Si la descarga del vertido se realiza a través de canales el diseño debe de cumplir con los parametros y criterios establecidos para un sistema pluvial (colectores y pozos de registro) | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
| Descarga del vertido: La velocidad de descarga no debe de ser mayor a 5,0 m/s y con una estructura para evitar socavacion, tales como : dados, pantalla de concreto defletora etc. | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
| Descarga del vertido: Si se utilizan canales para la descarga sin sistema de seguridad para transeuntes, estos no deben tener una altura de lamina de agua superior a los 20cm ni una velocidad mayor a 2.0 m/s. | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
| Descarga del vertido: Si la descarga incorpora estaciones de bombeo se debe de valorar la incorporacion de un sistema de respaldo o redundancia. | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
Otro:
14 | Aspectos varios
| Cuando el proyecto de desalinizacion se tramite de forma independiente al desarrollador inmobiliario, se requerira previo pronunciamiento del INVU. | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
| Supletoriamente son de aplicación los requisitos tecnicos establecidos por AyA en normas o reglamentacion tecnica para el diseño y construccion de sistemas de abastecimiento de agua potable o de saneamiento. | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
| Los planos deben contener todas las especificaciones y detalles tecnicos inherentes a cada uno de los elementos contemplados en el diseño. | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
Otro:
15 | Anexo 4,5,6,7,8 y 9
| Debe cumplir con anexo 4 de ESPECIFICACIÓN TÉCNICA. SERIE: AyA – 2010 – 01. | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
| Debe cumplir con anexo 5 de ESPECIFICACIÓN TÉCNICA. SERIE: AyA – 2010 – 01. | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
| Debe cumplir con anexo 6 de ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
| Debe cumplir con anexo 7 de ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
| Debe cumplir con anexo 8 de ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
| Debe cumplir con anexo 9 de ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
| De las zonas maritimo terrestre y mar patrimonial las descargas de agua de rechazo, deberán ser instaladas en forma subterranea. | Reglamento de Sistemas de Desalinización Decreto N° 40098-MINAE-S-TUR. Alcance 10 La Gaceta No. 11 del 16 de enero 2017.
| Posterior al proceso de desalinizacion se debe de cumplir con los valores maximos admisibles de parametros fisico,quimicos,microbiologicos y de aceptabilidad, establecidos en el Reglamento para la Calidad del Agua Potable, Decreto Ejecutivo N 38924-S | Reglamento de Sistemas de Desalinización Decreto N° 40098-MINAE-S-TUR. Alcance 10 La Gaceta No. 11 del 16 de enero 2017.
| El sitio donde se ubique la planta desalinizadora deberá permitir el facil acceso y maniobra al personal y vehiculos para su operación y mantenimiento, deberá poseer una cerca perimetral con una altura que impida el ingreso de personas externas. | Reglamento de Sistemas de Desalinización Decreto N° 40098-MINAE-S-TUR. Alcance 10 La Gaceta No. 11 del 16 de enero 2017.
| Las aguas de rechazo deberán disponerse nuevamente al mar por metodos de disposicion amigable con el medio ambiente incluyendo la viabilidad otorgada por SETENA. (Indicar punto del efluente) | Reglamento de Sistemas de Desalinización Decreto N° 40098-MINAE-S-TUR. Alcance 10 La Gaceta No. 11 del 16 de enero 2017.
| Con excepcion de lo dispuesto en el Art 22 el agua para todo sistema de desalinizacion deberá ser captada por medio de tomas ubicadas directamente en el mar. | Reglamento de Sistemas de Desalinización Decreto N° 40098-MINAE-S-TUR. Alcance 10 La Gaceta No. 11 del 16 de enero 2017.
Otro:

## Plantas Potabilizadoras
Plantas Potabilizadoras
ID | Aspecto a revisar | Sustento legal
1 | Requisitos generales
| Todo proyecto que se someta al AyA y que difiera de lo establecido de la norma técnica AyA, debe incluir la justificación y razonamiento técnico en el que se sustenta cada aspecto o requerimiento que sea distinto a lo normado; lo anterior será valorado por una comisión técnica institucional nombrada por la Gerencia General de AyA para tales efectos; la cual a partir del informe técnico de la comisión resolverá si el proyecto se acepta con los cambios propuestos. | Apartado 1, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| El AyA, a través del encargado del área funcional que revisa los proyectos o de la comisión nombrada por la Gerencia General, tiene la facultad de solicitar información o documentación técnica adicional o complementaria inherente al proyecto, cuando técnicamente corresponda y dentro del ámbito de competencia institucional; lo anterior, en favor de la protección de la vida humana y del ambiente y para salvaguardar la infraestructura pública existente. | Apartado 1, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Debe mostrar los detalles constructivos de acuerdo a los anexos 4 al 11 de la norma técnica AyA. | Anexos 4 al 11 y Apartado 5.8, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
Otro:
2 | Documentos y planos técnico-constructivos
| La escala horizontal mínima para presentación de los perfiles y de las plantas de los planos debe ser de 1:500. | Apartado 3.1 Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| La escala vertical mínima para presentación de los perfiles de los planos debe ser de 1:50. En casos de topografía accidentada se acepta 1:100. | Apartado 3.1 Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Los planos técnico-constructivos para las plantas de tratamiento deben contener todas las especificaciones y detalles técnicos inherentes a cada uno de los elementos contemplados en el diseño. | Anexo 2 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
| En planos constructivos debe presentar portada, índice y ubicación. | Anexo 2 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
| En planos constructivos debe presentar vistas en planta y perfiles. | Anexo 2 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
| En planos constructivos debe presentar detalle de plantas arquitectónicas y diseño de sitio obras complementarias, tuberías de interconexión | Anexo 2 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
| En planos constructivos debe mostrar al menos dos cortes para cada una de las unidades. | Anexo 2 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
| Los planos deben contener diseño y detalles mecánicos. | Anexo 2 inciso f. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
| Los planos deben contener diseño y detalles eléctricos. | Anexo 2 inciso f. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
| Los planos deben contener diseño y detalles estructurales. | Anexo 2 inciso f. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
| Los planos deben contener diseño y detalles relativos al sistemas de tratamiento para el agua residual. | Anexo 2 inciso f. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
| Los planos deben contener diseño y detalles relativos al sistemas de tratamiento las aguas de rechazo. | Anexo 2 inciso f. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
| Los planos deben contener las especificaciones técnicas de materiales. | Anexo 2 inciso f. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
| Los planos deben contener las especificaciones requeridas para el proceso de construcción. | Anexo 2 inciso f. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
| Presentar láminas de los sistemas de abastecimiento de agua potable, recolección, tratamiento y disposición de aguas residuales y recolección y disposición de aguas pluviales. | Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Los planos deben incorporar la simbología que se indica en el anexo 5 de la Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial | Apartado 3.1. Inciso c. Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Las unidades de medida indicadas en los documentos técnicos, incluidos los planos constructivos, deben corresponder a las que señala el Sistema Internacional de Unidades | Apartado 3.1. Inciso e. Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| La resistencia y calidad del concreto cuando el diseño incluya elementos con tal requerimiento, debe ser de al menos 27,5 MPa (280 kg/cm2) a los 28 días; se exceptúan aquellos casos en donde se deba cumplir con una norma o reglamentación técnica que defina un valor distinto al indicado para un elemento en particular. | Apartado 3.1. Inciso g. Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| En relación con el cemento hidráulico y el acero de refuerzo se debe cumplir con los siguientes reglamentos en su versión vigente: RTCR 479 “Materiales de Construcción, Cementos Hidráulicos. Especificaciones”; RTCR 476 “Materiales de la construcción. Cementos hidráulicos. Procedimiento de Evaluación de la conformidad”; RTCR 452: 2011 “Barras y alambres de acero de refuerzo para concreto. Especificaciones”. | Apartado 3.1. Inciso h. Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Se debe contemplar el uso de materiales que no generen afectación a la salud humana, considerando que los mismos pueden ser sujeto de corrosión o pueden adicionar sustancias o partículas al agua, la composición del agua tratada debe cumplir con los valores permitidos establecidos en el Reglamento para la calidad del agua potable vigente, emitido por el Ministerio de Salud. | Apartado 3.1. Inciso i. Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Los tubos, válvulas y los accesorios respectivos, que se incorporen a las obras que se construyan según el diseño aprobado, deben tener una certificación de producto emitida por un Organismo de Evaluación de la Conformidad (OEC), organismo de tercera parte, acreditado bajo la norma ISO/IEC 17065 (en su versión más actualizada) o su norma homóloga en el país de origen (en su versión más actualizada); esta acreditación deber ser otorgada por el Ente Costarricense de Acreditación (ECA) o por una entidad acreditadora reconocida por el ECA. | Apartado 3.1. Inciso j. Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Los requisitos inherentes a las técnicas o tecnologías constructivas que se apliquen en fase constructiva del proyecto, debe cumplir con la legislación nacional en materia de seguridad e higiene, emitida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social u otros organismos según área de competencia. | Apartado 3.1. Inciso l. Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Todos los componentes de los sistemas de abastecimiento de agua potable, de recolección, tratamiento y disposición de aguas residuales y de sistemas pluviales, deben diseñarse y construirse cumpliendo con lo establecido en el Código Sísmico de Costa Rica y el Código Eléctrico de Costa Rica para la Seguridad de la Vida y de la Propiedad, ambos en su versión vigente. | Apartado 3.1. Inciso m. Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
Otro:
3 | Caracterización del proyecto y parámetros de diseño
| Caracterización del proyecto: Presentar detalle explicativo y gráfico de cada proceso (pretratamiento, tratamiento, postratamiento, almacenamiento o distribución y tratamiento y disposición de aguas de rechazo o de aguas residuales) y caracterización de los parámetros o criterios en los que sustenta la selección de cada proceso. Se deben indicar los valores esperados de cada uno de los parámetros que caracterizan el agua al inicio y al final de cada proceso. | Apartado 4.1.1 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
| Caracterización del proyecto: Para cada proceso o componente contemplado en el diseño, el diseñador deberá valorar la inclusión de sistemas de respaldo o redundancia. | Apartado 4.1.1 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
| Parámetros de diseño:Utilizar periodo de diseño de 20 a 25 años para tendencias de crecimiento de población bajo (menos del 3% anual). | Apartado 4.2.3 Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Parámetros de diseño: Utilizar periodo de diseño de 15 a 20 años para tendencias de crecimiento de población alto (igual o mayor al 3% anual). | Apartado 4.2.3 Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Parámetros de diseño: El nivel de crecimiento se debe obtener del promedio de los últimos dos censos poblaciones y el ajuste correspondiente a la última proyección según datos del INEC sobre crecimiento de población. Se debe tomar en cuenta, la zonificación y proyecciones de crecimiento establecidas en el Plan Regulador de cada cantón. | Apartado 4.2.3 Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Parámetros de diseño: La captación y las líneas de aducción se deben diseñar considerando el caudal de lavado de la planta más el caudal máximo diario. Este caudal de lavado se puede estimar según el rango y frecuencia de turbiedades en el agua cruda. | Apartado 4.9.3 Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Parámetros de diseño: Las líneas de conducción hasta el tanque de almacenamiento se deben diseñar con el caudal máximo diario | Apartado 4.9.3 Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
Otro:
4 | Dosificación, mezclado, retrolavados y purga de lodos
| El diseño propuesto para dosificación y mezclado debe incluir para el agente químico seleccionado, un esquema detallando configuración del o los dosificadores a instalarse en línea, incluidos los sensores y reguladores de medición | Anexo 4 Inciso a. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
| El diseño propuesto para dosificación y mezclado debe incluir los elementos que conforman el sistema de automatización y monitoreo, indicando la presión de entrada y de salida y el caudal aportado de manera instantánea | Anexo 4 Inciso a. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
| El diseño propuesto para dosificación y mezclado debe incluir configuración del o los mezcladores mecánicos, indicando las revoluciones por minuto, se debe considerar que el dimensionamiento de la hélice del mezclador y las revoluciones están determinadas por el área transversal de la unidad donde se realiza la mezcla. | Anexo 4 Inciso a. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
| En caso de que se utilicen mezcladores hidráulicos, se debe indicar el grandiente de mezcla y detallar la geometría del canal. | Anexo 4 Inciso a. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
| El diseño de retrolavado propuesto debe incluir el cálculo e indicar los valores de la frecuencia y el tiempo de duración del ciclo de retrolavado y el flujo promedio producido por hora bajo condiciones normales de servicio, incluido los ciclos de retrolavado y el tiempo máximo de operación entre cada retrolavado, según el diferencial de presión que recomienda el fabricante para los ciclos de retrolavado. | Anexo 4 Inciso b. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
| El diseño de retrolavado propuesto debe incluir el cálculo de la cantidad de agua residual estimada por cada ciclo de retrolavado | Anexo 4 Inciso b. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
| El diseño de purga de lodos propuesto debe indicar la cantidad de lodos que se estima será generada, para lo cual se requieren los resultados de las pruebas de tratabilidad. | Anexo 4 Inciso d. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
| Si el sistema de purga incluye un sistema de bombeo, debe incluir un sistema de respaldo. | Anexo 4 Inciso d. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
| Si la purga es por gradiente hidráulico, se debe presentar un detalle gráfico del sistema de tuberías. | Anexo 4 Inciso d. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
| Se debe presentar el detalle explicativo y gráfico del tipo de tratamiento para los lodos. | Anexo 4 Inciso d. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
Otro:
5 | Calidad del agua y procesos en fase de pretratamiento, tratamiento o postratamiento
| Los sistemas de abastecimiento que cuenten con fuentes superficiales o subterráneas propias, deben cumplir con la normativa nacional aplicable a la calidad del agua potable y sus procesos de tratamiento, emitida por el Ministerio de Salud y por el AyA. | Apartado 4.16 Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| El agua residual generado durante los procesos debe cumplir con lo establecido en la legislación nacional que le aplique y especialmente con el Reglamento de vertido y reuso de aguas residuales vigente. | Decreto Ejecutivo No. 33601 Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales, Alcance 8 publicado en La Gaceta No. 55 de 19 de marzo de 2007
Otro:
6 | Proceso de oxidación
| Presentar configuración del sistema de oxidación incluyendo detalle explicativo y gráfico según el diseño propuesto. | Apartado 4.3.1.1 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
| Indicar nombre del agente químico a utilizar en el proceso de oxidación incluyendo Ficha Técnica u Hoja de Seguridad del material aportada por el fabricante. | Apartado 4.3.1.1. y Anexo 4 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
| Cuando se oxida con aire u oxígeno, se debe incluir un detalle gráfico de la unidad mecánica (compresor) o hidráulica (tipo cascada) seleccionada. | Apartado 4.3.1.1. y Anexo 4 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
| Cuando se utilice una unidad mecánica para oxidación, se deben calcular e indicar los valores de los siguientes parámetros: cantidad de oxidante que se incorpora al caudal a tratar y presión del flujo; además, se debe incluir la configuración electromecánica y de control. | Apartado 4.3.1.1. y Anexo 4 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
| Cuando se utilice una unidad hidráulica (tipo cascada) para oxidación, se debe calcular e indicar el gradiente hidráulico que se produce. | Apartado 4.3.1.1. y Anexo 4 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
| Se debe indicar el tiempo de retención hidráulico y la velocidad de salida para la balsa de oxidación precipitación | Apartado 4.3.1.2 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
Otro:
7 | Proceso de coagulación
| El diseño propuesto debe indicar el coagulante y/o polímero seleccionado e incluir la ficha técnica del producto u Hoja de Seguridad del material aportada por el fabricante. | Apartado 4.3.2.1 y Anexo 4 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
| Para el proceso de coagulación deben calcular e indicar los valores de los siguientes parámetros: la concentración y el caudal a dosificar. | Apartado 4.3.2.1 y Anexo 4 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
Otro:
8 | Proceso de floculación
| Indicar configuración del sistema del proceso de floculación incluyendo detalle explicativo y gráfico del proceso para la lograr la formación del “floc” | Apartado 4.3.2.2 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
| Si la floculación responde a una operación continua, el sistema propuesto debe contar con redundancia. | Apartado 4.3.2.2 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
| Para el proceso de floculación se deben calcular e indicar los gradientes hidráulicos y el tiempo de recorrido en cada tramo. | Apartado 4.3.2.2 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
Otro:
9 | Proceso de sedimentación
| Se debe indicar el detalle explicativo y gráfico de la configuración del sistema de sedimentación según el diseño propuesto. | Apartado 4.3.1. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
| Se debe evitar la resuspensión de los lodos, por lo que se debe incluir un área de transición entre la tolva y las lamelas. | Apartado 4.3.1.2. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
| Debe indicar la carga superficial teórica (l/m2/d), el área de sedimentación y la velocidad de salida del agua decantada en los parámetros de diseño | Apartado 4.3.1. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
| La acumulación de lodos se debe estimar entre los ciclos de descarga. Este valor acumulado debe aplicarse como criterio de diseño de la tolva. | Apartado 4.3.1.2. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
| Debe indicar en el proceso de decantación la velocidad de salida, el aporte del sistema de decantación (l/m2/d), la tasa de desfogue (l/s por metro de longitud de vertedero) y la tasa de decantación (m3/m2*d). | Apartado 4.3.1.3. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
| La tasa de desfogue debe estar entre 1,1 y 3,3 l/s por metro de longitud de vertedero para evitar la resuspensión | Apartado 4.3.1.3. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
Otro:
10 | Proceso de flotación
| Se debe diseñar el detalle explicativo y gráfico de la configuración del sistema de flotación según el diseño propuesto, incluido el sistema de recolección de sólidos. | Apartado 4.3.2.1. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
| Se debe indicar el caudal a tratar y la concentración de cada sólido a remover en los parametros de diseño del proceso de flotación | Apartado 4.3.2.1. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
Otro:
11 | Proceso de filtración lecho filtrante
| Presentar el detalle explicativo y gráfico de la configuración del sistema de filtración de lecho filtrante, según el diseño propuesto, ello incluye las características de los materiales de cada capa de filtración y de la capa de soporte, el sistema de remoción de turbiedad y color y el sistema de recolección de agua filtrada. | Apartado 4.3.3.1. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
| Se debe indicar los parámetros de diseño del proceso de filtración lecho filtrante: el caudal a tratar, la tasa de filtración, el área de filtración, la tasa máxima de infiltración (m3/m2*d), el espesor de cada capa de filtración y el espesor de cada capa de soporte. | Apartado 4.3.3.1. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
| Para cada tipo de material del proceso de filtración lecho filtrante se deben indicar los siguientes parámetros: granulometría, coeficiente de esfericidad, diámetro promedio 10% (D10), diámetro promedio 90% (D90). | Apartado 4.3.3.2. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
| En el retrolavado (con agua o aire) del sistema de filtración lecho filtrante, se debe indicar la pérdida de carga (mca) a través del material filtrante, la velocidad de descarga en el retrolavado, la frecuencia de lavado. | Apartado 4.3.3.3. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
Otro:
12 | Proceso de filtración por cartuchos
| Debe diseñar el detalle explicativo y gráfico de la configuración del sistema de filtración por cartuchos. | Apartado 4.3.4.1. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
| En el proceso de filtración por cartuchos incluir el sistema de retrolavado; se debe realizar el retrolavado químico mejorado (Limpieza “CEB”). | Apartado 4.3.4.3. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
| Para utilizar la filtración por cartuchos, la turbiedad debe ser superior a 20 UNT, sostenida por más de un mes. El diseño propuesto debe ser capaz de eliminar entre un 60 a 80% la turbiedad y microorganismos (COT < 6 mg/L, Carbono Orgánico Total). | Apartado 4.3.4.4. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
| Entre los parámetros de diseño del proceso de filtración por cartuchos se debe indicar: el caudal permeado por unidad de membrana de área (l/m2*h), presión transmembrana (TMP), presión de operación, presión mínima de operación, presión máxima de operación, presión diferencial para el inicio de los retrolavados (kPa o mca), valor dado por el fabricante sobre el parámetro de caída de presión al inicio de los retrolavados. | Apartado 4.3.4.1. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
| En el proceso de filtración por cartuchos debe indicar la permeabilidad de la membrana (l/m2*h/kPa). Nota: relación entre el flujo de la membrana y la presión transmembrana. En el proceso de filtración por cartuchos | Apartado 4.3.4.2. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
| En el proceso de filtración por cartuchos indicar el porcentaje de remoción de sólidos (IDS con un nivel de confianza del 90% para valores promedios que cumplen con una distribución normal), IDS a la entrada, IDS a la salida. En el proceso de filtración por cartuchos. Nota: el IDS (por sus siglas en inglés) es el índice de densidad de sedimentos; la norma ASTM D4189 detalla un método para determinar este indicador. | Apartado 4.3.4.4. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
| En el proceso de filtración por cartuchos indicar el porcentaje de remoción de orgánicos (con un nivel de confianza del 90% para valores promedios que cumplen con una distribución normal). El efluente debe tener una calidad de agua con una turbidez de 0,05 UNT. | Apartado 4.3.4.5. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
Otro:
13 | Proceso de desinfección
| Debe diseñar el detalle explicativo y gráfico de la configuración del sistema de desinfección según el diseño propuesto. El diseño debe asegurar la remoción de bacterias, virus y parásitos presentes en el agua y los mecanismos de medición de cloro residual a la salida del sistema. | Apartado 4.5.4.1. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
| Debe especificar el nombre del agente químico para desinfección y ficha técnica u hoja de seguridad del material aportada por el fabricante. | Apartado 4.5.1.1.2.1.1. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
| Se debe indicar en los parámetros de diseño del proceso de desinfección la concentración, el caudal a dosificar, la frecuencia de dosificación, el valor residual según tiempo de contacto y punto de aplicación. Los valores definidos incluido el residual, deben garantizar que el agua tratada para el consumo de la población sea inocua a la salud humana, de conformidad con el Reglamento para la Calidad del Agua Potable vigente. | Apartado 4.5.4.1. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
| Para el proceso de cloración, el diseño debe incluir dispositivos de alternabilidad para asegurar el suministro continuo del producto, se acepta el uso de los siguientes: cloro gaseoso almacenado en cilindros presurizados, para el que se debe indicar la tasa máxima de extracción a utilizar y el valor residual en la línea de distribución, hipoclorito de sodio (líquido) y hipoclorito de calcio. Todos los productos químicos utilizados en los procesos de potabilización deben cumplir con la reglamentación nacional que les aplica. Se recomienda verificar la velocidad de salida del cloro en el cilindro, para evitar que se produzcan bajas temperaturas a un punto de congelación. | Apartado 4.5.4.2. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
| Si se utiliza ozono para el proceso de desinfección, el sistema propuesto debe incluir redundancia en el sistema de energía eléctrica y se debe utilizar un producto secundario para la desinfección que permita alcanzar el valor residual establecido. Se debe presentar la especificación y ficha técnica de este producto secundario. | Apartado 4.5.4.3. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
| Si se utiliza dióxido de cloro para el proceso de Desinfección, se debe establecer una concentración inferior al 10% en el aire. Se recomienda su producción in situ. | Apartado 4.5.4.4. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
| Si se realiza la desinfección mediante rayos ultravioleta, el diseño debe permitir que el caudal sometido a desinfección, circule en las proximidades de la fuente de rayos ultravioleta, en una corriente del menor espesor posible. El agua debe estar libre de sustancias que puedan absorber la luz y de materias orgánicas suspendidas que interpongan una sombra a los organismos contra la luz; adicionalmente, se debe utilizar un producto segundario para la desinfección que permita alcanzar el valor residual establecido. Se debe presentar la especificación y ficha técnica de este producto secundario. | Apartado 4.5.4.5. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
| Si se realiza la desinfección mediante rayos ultravioleta, el diseño propuesto debe incluir un detalle explicativo y gráfico de la configuración del área de almacenamiento del o los productos químicos seleccionados, su dimensionamiento y localización, según el caudal a tratar y condiciones de seguridad aplicables a su trasiego, manipulación y almacenamiento; lo anterior incluye los dispositivos o sistema de movilización para contenedores que superen la carga máxima de transporte manual, según la regulación nacional vigente. | Apartado 4.5.4.2. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
| El área de dosificación de cada producto debe contar con espacios adecuados para su trasiego, ubicación de accesorios, balanzas, etc. El área debe considerar el espacio y las condiciones de almacenamiento mínimas, que no afecten la calidad del producto y que permitan contar con la reserva estimada según condiciones de servicio. | Apartado 4.5.4.2. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
Otro:
14 | Proceso de adsorción
| Se debe incluir el detalle explicativo y gráfico de la configuración del sistema de adsorción, según los contaminantes sujetos a remoción. | Apartado 4.3.6.1. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
| En el proceso de adsorción el material adsorbente debe estar contenido dentro de un recipiente que no adicione sustancias al agua que alteren la calidad del agua tratada. Debe contener al menos un mecanismo de acceso, para carga del medio e inspección del recipiente y del medio, de forma tal que permita y facilite la operación y mantenimiento del contenedor. En caso de recipientes presurizados, éstos deben resistir las presiones de diseño y sobre presiones a las que estará sometido el sistema. | Apartado 4.3.6.2. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
| Indicar en los parámetros de diseño la capacidad de adsorción de cada medio adsorbente. Nota: masa de contaminante removido entre la masa del adsorbente. | Apartado 4.3.6.1. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
| Para el proceso de adsorción se debe indicar el nombre de los contaminantes que serán sometidos a remoción, los parámetros para el dimensionamiento, la configuración del medio y se debe presentar la ficha técnica del material de cada medio adsorbente a utilizar en el proceso; se recomienda presentar la información técnica del material adsorbente contenida en las “Hojas de seguridad del material (Material Safety Data Sheet, MSDS)”, que se tienen a disposición por los fabricantes de este tipo de productos. | Apartado 4.3.6.2. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
Otro:
15 | Constitución de servidumbres e inscripción de terrenos para infraestructura
| Para la constitución de servidumbres e inscripción de terrenos para infraestructura se debe presentar la información según se solicita en el apartado 3.2 De la constitución de servidumbres e inscripción de terrenos para infraestructura, de la Norma Técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, saneamiento y pluvial. | Apartado 3.2 Norma Técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, saneamiento y pluvial.
| Servidumbres Externas: Debe presentar original de la Declaración Jurada para las servidumbres externas del o los colindantes. La declaración jurada debe contener: nombre y calidades de o los propietarios del predio o predios afectados, así como los números de planos catastrados y folio real. También debe aparecer nombre y calidades del propietario del proyecto, así como su número de plano catastrado y folio real. Debe indicarse la longitud y ancho de la servidumbre generada o canal existente hasta su desfogue a un cauce de dominio público. El plano constructivo debe contener un croquis o dibujo que indique el recorrido anterior con los predios afectados. Se debe indicar también el nombre, firma, carné, dirección y teléfono del abogado, así como el respectivo sello blanco, timbres de ley y firma de todas las partes involucradas en el proceso. Para el recibo de la obras se requiere que las servidumbre externas estén constituidas, no se require que estén catastradas. | Capítulo VI, Artículo 52, Reglamento para la Prestación de los Servicios de AyA publicado en el Alcance No.181 a La Gaceta del 5 de octubre del 2018.
Otro:
16 | Sistema de Abastecimiento de agua potable
| Pozos para abastecimiento de consumo humano, se debe mostrar en el plano constructivo el retiro de protección mínimo de 40 metros o el área establecida en el documento Distancia de Retiro de Pozos, extendido por el Departamento de Aguas, MINAE | Ley de Aguas N° 276, artículo 8, además en el artículo 13 del Decreto Ejecutivo N° 35884 publicado en la Gaceta N° 88 del 7 de mayo del 2010 "Reglamento para la Perforación del subsuelo para la Exploración y Aprovechamiento de Aguas Subterraneas"
| Para abastecimiento de aguas para consumo humano por manantiales o nacientes, se debe mostrar en el plano constructivo el retiro de protección mínimo de 200 metros o el área establecida en el documento Distancia de Retiro de nacientes o manatiales extendido por el Departamento de Aguas, MINAE. | Ley de Aguas N° 276, artículo 8, además en el artículo 31 del Decreto Ejecutivo N° 35884 publicado en la Gaceta N° 88 del 7 de mayo del 2010 "Reglamento para la Perforación del subsuelo para la Exploración y Aprovechamiento de Aguas Subterraneas"
| En el caso de que se requieran extensiones de tuberías, construcción de tanques, estaciones de bombeo y obras similares, indicarlas en los planos, así como los detalles constructivos. | Apartado 3.2 Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Aquellos proyectos que sean conceptualizados por etapas y que éstas conformen un solo sistema, deben contemplarse dentro de un diseño integral, debe indicar en las notas descriptivas de cada sistema las obras correspondientes a cada una de las etapas que componen el proyecto. Deben presentarse las memorias de cálculo estimando la afectación de áreas para cálculos y la población prevista para cálculos del sistema potable. | Apartado 4.9, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| se deben indicar todas las servidumbres de paso de tuberías del sistema de aguas potable, construcción de tanque de almacenamientos, estaciones de bombeo y obras similares, se deben indicar en los planos constructivos así como los detalles constructivos. Acotar ancho mínimo de las servidumbres 6m | Apartado 3.2 Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Los materiales del sistema potable deben corresponder con los indicados en la Norma Técnica. Ver anexo 3. | Apartado 4.15, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Indicar mediante nota en lámina potable: La tubería para agua potable en PVC deberá colocarse en color verde. La tubería para agua potable en HDPE deberá colocarse en color verde o en su defecto debe estar identificada de fábrica con cuatro franjas longitudinales en color verde separadas 90° entre sí. | Apartado 4.15.1.6, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Las tuberías para acueducto se deben ubicar en los costados norte y oeste de las avenidas y calles respectivamente, a 1.50 m del cordón del caño y a una profundidad mínima de 0,80 metros sobre la corona del tubo a partir de la rasande de la calle. Cuando se requiera la instalación de tubería en rutas nacionales o cantonales, la profundidad mínima debe ser de 1 metro sobre la corona del tubo a partir de la rasante de la calle. | Apartado 4,15,1,2, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| En las esquinas, todas las tuberías se interconectarán por medio de cruces o tes y en todos los lados de un cuadrante las tuberías se deben interconectar formando un circuito (red cerrada) | Apartado 4,15,1,2, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Para tubos termoplásticos, si el proceso de instalación subterránea se realiza con apertura de zanja, se debe cumplir con la norma técnica INTE 16-02-02. | Apartado 4.15.14 Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Para tubos de polietileno, si el proceso de instalación se realiza utilizando la técnica conocida como "maxi-perforación horizontal direccional", se debe cumplir con la norma técnica INTE 16-05-13. | Apartado 4.15.14 Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Las válvulas del sistema de acueducto deben cumplir con lo que se detalle en anexo 4, según el diseño propuesto. Las válvulas deben ser de vástago no ascendente y de compuerta sólida y preferiblemente de cubo de operación de 25 mm de lado. Se acepta que las válvulas se fabriquen en hierro dúctil, hierro fundido o acero. | Apartado 4,15,2, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Válvulas de corte: En líneas de aducción y conducción, se deben colocar válvulas de corte cada 1000 metros como máximo. En líneas de distribución, se deben colocar válvula de corte cada 500 metros como máximo. En redes cerradas y abiertas se deben colocar válvulas de corte en todas las tuberías que se unen en una intersección. | Anexo 4, Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
Otro:
Note on B11: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Sugerencia de hacer un motivo de rechazo por cada elemento que haga falta, por ejemplo: Debe presentar en planos constructivos, la portada. Debe presentar en planos constructivos, el índice. etc Respuesta: Se incluyó

## Manual de Opr. y Mant
Manual de Operación y Mantenimiento Plantas Potabilizadoras
ID | Aspecto a revisar | Sustento legal
Manual de operación y mantenimiento de plantas potabilizadoras
| Debe considerar la propuesta de diseño en su conjunto y las particularidades de las estructuras, elementos, componentes, equipos y dispositivos contemplados en cada una de las unidades de tratamiento o procesos, en los que se sustenta el diseño propuesto y, debe garantizar la correcta operación y ejecución de actividades de mantenimiento requeridas. | Anexo 3. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
| Indicar el detalle explicativo y gráfico de cada proceso (pretratamiento, tratamiento, postratamiento, almacenamiento o distribución y tratamiento y disposición de aguas de rechazo o de aguas residuales) y caracterización de los parámetros o criterios en los que sustenta la selección de cada proceso, incluido los valores esperados de cada uno de los parámetros que caracterizan el agua al inicio y al final de cada proceso. Esta información debe actualizarse con el proyecto al finalizar la fase constructiva y actualizarse al finalizar la puesta en marcha. | Anexo 3. Inciso a. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
| Incluir la descripción detallada por unidad de tratamiento o de proceso, de las pruebas y puesta en servicio de cada una de las estructuras, elementos, componentes, equipos y dispositivos contemplados en el diseño, así como todos los procedimientos y protocolos de pruebas y puesta en servicio incluidos los manuales o recomendaciones de los fabricantes de equipos, productos y dispositivos, y las instrucciones operacionales y de control requeridas según los parámetros a verificar, para que la puesta en marcha se ejecute de forma planeada, sistemática y documentada. Se recomienda incorporar esquemas funcionales o gráficos, esquemas de ensamblaje y de operación y diagramas de proceso e instrumentación (conocidos como “P&ID”). | Anexo 3. Inciso b. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
| Incluir la descripción detallada de las diferentes actividades y tareas de mantenimiento rutinarias y especiales, para cada proceso, sistema, elemento, equipo, dispositivo o herramienta que así lo requiera y los procedimientos para reemplazo de materiales, medios y membranas. Se debe incluir un capítulo sobre retrolavados. | Anexo 3. Inciso c. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
| Indicar e el detalle descriptivo de la organización propuesta para la operación y mantenimiento, indicando las funciones principales para cada puesto y el perfil del personal requerido. | Anexo 3. Inciso d. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
| Para los equipos principales de cada proceso, debe incluir al menos la ficha técnica o las especificaciones técnicas y el nombre y código de las normas de fabricación, ensayo o instalación que le son aplicables. Se debe incluir un plan y programa general de mantenimiento al menos de tipo preventivo, que sea aplicable como mínimo a los equipos principales de cada proceso. | Anexo 3. Inciso e. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
| Indicar la información relacionada con las características y los procedimientos para el almacenaje, manejo y la dosificación controlada de los productos químicos, señalando además los aspectos de seguridad para la debida protección del personal y de las instalaciones durante la ejecución de las actividades correspondientes. | Anexo 3. Inciso f. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
| Indicar el plan de aseguramiento de la calidad, según los parámetros que deben ser sujeto de análisis para cada unidad de tratamiento o proceso, señalando la frecuencia de muestreo requerida para cada parámetro, el punto de muestreo según diseño propuesto y los protocolos o métodos de análisis que le aplica. | Anexo 3. Inciso g. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
| Se debe incluir planes de contingencia en relación con aquellas actividades operativas que así lo requieran. | Anexo 3. Inciso h. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
Otro:

## Memoria de cálculo Pt. Potab.
Memoria de cálculo Plantas Potabilizadoras
ID | Aspecto a revisar | Sustento legal
1 | Memoria de cálculo de la Planta Potabilizadora
| Las memorias de calculo deben contener los parametros para el diseño para cada proceso seleccionado(pretratamiento,tratamiento y postratamiento) y los resultados obtenidos apartir de estos, seran entregados en conjuntos con los planos contructivos y deberan utilizar el Sistema Internacional de Unidades. | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
| Las memorias de cálculo contendrán los parámetros de diseño para cada proceso seleccionado. | Anexo 1: ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
| Las memorias de cálculo hidráulico, sanitario, mecánico, estructural y eléctrico de cada unidad de tratamiento, deben presentarse separadas según cada uno de esos ámbitos y deben tener al menos lo siguiente: Objetivo de la unidad de proceso, códigos, normas y especificaciones en los que se fundamenta el diseño, parámetros de diseño sanitarios, hidráulicos, mecánicos, estructurales y eléctricos y la referencia a estudios básicos realizados o referencia bibliográfica en la que se sustenta su aplicación, datos de desempeño típico según información aportada por fabricantes, para los productos, equipos o dispositivos que lo requieran y ficha técnica de los equipos que formen parte de cada unidad. | Anexo 1 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
| Presentar la memoria descriptiva y hoja de cálculo con al menos la información que se incluye en el anexo 1 de la Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial; para cada tipo de sistema y se debe adjuntar el mapa de áreas tributarias externas e internas. | Apartado 3.1. Inciso c. Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Incluir en memoria de cálculo: total de habitantes que serán abastecidos con agua potable y período de diseño, dotación (litros/persona/día), caudal de agua de alimentación ( l/s) y su temperatura (°C), caudal de agua producida de calidad potable (l/s), presión de operación a la entrada de cada proceso (pretratamiento, tratamiento y de postratamiento y en puntos de bombeo (kPa o mca), nombre y composición de los elementos o sustancias que caracterizan los desechos líquidos | Apartado 4.1.1 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERIE: AyA – 2010 – 01. Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2016-543. Alcance 14 La Gaceta No. 15 del 20 enero 2017.
Otro:
2 | Memoria de cálculo Sistemas de abastecimiento de agua potable
| Debe estimar la dotación, población y período de diseño según la Norma Técnica. | Apartado 4.1 a 4.3 Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Debe calcular con el caudal máximo diario igual a 1,2 veces el caudal promedio diario. | Apartado 4.4 Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Debe calcular con el caudal máximo horario igual a 1,8 veces el caudal máximo diario (2,16 con respecto al caudal promedio diario). | Apartado 4.4 Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Debe mostrar presion máxima de 50 metros columna de agua (m.c.a.) en el punto más bajo de la red. La presión dinámica de servicio será de 15 m.c.a. A la entrada del medidor. | Apartado 4.11 Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Muestra las velocidades máximas 3,0 m/s en redes de distribución. | Apartado 4.10 Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| Debe mostrar los escenarios de caudal máximo horario y caudal coincidente. | Apartado 4.5 a 4.7 Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
| El volumen de almacenamiento debe incluir los volumenes de regulación y reserva para incendios e interrupciones. | Apartado 4.9.2 Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
Otro:

## Comparación (hidden)
Condominios Residenciales | Proyectos del Estado | Urbas, Conj. Residencial, Fraccionamiento
Aspecto a revisar | Aspecto a revisar | Aspecto a revisar
Contenido de los planos: | Contenido de los planos: | Contenido de los planos:
Plano de conjunto del proyecto global. Se mostrarán en línea de puntos los elementos previstos para etapas futuras del tratamiento. Se mostrarán además las curvas de nivel del terreno donde se ubique el sistema de tratamiento y los alineamientos y retiros que las instituciones hayan fijado. | Plano de conjunto del proyecto global. Se mostrarán en línea de puntos los elementos previstos para etapas futuras del tratamiento. Se mostrarán además las curvas de nivel del terreno donde se ubique el sistema de tratamiento y los alineamientos y retiros que las instituciones hayan fijado. | Plano de conjunto del proyecto global. Se mostrarán en línea de puntos los elementos previstos para etapas futuras del tratamiento. Se mostrarán además las curvas de nivel del terreno donde se ubique el sistema de tratamiento y los alineamientos y retiros que las instituciones hayan fijado.
[ ] No se presentó | [ ] No se presentó | [ ] No se presentó
[ ] Debe coincidir con lo descrito en memoria de cálculo | [ ] Incompleto | [ ] Incompleto
[ ] Incompleto | [ ] Incompleto | [ ] Incompleto
[ ] Otros | [ ] Otros | [ ] Otros
Plano de conjunto del sistema de tratamiento. | Plano de conjunto del sistema de tratamiento. | Plano de conjunto del sistema de tratamiento.
[ ] No se presentó | [ ] No se presentó | [ ] No se presentó
[ ] Incompleto | [ ] Incompleto | [ ] Incompleto
[ ] No concuerda con el diseño | [ ] No concuerda con el diseño | [ ] No concuerda con el diseño
[ ] Otros | [ ] Otros | [ ] Otros
Vistas en planta y en corte de cada uno de los elementos del sistema, en las que se muestren claramente todas sus partes componentes , sus dimensiones y su diseño hidráulico-sanitario, mecánico, eléctrico y estructural, así como las referencias de nivelación respecto de terrazas y/o niveles de terreno terminado, con base en información topográfica debidamente actualizada, según los requerimientos específicos de la obra. | Vistas en planta y en corte de cada uno de los elementos del sistema, en las que se muestren claramente todas sus partes componentes , sus dimensiones y su diseño hidráulico-sanitario, mecánico, eléctrico y estructural, así como las referencias de nivelación respecto de terrazas y/o niveles de terreno terminado, con base en información topográfica debidamente actualizada, según los requerimientos específicos de la obra. | Vistas en planta y en corte de cada uno de los elementos del sistema, en las que se muestren claramente todas sus partes componentes , sus dimensiones y su diseño hidráulico-sanitario, mecánico, eléctrico y estructural, así como las referencias de nivelación respecto de terrazas y/o niveles de terreno terminado, con base en información topográfica debidamente actualizada, según los requerimientos específicos de la obra.
[ ] No se presentó | [ ] No se presentó | [ ] No se presentó
[ ] En todas las vistas en corte, indicar niveles de fondo de tanque, espejo del agua, losa superior, tapas y terreno, con base en información topográfica (curvas de nivel). | [ ] Incompleto | [ ] Incompleto
[ ] No concuerda con el diseño. | [ ] No concuerda con el diseño. | [ ] No concuerda con el diseño.
[ ] Otros | [ ] Otros | [ ] Otros
Perfil hidráulico del sistema, incluyendo las tuberías de entrada y salida del sistema de tratamiento. | Perfil hidráulico del sistema, incluyendo las tuberías de entrada y salida del sistema de tratamiento. | Perfil hidráulico del sistema, incluyendo las tuberías de entrada y salida del sistema de tratamiento.
[ ] No se presentó | [ ] No se presentó | [ ] No se presentó
[ ] Incompleto | [ ] Incompleto | [ ] Incompleto
[ ] No concuerda con el diseño | [ ] No concuerda con el diseño | [ ] No concuerda con el diseño
[ ] Otros | [ ] Otros | [ ] Otros
Detalle de las estructuras para medición de caudal a la entrada y salida de la planta de tratamiento de aguas residuales, cabezal de desfogue, caja de registro para toma de muestras a la salida de la planta de tratamiento de aguas residuales, estructura para retención de arenas, pozos de registro, cajas de válvulas, estructura para rejillas (al menos dos juegos para sólidos gruesos y sólidos más finos), sistemas de agua potable, alcantarillados pluviales y sanitarios, y demás obras complementarias del sistema de tratamiento. | Detalle de las estructuras para medición de caudal a la entrada y salida de la planta de tratamiento de aguas residuales, cabezal de desfogue, caja de registro para toma de muestras a la salida de la planta de tratamiento de aguas residuales, estructura para retención de arenas, pozos de registro, cajas de válvulas, estructura para rejillas (al menos dos juegos para sólidos gruesos y sólidos más finos), sistemas de agua potable, alcantarillados pluviales y sanitarios, y demás obras complementarias del sistema de tratamiento. | Detalle de las estructuras para medición de caudal a la entrada y salida de la planta de tratamiento de aguas residuales, cabezal de desfogue, caja de registro para toma de muestras a la salida de la planta de tratamiento de aguas residuales, estructura para retención de arenas, pozos de registro, cajas de válvulas, estructura para rejillas (al menos dos juegos para sólidos gruesos y sólidos más finos), sistemas de agua potable, alcantarillados pluviales y sanitarios, y demás obras complementarias del sistema de tratamiento.
[ ] No se presentó | [ ] No se presentó | [ ] No se presentó
[ ] Incompleto | [ ] Incompleto | [ ] Incompleto
[ ] No concuerda con el diseño | [ ] No concuerda con el diseño | [ ] No concuerda con el diseño
[ ] Otros | [ ] Otros | [ ] Otros
Planta y perfil del sistema de conducción de las aguas tratadas al sistema de disposición final aprobada en cumplimiento con lo establecido para sistemas de saneamiento (incluyendo sistemas de bombeo) en la Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017. Debe mostrar cumplimiento en láminas. | Planta y perfil del sistema de conducción de las aguas tratadas al sistema de disposición final aprobada en cumplimiento con lo establecido para sistemas de saneamiento (incluyendo sistemas de bombeo) en la Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017. | Planta y perfil del sistema de conducción de las aguas tratadas al sistema de disposición final aprobada en cumplimiento con lo establecido para sistemas de saneamiento (incluyendo sistemas de bombeo) en la Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, Alcance 227 publicado en La Gaceta N° 180 del 22 de septiembre de 2017.
[ ] No se presentó | [ ] No se presentó | [ ] No se presentó
[ ] Incompleto | [ ] Incompleto | [ ] Incompleto
[ ] Presenta inconsistencias en vistas en planta y perfil | [ ] Presenta inconsistencias en vistas en planta y perfil | [ ] Presenta inconsistencias en vistas en planta y perfil
[ ] En Planta debe mostrarse dirección del flujo de agua. La entrega de las aguas residuales tratadas a un cuerpo de agua (quebrada o río) debe ser hecha siguiendo su flujo con un ángulo no mayor de 45º. | [ ] En Planta debe mostrarse dirección del flujo de agua. La entrega de las aguas residuales tratadas a un cuerpo de agua (quebrada o río) debe ser hecha siguiendo su flujo con un ángulo no mayor de 45º. | [ ] En Planta debe mostrarse dirección del flujo de agua. La entrega de las aguas residuales tratadas a un cuerpo de agua (quebrada o río) debe ser hecha siguiendo su flujo con un ángulo no mayor de 45º.
[ ] En perfil debe incluir el corte transversal de la sección del cuerpo receptor indicando en éste el nivel máximo del agua | [ ] En perfil debe incluir el corte transversal de la sección del cuerpo receptor indicando en éste el nivel máximo del agua | [ ] En perfil debe incluir el corte transversal de la sección del cuerpo receptor indicando en éste el nivel máximo del agua
[ ] Corregir de acuerdo con normativa técnica de AyA | [ ] Corregir de acuerdo con normativa técnica de AyA | [ ] Corregir de acuerdo con normativa técnica de AyA
[ ] Otros | [ ] Otros | [ ] Otros
Deberá incluirse sobre el lindero de la propiedad una malla o tapia de dos metros de altura, como medida de seguridad que evite el ingreso de personas no autorizadas y cuyo portón de acceso permita la entrada de un camión. En la parte superior de la malla o tapia deberá colocarse un dispositivo o accesorio para disminuir los actos de vandalismo. | Deberá incluirse sobre el lindero de la propiedad una malla o tapia de dos metros de altura, como medida de seguridad que evite el ingreso de personas no autorizadas y cuyo portón de acceso permita la entrada de un camión. En la parte superior de la malla o tapia deberá colocarse un dispositivo o accesorio para disminuir los actos de vandalismo. | Deberá incluirse sobre el lindero de la propiedad una malla o tapia de dos metros de altura, como medida de seguridad que evite el ingreso de personas no autorizadas y cuyo portón de acceso permita la entrada de un camión. En la parte superior de la malla o tapia deberá colocarse un dispositivo o accesorio para disminuir los actos de vandalismo.
[ ] No se muestra | [ ] No se muestra | [ ] No se muestra
[ ] En el caso de Urbanizaciones y Fraccionamientos, el cerramiento debe colocarse en toda la periferia del terreno donde se ubicará la PTAR. En este caso debe incluir retiros, ya que los mismos son medidos con respecto a linderos de propiedad. | [ ] En el caso de Urbanizaciones y Fraccionamientos, el cerramiento debe colocarse en toda la periferia del terreno donde se ubicará la PTAR. En este caso debe incluir retiros, ya que los mismos son medidos con respecto a linderos de propiedad. | [ ] En el caso de Urbanizaciones y Fraccionamientos, el cerramiento debe colocarse en toda la periferia del terreno donde se ubicará la PTAR. En este caso debe incluir retiros, ya que los mismos son medidos con respecto a linderos de propiedad.
[ ] Debe mostrarse en vista en Diseño de sitio, así como sus detalles | [ ] Debe mostrarse en vista en Diseño de sitio, así como sus detalles | [ ] Debe mostrarse en vista en Diseño de sitio, así como sus detalles
[ ] Debe presentar portón | [ ] Debe presentar portón | [ ] Debe presentar portón
[ ] Debe incluir dispositivo de seguridad en la parte superior del cerramiento | [ ] Debe incluir dispositivo de seguridad en la parte superior del cerramiento | [ ] Debe incluir dispositivo de seguridad en la parte superior del cerramiento
[ ] Otros | [ ] Otros | [ ] Otros
En caso de emplearse lechos de secado, detallar la estructura de la cubierta que permita el paso de los rayos solares e impida el ingreso de lluvia. El retorno de lixiviados debe ir a la entrada del sistema. | En caso de emplearse lechos de secado, detallar la estructura de la cubierta que permita el paso de los rayos solares e impida el ingreso de lluvia. El retorno de lixiviados debe ir a la entrada del sistema. | En caso de emplearse lechos de secado, detallar la estructura de la cubierta que permita el paso de los rayos solares e impida el ingreso de lluvia. El retorno de lixiviados debe ir a la entrada del sistema.
[ ] No se presentó | [ ] No se presentó | [ ] No se presentó
[ ] Incompleto | [ ] Incompleto | [ ] Incompleto
[ ] Requiere correcciones | [ ] Requiere correcciones | [ ] Requiere correcciones
[ ] Otros | [ ] Otros | [ ] Otros
Detalle del acceso de vehículos a las instalaciones de la planta de tratamiento de aguas residuales. | Detalle del acceso de vehículos a las instalaciones de la planta de tratamiento de aguas residuales. | Detalle del acceso de vehículos a las instalaciones de la planta de tratamiento de aguas residuales.
[ ] No se presentó | [ ] No se presentó | [ ] No se presentó
[ ] Incompleto | [ ] Incompleto | [ ] Incompleto
[ ] Requiere correcciones | [ ] Requiere correcciones | [ ] Requiere correcciones
[ ] Otros | [ ] Otros | [ ] Otros
Si el sistema de tratamiento utiliza equipo electromecánico de uso diario, deberá incluirse en el diseño eléctrico el suministro en caso de emergencia. | Si el sistema de tratamiento utiliza equipo electromecánico de uso diario, deberá incluirse en el diseño eléctrico el suministro en caso de emergencia. | Si el sistema de tratamiento utiliza equipo electromecánico de uso diario, deberá incluirse en el diseño eléctrico el suministro en caso de emergencia.
[ ] No se presentó | [ ] No se presentó | [ ] No se presentó
[ ] Incluir cuadro con características de equipos electromecánicos a instalar | [ ] Incluir cuadro con características de equipos electromecánicos a instalar | [ ] Incluir cuadro con características de equipos electromecánicos a instalar
[ ] Incluir sistema de alimentación eléctrica de emergencia | [ ] Incluir sistema de alimentación eléctrica de emergencia | [ ] Incluir sistema de alimentación eléctrica de emergencia
[ ] No concuerda con el diseño | [ ] No concuerda con el diseño | [ ] No concuerda con el diseño
[ ] Requiere correcciones | [ ] Requiere correcciones | [ ] Requiere correcciones
[ ] Otros | [ ] Otros | [ ] Otros
Sistema de iluminación interno y externo de las edificaciones. | Sistema de iluminación interno y externo de las edificaciones. | Sistema de iluminación interno y externo de las edificaciones.
[ ] No se presentó | [ ] No se presentó | [ ] No se presentó
[ ] Incompleto | [ ] Incompleto | [ ] Incompleto
[ ] Requiere correcciones | [ ] Requiere correcciones | [ ] Requiere correcciones
[ ] Otros | [ ] Otros | [ ] Otros
Sistema de manejo de aguas pluviales. | Sistema de manejo de aguas pluviales. | Sistema de manejo de aguas pluviales.
[ ] No se presentó | [ ] No se presentó | [ ] No se presentó
[ ] Incompleto | [ ] Incompleto | [ ] Incompleto
[ ] Corregir de acuerdo con normativa técnica de AyA | [ ] Corregir de acuerdo con normativa técnica de AyA | [ ] Corregir de acuerdo con normativa técnica de AyA
[ ] Otros | [ ] Otros | [ ] Otros
Estaciones de bombeo en los casos en que por topografía sea necesario. | Estaciones de bombeo en los casos en que por topografía sea necesario. | Estaciones de bombeo en los casos en que por topografía sea necesario.
[ ] No se presentó | [ ] No se presentó | [ ] No se presentó
[ ] Incompleto | [ ] Incompleto | [ ] Incompleto
[ ] Mostrar su ubicación en plano de conjunto del sistema y del proyecto global | [ ] Mostrar su ubicación en plano de conjunto del sistema y del proyecto global | [ ] Mostrar su ubicación en plano de conjunto del sistema y del proyecto global
[ ] Presentar vistas en planta y corte | [ ] Presentar vistas en planta y corte | [ ] Presentar vistas en planta y corte
[ ] Corregir de acuerdo con normativa técnica de AyA | [ ] Corregir de acuerdo con normativa técnica de AyA | [ ] Corregir de acuerdo con normativa técnica de AyA
[ ] Incluir en diseño eléctrico | [ ] Incluir en diseño eléctrico | [ ] Incluir en diseño eléctrico
[ ] Otros | [ ] Otros | [ ] Otros
Memoria de cálculo: | Memoria de cálculo: | Memoria de cálculo:
Memoria de cálculo: Portada. | Memoria de cálculo: Portada. | Memoria de cálculo: Portada.
[ ] No se presentó | [ ] No se presentó | [ ] No se presentó
[ ] Incompleta | [ ] Incompleta | [ ] Incompleta
[ ] No concuerda con la información del proyecto | [ ] No concuerda con la información del proyecto | [ ] No concuerda con la información del proyecto
[ ] Requiere correcciones | [ ] Requiere correcciones | [ ] Requiere correcciones
[ ] Otros | [ ] Otros | [ ] Otros
Memoria de cálculo: Índice de contenidos. | Memoria de cálculo: Índice de contenidos. | Memoria de cálculo: Índice de contenidos.
[ ] No se presentó | [ ] No se presentó | [ ] No se presentó
[ ] Incompleto | [ ] Incompleto | [ ] Incompleto
[ ] Requiere correcciones | [ ] Requiere correcciones | [ ] Requiere correcciones
[ ] Otros | [ ] Otros | [ ] Otros
Memoria de cálculo: Introducción. | Memoria de cálculo: Introducción. | Memoria de cálculo: Introducción.
[ ] No se presentó | [ ] No se presentó | [ ] No se presentó
[ ] No concuerda con la información del proyecto | [ ] No concuerda con la información del proyecto | [ ] No concuerda con la información del proyecto
[ ] Otros | [ ] Otros | [ ] Otros
Memoria de cálculo: Dirección exacta. | Memoria de cálculo: Dirección exacta. | Memoria de cálculo: Dirección exacta.
[ ] No se presentó | [ ] No se presentó | [ ] No se presentó
[ ] Indicar detalladamente la dirección exacta del sitio donde se instalará la planta de tratamiento. Además debe señalar la localidad, distrito, cantón y provincia respectiva. | [ ] Incompleta: indicar detalladamente la dirección exacta del sitio donde se instalará la planta de tratamiento. Además debe señalar la localidad, distrito, cantón y provincia respectiva. | [ ] Incompleta: indicar detalladamente la dirección exacta del sitio donde se instalará la planta de tratamiento. Además debe señalar la localidad, distrito, cantón y provincia respectiva.
[ ] Requiere correcciones | [ ] Requiere correcciones | [ ] Requiere correcciones
[ ] Otros | [ ] Otros | [ ] Otros
Memoria de cálculo: Sistema propuesto (justificación). | Memoria de cálculo: Sistema propuesto (justificación). | Memoria de cálculo: Sistema propuesto (justificación).
[ ] No se presentó | [ ] No se presentó | [ ] No se presentó
[ ] Debe presentar justificación del tipo de tratamiento elegido | [ ] Debe presentar justificación del tipo de tratamiento elegido | [ ] Debe presentar justificación del tipo de tratamiento elegido
[ ] Debe presentar descripción del sistema y descripción de cada uno de sus procesos | [ ] Debe presentar descripción del sistema y descripción de cada uno de sus procesos | [ ] Debe presentar descripción del sistema y descripción de cada uno de sus procesos
[ ] Debe presentar diagrama de bloques o flujo del proceso de tratamiento | [ ] Debe presentar diagrama de bloques o flujo del proceso de tratamiento | [ ] Debe presentar diagrama de bloques o flujo del proceso de tratamiento
[ ] Requiere correcciones | [ ] Requiere correcciones | [ ] Requiere correcciones
[ ] Otros | [ ] Otros | [ ] Otros
Memoria de cálculo: Carga hidráulica | Memoria de cálculo: Carga hidráulica | Memoria de cálculo: Carga hidráulica
[ ] No se presentó | [ ] No se presentó | [ ] No se presentó
[ ] Corregir de acuerdo con Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial. Publicado en Alcance Digital Nº 227 a La Gaceta Nº 180 del 22 de setiembre del 2017. | [ ] Corregir de acuerdo con Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial. Publicado en Alcance Digital Nº 227 a La Gaceta Nº 180 del 22 de setiembre del 2017. | [ ] Corregir de acuerdo con Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial. Publicado en Alcance Digital Nº 227 a La Gaceta Nº 180 del 22 de setiembre del 2017.
[ ] Incompleta: Indicar número de unidades habitacionales o servicios, hacinamiento, factor de retorno, dotación y factores de mayoración establecidos en Reglamentación técnica de AyA | [ ] Incompleta: Indicar número de unidades habitacionales o servicios, hacinamiento, factor de retorno, dotación y factores de mayoración establecidos en Reglamentación técnica de AyA | [ ] Incompleta: Indicar número de unidades habitacionales o servicios, hacinamiento, factor de retorno, dotación y factores de mayoración establecidos en Reglamentación técnica de AyA
[ ] En caso de que los medidores de caudal sean hidráulicos deberá aportarse el detalle de los cálculos de Diseño. | [ ] En caso de que los medidores de caudal sean hidráulicos deberá aportarse el detalle de los cálculos de Diseño. | [ ] En caso de que los medidores de caudal sean hidráulicos deberá aportarse el detalle de los cálculos de Diseño.
[ ] Otros | [ ] Otros | [ ] Otros
Memoria de cálculo: Carga contaminante (estimación). | Memoria de cálculo: Carga contaminante (estimación). | Memoria de cálculo: Carga contaminante (estimación).
[ ] No se presentó | [ ] No se presentó | [ ] No se presentó
[ ] Incompleto | [ ] Incompleto | [ ] Incompleto
[ ] Hacer referencia a fuente de información o caracterizaciones realizadas por laboratorio con permiso sanitario de funcionamiento | [ ] Hacer referencia a fuente de información o caracterizaciones realizadas por laboratorio con permiso sanitario de funcionamiento | [ ] Hacer referencia a fuente de información o caracterizaciones realizadas por laboratorio con permiso sanitario de funcionamiento
[ ] Requiere correcciones | [ ] Requiere correcciones | [ ] Requiere correcciones
[ ] Otros | [ ] Otros | [ ] Otros
Memoria de cálculo: Criterios de diseño. | Memoria de cálculo: Criterios de diseño. | Memoria de cálculo: Criterios de diseño.
[ ] No se presentaron | [ ] No se presentaron | [ ] No se presentaron
[ ] Incompletos | [ ] Incompletos | [ ] Incompletos
[ ] Requiere correcciones. | [ ] Requiere correcciones. | [ ] Requiere correcciones.
[ ] Esta sección deberá ser detallada, de forma tal que muestre no sólo resultados intermedios y finales, sino también aspectos tales como: suposiciones utilizadas para cada etapa, secuencia de cálculos, fórmulas, uso de las fórmulas, referencias, e indicación clara de factores de seguridad utilizados. | [ ] Esta sección deberá ser detallada, de forma tal que muestre no sólo resultados intermedios y finales, sino también aspectos tales como: suposiciones utilizadas para cada etapa, secuencia de cálculos, fórmulas, uso de las fórmulas, referencias, e indicación clara de factores de seguridad utilizados. | [ ] Esta sección deberá ser detallada, de forma tal que muestre no sólo resultados intermedios y finales, sino también aspectos tales como: suposiciones utilizadas para cada etapa, secuencia de cálculos, fórmulas, uso de las fórmulas, referencias, e indicación clara de factores de seguridad utilizados.
[ ] Citar fuente de información que sustente el criterio empleado | [ ] Citar fuente de información que sustente el criterio empleado | [ ] Citar fuente de información que sustente el criterio empleado
[ ] Otros | [ ] Otros | [ ] Otros
Memoria de cálculo: Dimensionamiento. | Memoria de cálculo: Dimensionamiento. | Memoria de cálculo: Dimensionamiento.
[ ] No se presentó | [ ] No se presentó | [ ] No se presentó
[ ] Incompleto | [ ] Incompleto | [ ] Incompleto
[ ] Requiere correcciones. | [ ] Requiere correcciones. | [ ] Requiere correcciones.
[ ] Otros | [ ] Otros | [ ] Otros
Memoria de cálculo: Anexos | Memoria de cálculo: Anexos | Memoria de cálculo: Anexos
[ ] No se presentaron | [ ] No se presentaron | [ ] No se presentaron
[ ] Incompletos | [ ] Incompletos | [ ] Incompletos
[ ] Ilegibles | [ ] Ilegibles | [ ] Ilegibles
[ ] Otros | [ ] Otros | [ ] Otros
Manual de operación y mantenimiento: | Manual de operación y mantenimiento: | Manual de operación y mantenimiento:
Manual de operación y mantenimiento: Portada. | Manual de operación y mantenimiento: Portada. | Manual de operación y mantenimiento: Portada.
[ ] No se presentó | [ ] No se presentó | [ ] No se presentó
[ ] Incompleta | [ ] Incompleta | [ ] Incompleta
[ ] No concuerda con la información del proyecto | [ ] No concuerda con la información del proyecto | [ ] No concuerda con la información del proyecto
[ ] Requiere correcciones | [ ] Requiere correcciones | [ ] Requiere correcciones
[ ] Otros | [ ] Otros | [ ] Otros
Manual de operación y mantenimiento: Procesos de tratamiento | Manual de operación y mantenimiento: Procesos de tratamiento | Manual de operación y mantenimiento: Procesos de tratamiento
[ ] No se presentó | [ ] No se presentó | [ ] No se presentó
[ ] Incompleto | [ ] Incompleto | [ ] Incompleto
[ ] Debe corregirse | [ ] Debe corregirse | [ ] Debe corregirse
[ ] Debe presentar descripción del sistema y descripción de cada uno de sus procesos | [ ] Debe presentar descripción del sistema y descripción de cada uno de sus procesos | [ ] Debe presentar descripción del sistema y descripción de cada uno de sus procesos
[ ] Debe presentar diagrama descriptivo donde estén relacionados los elementos del sistema | [ ] Debe presentar diagrama descriptivo donde estén relacionados los elementos del sistema | [ ] Debe presentar diagrama descriptivo donde estén relacionados los elementos del sistema
[ ] Otros | [ ] Otros | [ ] Otros
Manual de operación y mantenimiento: Información básica de diseño. | Manual de operación y mantenimiento: Información básica de diseño. | Manual de operación y mantenimiento: Información básica de diseño.
[ ] No se presentó | [ ] No se presentó | [ ] No se presentó
[ ] Incompleto | [ ] Incompleto | [ ] Incompleto
[ ] No corresponde con lo indicado en memoria de cálculo | [ ] No corresponde con lo indicado en memoria de cálculo | [ ] No corresponde con lo indicado en memoria de cálculo
[ ] Otros | [ ] Otros | [ ] Otros
Manual de operación y mantenimiento: Jornada de operación. | Manual de operación y mantenimiento: Jornada de operación. | Manual de operación y mantenimiento: Jornada de operación.
[ ] No se presentó | [ ] No se presentó | [ ] No se presentó
[ ] Debe presentarse en horas por día, días por semana, y semanas al año laboradas por el operador | [ ] Debe presentarse en horas por día, días por semana, y semanas al año laboradas por el operador | [ ] Debe presentarse en horas por día, días por semana, y semanas al año laboradas por el operador
[ ] Otros | [ ] Otros | [ ] Otros
Manual de operación y mantenimiento: Jornada de trabajo del sistema. | Manual de operación y mantenimiento: Jornada de trabajo del sistema. | Manual de operación y mantenimiento: Jornada de trabajo del sistema.
[ ] No se presentó | [ ] No se presentó | [ ] No se presentó
[ ] Debe indicar si será continua o intermitente | [ ] Debe indicar si será continua o intermitente | [ ] Debe indicar si será continua o intermitente
[ ] Otros | [ ] Otros | [ ] Otros
Manual de operación y mantenimiento: Volúmenes de diseño y capacidad. | Manual de operación y mantenimiento: Volúmenes de diseño y capacidad. | Manual de operación y mantenimiento: Volúmenes de diseño y capacidad.
[ ] No se presentó | [ ] No se presentó | [ ] No se presentó
[ ] Incompleto | [ ] Incompleto | [ ] Incompleto
[ ] No corresponde con lo indicado en memoria de cálculo | [ ] No corresponde con lo indicado en memoria de cálculo | [ ] No corresponde con lo indicado en memoria de cálculo
[ ] Otros | [ ] Otros | [ ] Otros
Manual de operación y mantenimiento: Características del agua residual cruda | Manual de operación y mantenimiento: Características del agua residual cruda | Manual de operación y mantenimiento: Características del agua residual cruda
[ ] No se presentó | [ ] No se presentó | [ ] No se presentó
[ ] Incompleto | [ ] Incompleto | [ ] Incompleto
[ ] Citar fuente de información que sustente el criterio empleado | [ ] Citar fuente de información que sustente el criterio empleado | [ ] Citar fuente de información que sustente el criterio empleado
[ ] Debe corregirse | [ ] Debe corregirse | [ ] Debe corregirse
[ ] Otros | [ ] Otros | [ ] Otros
Manual de operación y mantenimiento: Parámetros que deberá cumplir el efluente | Manual de operación y mantenimiento: Parámetros que deberá cumplir el efluente | Manual de operación y mantenimiento: Parámetros que deberá cumplir el efluente
[ ] No se presentó | [ ] No se presentó | [ ] No se presentó
[ ] Incompleto | [ ] Incompleto | [ ] Incompleto
[ ] Citar fuente de información que sustente el criterio empleado | [ ] Citar fuente de información que sustente el criterio empleado | [ ] Citar fuente de información que sustente el criterio empleado
[ ] Debe corregirse | [ ] Debe corregirse | [ ] Debe corregirse
[ ] Otros | [ ] Otros | [ ] Otros
Manual de operación y mantenimiento: Personal. | Manual de operación y mantenimiento: Personal. | Manual de operación y mantenimiento: Personal.
[ ] No se presentó | [ ] No se presentó | [ ] No se presentó
[ ] Debe corregirse | [ ] Debe corregirse | [ ] Debe corregirse
[ ] Otros | [ ] Otros | [ ] Otros
Manual de operación y mantenimiento: Equipo. | Manual de operación y mantenimiento: Equipo. | Manual de operación y mantenimiento: Equipo.
[ ] No se presentó | [ ] No se presentó | [ ] No se presentó
[ ] Incompleto | [ ] Incompleto | [ ] Incompleto
[ ] No concuerda con el diseño | [ ] No concuerda con el diseño | [ ] No concuerda con el diseño
[ ] Otros | [ ] Otros | [ ] Otros
Manual de operación y mantenimiento: Puesta en marcha | Manual de operación y mantenimiento: Puesta en marcha | Manual de operación y mantenimiento: Puesta en marcha
[ ] No se presentó | [ ] No se presentó | [ ] No se presentó
[ ] Incompleto | [ ] Incompleto | [ ] Incompleto
[ ] Requiere correcciones | [ ] Requiere correcciones | [ ] Requiere correcciones
[ ] Otros | [ ] Otros | [ ] Otros
Manual de operación y mantenimiento: Operación | Manual de operación y mantenimiento: Operación | Manual de operación y mantenimiento: Operación
[ ] No se presentó | [ ] No se presentó | [ ] No se presentó
[ ] Incompleto: Se enlistarán y describirán cada una de las actividades necesarias para una adecuada operación de los procesos involucrados en el sistema de tratamiento | [ ] Incompleto: Se enlistarán y describirán cada una de las actividades necesarias para una adecuada operación de los procesos involucrados en el sistema de tratamiento | [ ] Incompleto: Se enlistarán y describirán cada una de las actividades necesarias para una adecuada operación de los procesos involucrados en el sistema de tratamiento
[ ] Requiere correcciones | [ ] Requiere correcciones | [ ] Requiere correcciones
[ ] Otros | [ ] Otros | [ ] Otros
Manual de operación y mantenimiento: Control operacional | Manual de operación y mantenimiento: Control operacional | Manual de operación y mantenimiento: Control operacional
[ ] No se presentó | [ ] No se presentó | [ ] No se presentó
[ ] Incompleto | [ ] Incompleto | [ ] Incompleto
[ ] Requiere correcciones | [ ] Requiere correcciones | [ ] Requiere correcciones
[ ] Otros | [ ] Otros | [ ] Otros
Manual de operación y mantenimiento: Posibles problemas. | Manual de operación y mantenimiento: Posibles problemas. | Manual de operación y mantenimiento: Posibles problemas.
[ ] No se presentó | [ ] No se presentó | [ ] No se presentó
[ ] Incompleto | [ ] Incompleto | [ ] Incompleto
[ ] Debe corregirse | [ ] Debe corregirse | [ ] Debe corregirse
[ ] Otros | [ ] Otros | [ ] Otros
Manual de operación y mantenimiento: Mantenimiento | Manual de operación y mantenimiento: Mantenimiento | Manual de operación y mantenimiento: Mantenimiento
[ ] No se presentó | [ ] No se presentó | [ ] No se presentó
[ ] Incompleto | [ ] Incompleto | [ ] Incompleto
[ ] Requiere correcciones | [ ] Debe corregirse | [ ] Debe corregirse
[ ] Otros | [ ] Otros | [ ] Otros
Rotulación | Rotulación | Rotulación
[ ] No se presentó: Cada componente del sistema de tratamiento deberá estar rotulado de manera visible | [ ] No se presentó: Cada componente del sistema de tratamiento deberá estar rotulado de manera visible | [ ] No se presentó: Cada componente del sistema de tratamiento deberá estar rotulado de manera visible
[ ] Incompleto: Cada componente del sistema de tratamiento deberá estar rotulado de manera visible | [ ] Incompleto: Cada componente del sistema de tratamiento deberá estar rotulado de manera visible | [ ] Incompleto: Cada componente del sistema de tratamiento deberá estar rotulado de manera visible
[ ] Debe corregirse | [ ] Debe corregirse | [ ] Debe corregirse
[ ] Otros | [ ] Otros | [ ] Otros
Manual de operación y mantenimiento: Cuadro Resumen | Manual de operación y mantenimiento: Cuadro Resumen | Manual de operación y mantenimiento: Cuadro Resumen
[ ] No se presentó | [ ] No se presentó | [ ] No se presentó
[ ] Incompleto | [ ] Incompleto | [ ] Incompleto
[ ] Presenta inconsistencias | [ ] Presenta inconsistencias | [ ] Presenta inconsistencias
[ ] Otros | [ ] Otros | [ ] Otros
Manual de operación y mantenimiento: Especificar en Manual de Operación y Mantenimiento el Plan de trabajo o procedimiento para posibilitar su mantenimiento o rehabilitación sin sacar de operación toda la planta de tratamiento. | Manual de operación y mantenimiento: Especificar en Manual de Operación y Mantenimiento el Plan de trabajo o procedimiento | Manual de operación y mantenimiento: Especificar en Manual de Operación y Mantenimiento el Plan de trabajo o procedimiento
[ ] No se presentó | [ ] No se presentó | [ ] No se presentó
[ ] Incompleto | [ ] Incompleto | [ ] Incompleto
[ ] Debe corregirse | [ ] Debe corregirse | [ ] Debe corregirse
[ ] Otros | [ ] Otros | [ ] Otros
Si es por etapas la construcción del proyecto aportar justificación y cronograma de ejecución | Si es por etapas la construcción del proyecto aportar justificación y cronograma de ejecución | Si es por etapas la construcción del proyecto aportar justificación y cronograma de ejecución
[ ] No se presentó | [ ] No se presentó | [ ] No se presentó
[ ] Incompleto | [ ] Incompleto | [ ] Incompleto
[ ] Presenta inconsistencias | [ ] Presenta inconsistencias | [ ] Presenta inconsistencias
[ ] Otros | [ ] Otros | [ ] Otros
Deberán incluirse las previsiones necesarias para posibilitar su mantenimiento o rehabilitación sin sacar de operación toda la planta de tratamiento | Deberán incluirse las previsiones necesarias para posibilitar su mantenimiento o rehabilitación sin sacar de operación toda la planta de tratamiento | Deberán incluirse las previsiones necesarias para posibilitar su mantenimiento o rehabilitación sin sacar de operación toda la planta de tratamiento
[ ] No se presentó | [ ] No se presentó | [ ] No se presentó
[ ] Incompleto | [ ] Incompleto | [ ] Incompleto
[ ] Presenta inconsistencias | [ ] Presenta inconsistencias | [ ] Presenta inconsistencias
[ ] Otros | [ ] Otros | [ ] Otros
Descarga de efluente tratado al sistema de alcantarillado sanitario, cauce receptor o infiltración al terreno | Descarga de efluente tratado al sistema de alcantarillado sanitario, cauce receptor o infiltración al terreno | Descarga de efluente tratado al sistema de alcantarillado sanitario, cauce receptor o infiltración al terreno
[ ] No se presentó | [ ] No se presentó | [ ] No se presentó
[ ] Debe corregirse | [ ] Debe corregirse | [ ] Debe corregirse
[ ] Debe presentar memoria de cálculo y manual de operación y mantenimiento para método de disposición del efluente | [ ] Debe presentar memoria de cálculo y manual de operación y mantenimiento para método de disposición del efluente | [ ] Debe presentar memoria de cálculo y manual de operación y mantenimiento para método de disposición del efluente
[ ] Otros | [ ] Otros | [ ] Otros
Las estaciones de bombeo para aguas residuales ordinarias deberán cumplir con los requisitos para el diseño, construcción, operación y mantenimiento que establezca el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Presentar láminas, memoria de cálculo y manual de operación y mantenimiento en cumplimiento con la sección 5.8 y anexo 11 de la Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial (2017). | Las estaciones de bombeo para aguas residuales ordinarias deberán cumplir con los requisitos para el diseño, construcción, operación y mantenimiento que establezca el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Presentar láminas, memoria de cálculo y manual de operación y mantenimiento en cumplimiento con la sección 5.8 y anexo 11 de la Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial (2017). | Las estaciones de bombeo para aguas residuales ordinarias deberán cumplir con los requisitos para el diseño, construcción, operación y mantenimiento que establezca el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Presentar láminas, memoria de cálculo y manual de operación y mantenimiento en cumplimiento con la sección 5.8 y anexo 11 de la Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial (2017).
[ ] No se presentó | [ ] No se presentó | [ ] No se presentó
[ ] Si se requiere equipos de bombeo y tanques de almacenamiento debe presentar memoria de cálculo y manual de operación y mantenimiento en cumplimiento con la sección 5.8 y anexo 11 de la Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial. Publicado en Alcance Digital Nº 227 a La Gaceta Nº 180 del 22 de setiembre del 2017. | [ ] Si se requiere equipos de bombeo y tanques de almacenamiento debe presentar memoria de cálculo y manual de operación y mantenimiento en cumplimiento con la sección 5.8 y anexo 11 de la Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial. Publicado en Alcance Digital Nº 227 a La Gaceta Nº 180 del 22 de setiembre del 2017. | [ ] Si se requiere equipos de bombeo y tanques de almacenamiento debe presentar memoria de cálculo y manual de operación y mantenimiento en cumplimiento con la sección 5.8 y anexo 11 de la Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial. Publicado en Alcance Digital Nº 227 a La Gaceta Nº 180 del 22 de setiembre del 2017.
[ ] Debe mostrarse en vistas de conjunto y en detalle, en cumplimiento con la sección 5.8 y anexo 11 de la Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial. Publicado en Alcance Digital Nº 227 a La Gaceta Nº 180 del 22 de setiembre del 2017. | [ ] Debe mostrarse en vistas de conjunto y en detalle, en cumplimiento con la sección 5.8 y anexo 11 de la Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial. Publicado en Alcance Digital Nº 227 a La Gaceta Nº 180 del 22 de setiembre del 2017. | [ ] Debe mostrarse en vistas de conjunto y en detalle, en cumplimiento con la sección 5.8 y anexo 11 de la Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial. Publicado en Alcance Digital Nº 227 a La Gaceta Nº 180 del 22 de setiembre del 2017.
[ ] Presenta inconsistencias | [ ] Presenta inconsistencias | [ ] Presenta inconsistencias
[ ] Otros | [ ] Otros | [ ] Otros
No se recibirá memorias de cálculo escritas a mano | En el caso de urbanizaciones y conjuntos residenciales: Se deberá habilitar una ducha y un espacio para guardar documentación y equipos en la caseta para el operador. Adicionalmente, la planta deberá contar con otros dos aposentos: uno para el vigilante, y una bodega. Las aguas residuales de la caseta deben verter en la entrada de la planta de tratamiento. | En el caso de urbanizaciones y conjuntos residenciales: Se deberá habilitar una ducha y un espacio para guardar documentación y equipos en la caseta para el operador. Adicionalmente, la planta deberá contar con otros dos aposentos: uno para el vigilante (cuando no se requiera, deberá justificarse), y una bodega. Las aguas residuales de la caseta deben verter en la entrada de la planta de tratamiento.
[ ] Requiere correcciones | [ ] No se presentó | [ ] No se presentó
[ ] Otros | [ ] Incompleto | [ ] Incompleto
El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados no aprobará proyectos de Sistemas de Saneamiento cuando existan conexiones entre los sistemas de alcantarillado pluvial y sanitario, o en la instalación hidráulica y sanitaria dentro de las viviendas | [ ] Requiere correcciones | [ ] Requiere correcciones
[ ] Debe corregir. Los sistemas de pluviales y sanitarios deberán ser independientes. | [ ] Debe mostrar su ubicación en Diseño de sitio, así como detalles constructivos | [ ] Debe mostrar su ubicación en Diseño de sitio, así como detalles constructivos
[ ] Aclarar inconsistencias en láminas o requisitos documentales | [ ] Otros | [ ] Otros
[ ] Otros | En el caso de urbanizaciones y conjuntos residenciales: La caseta de máquinas debe incluir el equipo electromecánico, paneles de control y tableros eléctricos. El equipo electromecánico no deberá estar ubicado dentro de la caseta para el operador y vigilante. | En el caso de urbanizaciones y conjuntos residenciales: La caseta de máquinas debe incluir el equipo electromecánico, paneles de control y tableros eléctricos. El equipo electromecánico no deberá estar ubicado dentro de la caseta para el operador y vigilante.
El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados no aprobará proyectos de Sistemas de Saneamiento cuando en un mismo desarrollo constructivo, se combinen dos tipos de soluciones sanitarias, tales como: individuales y colectivo. | [ ] No se presentó | [ ] No se presentó
[ ] Debe corregir. Definir un único tipo de solución sanitaria | [ ] Incompleto | [ ] Incompleto
[ ] Aclarar inconsistencias en láminas o requisitos documentales | [ ] Requiere correcciones | [ ] Requiere correcciones
[ ] Otros | [ ] Debe mostrar su ubicación en Diseño de sitio, así como detalles constructivos | [ ] Debe mostrar su ubicación en Diseño de sitio, así como detalles constructivos
El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados no aprobará proyectos de Sistemas de Saneamiento cuando se proponga la disposición de las aguas residuales, mediante Sistemas de Saneamiento compartidos entre proyectos bajo el régimen de condominio, cuyas fincas madres sean distintas, o incluso, cuando se pretenda compartir el sistema de tratamiento, ubicándolo en el inmueble de un tercero. | [ ] Otros | [ ] Otros
[ ] Debe corregir. El sistema de saneamiento se deberá tramitar asociado a una única finca madre | En el caso de urbanizaciones y conjuntos residenciales: La caseta de máquinas deberá cumplir con métodos constructivos y materiales adecuados para la debida protección de los equipos, de acuerdo a las normas vigentes que apliquen, así mismo deberá dotarse de ventilación adecuada para evitar el calentamiento excesivo de los equipos | En el caso de urbanizaciones y conjuntos residenciales: La caseta de máquinas deberá cumplir con métodos constructivos y materiales adecuados para la debida protección de los equipos, de acuerdo a las normas vigentes que apliquen, así mismo deberá dotarse de ventilación adecuada para evitar el calentamiento excesivo de los equipos
[ ] Aclarar inconsistencias en láminas o requisitos documentales | [ ] No se presentó | [ ] No se presentó
[ ] Otros | [ ] Incompleto | [ ] Incompleto
El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados no aprobará proyectos de Sistemas de Saneamiento cuando se trate de sistemas de tratamiento compartidos entre subcondominios de fincas filiales matrices distintas. | [ ] Requiere correcciones | [ ] Requiere correcciones
[ ] Debe corregir. El sistema de saneamiento se deberá tramitar asociado a una misma finca madre | [ ] Otros | [ ] Otros
[ ] Aclarar inconsistencias en láminas o requisitos documentales | En el caso de urbanizaciones y conjuntos residenciales: Láminas con diseño eléctrico, indicando al menos: sistema de control, sistema de potencia, sistema de puesta a tierra, y tabla con especificaciones de equipos electromecánicos y elementos de control (marca, descripción, modelo y número de parte). | En el caso de urbanizaciones y conjuntos residenciales: Láminas con diseño eléctrico, indicando al menos: sistema de control, sistema de potencia, sistema de puesta a tierra, y tabla con especificaciones de equipos electromecánicos y elementos de control (marca, descripción, modelo y número de parte).
[ ] Otros | [ ] No se presentó | [ ] No se presentó
El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados no aprobará proyectos de Sistemas de Saneamiento cuando se trate de sistemas de saneamiento individuales para viviendas unifamiliares, por no ser de competencia del AyA | [ ] Incompleto | [ ] Incompleto
[ ] No aplica la revisión ni aprobación por parte del AyA del proyecto presentado, de acuerdo con información presentada en requisitos documentales y láminas | [ ] Requiere correcciones | [ ] Requiere correcciones
[ ] Aclarar en láminas y requisitos documentales si el proyecto consiste en sistemas de saneamiento para viviendas unifamiliares | [ ] Otros | [ ] Otros
[ ] Otros | En el caso de urbanizaciones y conjuntos residenciales: Las unidades de tratamiento primario y secundario, deberá contar como mínimo, con dos módulos que operen en paralelo y que permitan satisfacer de forma complementaria, o en su conjunto, la capacidad requerida según diseño. | En el caso de urbanizaciones y conjuntos residenciales: Las unidades de tratamiento primario y secundario, deberá contar como mínimo, con dos módulos que operen en paralelo y que permitan satisfacer de forma complementaria, o en su conjunto, la capacidad requerida según diseño.
El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados no aprobará proyectos de Sistemas de Saneamiento cuando corresponda a proyectos turísticos, comerciales, industriales o proyectos en general que no cuenten con un componente habitacional o residencial o aquellos cuyo fin y diseño sea la recolección y el tratamiento de aguas residuales de tipo especial. | [ ] No se presentó | [ ] No se presentó
[ ] No aplica la revisión ni aprobación por parte del AyA del proyecto presentado, de acuerdo con información presentada en requisitos documentales y láminas | [ ] Incompleto | [ ] Incompleto
[ ] Aclarar en láminas y requisitos documentales si el proyecto urbanístico cuenta con un componente residencial | [ ] Requiere correcciones | [ ] Requiere correcciones
[ ] Aclarar en láminas y requisitos documentales el tipo de agua residual que tratará el sistema | [ ] Otros | [ ] Otros
[ ] Otros | En el caso de urbanizaciones y conjuntos residenciales: El sistema de iluminación externa deberá cumplir con una intensidad suficiente para iluminar todo el perímetro de la propiedad como iluminación general (al menos 100 lux) y las diferentes áreas de proceso y que requieren labores en horario nocturno según el manual de operación y mantenimiento con un grado mayor de agudeza visual como iluminación localizada (al menos 300 lux). En el caso de las casetas de máquinas o equipos, se deberá cumplir con un grado de iluminación de al menos 300 lux. | En el caso de urbanizaciones y conjuntos residenciales: El sistema de iluminación externa deberá cumplir con una intensidad suficiente para iluminar todo el perímetro de la propiedad como iluminación general (al menos 100 lux) y las diferentes áreas de proceso y que requieren labores en horario nocturno según el manual de operación y mantenimiento con un grado mayor de agudeza visual como iluminación localizada (al menos 300 lux). En el caso de las casetas de máquinas o equipos, se deberá cumplir con un grado de iluminación de al menos 300 lux.
El sistema de bombeo para llevar las aguas residuales crudas a la planta de tratamiento o el sistema de impulsión del efluente a disposición final, debe incluir un equipo alterno de generación eléctrica de encendido automático que brinde el suministro eléctrico en el momento en que falle el servicio público respectivo, de tal manera que se garantice el funcionamiento continuo de los componentes que así lo requieran. En caso de requerirse almacenamiento de combustible, se debe cumplir en lo correspondiente con el Reglamento para la Regulación del Sistema de Almacenamiento y Comercialización de Hidrocarburos vigente | [ ] No se presentó | [ ] No se presentó
[ ] Debe mostrar cumplimiento en láminas | [ ] Incompleto | [ ] Incompleto
[ ] Otros | [ ] Requiere correcciones | [ ] Requiere correcciones
Toda cubierta sobre las unidades de tratamiento de sistemas aerobios, en especial en proyectos de urbanizaciones y conjuntos residenciales, debe ser removible en su totalidad y debe incluir los dispositivos o sistemas de izaje cuando su manipulación no pueda ser realizada por una sola persona; lo anterior, a efecto de permitir la ejecución de actividades de mantenimiento y de operación. | [ ] Otros | [ ] Otros
[ ] Debe mostrar cumplimiento en láminas | En el caso de urbanizaciones y conjuntos residenciales: Memoria de cálculo completa del diseño Sanitario e Hidráulico que permita verificar el dimensionamiento y selección de equipos electromecánicos, de acuerdo a la normativa de diseño y construcción vigente. Adicionalmente, la memoria de cálculo sanitaria deberá ser detallada, de forma tal que muestre no sólo resultados intermedios y finales, sino también aspectos tales como: suposiciones utilizadas para cada etapa, secuencia de cálculos, fórmulas, uso de las fórmulas, referencias. | En el caso de urbanizaciones y conjuntos residenciales: Memoria de cálculo completa del diseño Sanitario e Hidráulico que permita verificar el dimensionamiento y selección de equipos electromecánicos, de acuerdo a la normativa de diseño y construcción vigente. Adicionalmente, la memoria de cálculo sanitaria deberá ser detallada, de forma tal que muestre no sólo resultados intermedios y finales, sino también aspectos tales como: suposiciones utilizadas para cada etapa, secuencia de cálculos, fórmulas, uso de las fórmulas, referencias.
[ ] Otros | [ ] No se presentó | [ ] No se presentó
Todo tanque elevado o semienterrado sin cubierta debe incorporar pasarelas de al menos un metro de ancho, con baranda lateral alrededor de cada tanque y sobre las paredes compartidas por dos o más estructuras. Se excluyen de este requisito los sistemas de lagunas. | [ ] Incompleto | [ ] Incompleto
[ ] Debe corregir | [ ] Requiere correcciones | [ ] Requiere correcciones
[ ] Debe mostrar cumplimiento en láminas | [ ] Otros | [ ] Otros
[ ] Otros | No se recibirá memorias de cálculo escritas a mano | No se recibirá memorias de cálculo escritas a mano
Todo sistema lagunar debe incorporar en su diseño el ingreso y salida del agua residual en cada unidad garantizando una distribución uniforme, se acepta el uso de cajas de distribución de caudal. El número de entradas de agua residual cruda debe de ser igual al número de salidas del caudal tratado. | [ ] Requiere correcciones | [ ] Requiere correcciones
[ ] Debe corregir | [ ] Otros | [ ] Otros
[ ] Debe mostrar cumplimiento en láminas | En el caso de urbanizaciones y conjuntos residenciales: Manual de operación y mantenimiento de la planta de tratamiento y del sistema de disposición final del efluente, elaborado de acuerdo con el Reglamento de Aprobación y Operación de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales vigente. Se debe incluir la descripción del equipo básico para mediciones rutinarias de parámetros fisicoquímicos del agua. Además deberá mencionarse el equipo básico de mantenimiento según el tipo de planta de tratamiento de aguas residuales, incluyendo el equipo de limpieza. | En el caso de urbanizaciones y conjuntos residenciales: Manual de operación y mantenimiento de la planta de tratamiento y del sistema de disposición final del efluente, elaborado de acuerdo con el Reglamento de Aprobación y Operación de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales vigente. Se debe incluir la descripción del equipo básico para mediciones rutinarias de parámetros fisicoquímicos del agua. Además deberá mencionarse el equipo básico de mantenimiento según el tipo de planta de tratamiento de aguas residuales, incluyendo el equipo de limpieza.
[ ] Otros | [ ] No se presentó | [ ] No se presentó
Si la disposición final del efluente es por vertido a un cuerpo receptor, los detalles técnicos de planta y perfil de la tubería del emisario del efluente de aguas tratadas hasta el cabezal de desfogue, deben estar incluidos en los planos y cumplir con los requisitos técnicos aplicables a estas tuberías establecidos en la Norma técnica de AyA. | [ ] Incompleto | [ ] Incompleto
[ ] Debe corregir | [ ] Requiere correcciones | [ ] Requiere correcciones
[ ] Debe mostrar cumplimiento en láminas | [ ] Otros | [ ] Otros
[ ] Otros | El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados no aprobará proyectos de Sistemas de Saneamiento cuando existan conexiones entre los sistemas de alcantarillado pluvial y sanitario, o en la instalación hidráulica y sanitaria dentro de las viviendas | El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados no aprobará proyectos de Sistemas de Saneamiento cuando existan conexiones entre los sistemas de alcantarillado pluvial y sanitario, o en la instalación hidráulica y sanitaria dentro de las viviendas
Los elementos metálicos que se incorporen a la planta de tratamiento deben fabricarse con materiales anticorrosivos, cuando se requiera aplicar pintura a esos elementos se debe utilizar pintura epóxica a dos capas. En los planos se deben indicar los códigos de las normas de fabricación que especifican la característica anticorrosiva de los materiales metálicos y el epoxi de la pintura. | [ ] Debe corregir. Los sistemas de pluviales y sanitarios deberán ser independientes. | [ ] Debe corregir. Los sistemas de pluviales y sanitarios deberán ser independientes.
[ ] Debe corregir | [ ] Aclarar inconsistencias en láminas o requisitos documentales | [ ] Aclarar inconsistencias en láminas o requisitos documentales
[ ] Debe mostrar cumplimiento en láminas | [ ] Otros | [ ] Otros
[ ] Otros | El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados no aprobará proyectos de Sistemas de Saneamiento cuando en un mismo desarrollo constructivo, se combinen dos tipos de soluciones sanitarias, tales como: individuales y colectivo. | El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados no aprobará proyectos de Sistemas de Saneamiento cuando en un mismo desarrollo constructivo, se combinen dos tipos de soluciones sanitarias, tales como: individuales y colectivo.
No se permite la infiltración de aguas de nivel freático en las tuberías del sistema de tratamiento. | [ ] Debe corregir. Definir un único tipo de solución sanitaria | [ ] Debe corregir. Definir un único tipo de solución sanitaria
[ ] Debe corregir | [ ] Aclarar inconsistencias en láminas o requisitos documentales | [ ] Aclarar inconsistencias en láminas o requisitos documentales
[ ] Debe demostrar cumplimiento en láminas | [ ] Otros | [ ] Otros
[ ] Otros | El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados no aprobará proyectos de Sistemas de Saneamiento cuando se proponga la disposición de las aguas residuales, mediante Sistemas de Saneamiento compartidos entre proyectos bajo el régimen de condominio, cuyas fincas madres sean distintas, o incluso, cuando se pretenda compartir el sistema de tratamiento, ubicándolo en el inmueble de un tercero. | El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados no aprobará proyectos de Sistemas de Saneamiento cuando se proponga la disposición de las aguas residuales, mediante Sistemas de Saneamiento compartidos entre proyectos bajo el régimen de condominio, cuyas fincas madres sean distintas, o incluso, cuando se pretenda compartir el sistema de tratamiento, ubicándolo en el inmueble de un tercero.
Se debe incluir una cámara o dispositivo de medición de caudal a la entrada y salida de la planta de tratamiento de aguas residuales, de forma que se permita la medición real según el flujo definido. La cámara o dispositivo de medición de caudal no debe contar con interferencia de otros flujos de agua presentes en la planta de tratamiento. En caso de vertedero triangular, el ángulo debe calcularse según el caudal del sistema. | [ ] Debe corregir. El sistema de saneamiento se deberá tramitar asociado a una única finca madre | [ ] Debe corregir. El sistema de saneamiento se deberá tramitar asociado a una única finca madre
[ ] Debe coincidir con lo descrito en memoria de cálculo | [ ] Aclarar inconsistencias en láminas o requisitos documentales | [ ] Aclarar inconsistencias en láminas o requisitos documentales
[ ] Debe demostrar cumplimiento en láminas e incluir en memoria de cálculo y manual de operación y mantenimiento, en todas las secciones que corresponda. | [ ] Otros | [ ] Otros
[ ] Otros | El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados no aprobará proyectos de Sistemas de Saneamiento cuando se trate de sistemas de tratamiento compartidos entre subcondominios de fincas filiales matrices distintas. | El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados no aprobará proyectos de Sistemas de Saneamiento cuando se trate de sistemas de tratamiento compartidos entre subcondominios de fincas filiales matrices distintas.
La cámara de rejillas debe incluir al menos dos juegos de rejillas con inclinación entre 45º y 60º, una para sólidos gruesos, otra para sólidos más finos, ambos con bandeja para deshidratación de sólidos. | [ ] Debe corregir. El sistema de saneamiento se deberá tramitar asociado a una misma finca madre | [ ] Debe corregir. El sistema de saneamiento se deberá tramitar asociado a una misma finca madre
[ ] Debe corregir | [ ] Aclarar inconsistencias en láminas o requisitos documentales | [ ] Aclarar inconsistencias en láminas o requisitos documentales
[ ] Debe demostrar cumplimiento en láminas e incluir en memoria de cálculo y manual de operación y mantenimiento, en todas las secciones que corresponda. | [ ] Otros | [ ] Otros
[ ] Otros | El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados no aprobará proyectos de Sistemas de Saneamiento cuando se trate de sistemas de saneamiento individuales para viviendas unifamiliares, por no ser de competencia del AyA | El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados no aprobará proyectos de Sistemas de Saneamiento cuando se trate de sistemas de saneamiento individuales para viviendas unifamiliares, por no ser de competencia del AyA
El desarenador debe incluir como mínimo doble cámara para facilitar el mantenimiento y limpieza de la estructura. Debe incluir en memoria, manual y láminas en todas las vistas que corresponda. | [ ] No aplica la revisión ni aprobación por parte del AyA del proyecto presentado, de acuerdo con información presentada en requisitos documentales y láminas | [ ] No aplica la revisión ni aprobación por parte del AyA del proyecto presentado, de acuerdo con información presentada en requisitos documentales y láminas
[ ] Debe coincidir con diseño en memoria de cálculo | [ ] Aclarar en láminas y requisitos documentales si el proyecto consiste en sistemas de saneamiento para viviendas unifamiliares | [ ] Aclarar en láminas y requisitos documentales si el proyecto consiste en sistemas de saneamiento para viviendas unifamiliares
[ ] Debe demostrar cumplimiento en láminas e incluir en memoria de cálculo y manual de operación y mantenimiento, en todas las secciones que corresponda. | [ ] Otros | [ ] Otros
[ ] Otros | El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados no aprobará proyectos de Sistemas de Saneamiento cuando corresponda a proyectos turísticos, comerciales, industriales o proyectos en general que no cuenten con un componente habitacional o residencial o aquellos cuyo fin y diseño sea la recolección y el tratamiento de aguas residuales de tipo especial. | El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados no aprobará proyectos de Sistemas de Saneamiento cuando corresponda a proyectos turísticos, comerciales, industriales o proyectos en general que no cuenten con un componente habitacional o residencial o aquellos cuyo fin y diseño sea la recolección y el tratamiento de aguas residuales de tipo especial.
El diseño debe incluir dos módulos como mínimo, para el acondicionamiento y deshidratación de lodos residuales, que permitan satisfacer de forma complementaria o en su conjunto la capacidad requerida según parámetros de diseño. | [ ] No aplica la revisión ni aprobación por parte del AyA del proyecto presentado, de acuerdo con información presentada en requisitos documentales y láminas | [ ] No aplica la revisión ni aprobación por parte del AyA del proyecto presentado, de acuerdo con información presentada en requisitos documentales y láminas
[ ] Debe corregir | [ ] Aclarar en láminas y requisitos documentales si el proyecto urbanístico cuenta con un componente residencial | [ ] Aclarar en láminas y requisitos documentales si el proyecto urbanístico cuenta con un componente residencial
[ ] Debe demostrar cumplimiento en láminas e incluir en memoria de cálculo y manual de operación y mantenimiento, en todas las secciones que corresponda. | [ ] Aclarar en láminas y requisitos documentales el tipo de agua residual que tratará el sistema | [ ] Aclarar en láminas y requisitos documentales el tipo de agua residual que tratará el sistema
[ ] Otros | [ ] Otros | [ ] Otros
La planta debe contar con un sistema de recolección y acondicionamiento de los gases que se generen en cada unidad de tratamiento anaerobio, de forma previa a su emisión a la atmósfera. | El sistema de bombeo para llevar las aguas residuales crudas a la planta de tratamiento o el sistema de impulsión del efluente a disposición final, debe incluir un equipo alterno de generación eléctrica de encendido automático que brinde el suministro eléctrico en el momento en que falle el servicio público respectivo, de tal manera que se garantice el funcionamiento continuo de los componentes que así lo requieran. En caso de requerirse almacenamiento de combustible, se debe cumplir en lo correspondiente con el Reglamento para la Regulación del Sistema de Almacenamiento y Comercialización de Hidrocarburos vigente | El sistema de bombeo para llevar las aguas residuales crudas a la planta de tratamiento o el sistema de impulsión del efluente a disposición final, debe incluir un equipo alterno de generación eléctrica de encendido automático que brinde el suministro eléctrico en el momento en que falle el servicio público respectivo, de tal manera que se garantice el funcionamiento continuo de los componentes que así lo requieran. En caso de requerirse almacenamiento de combustible, se debe cumplir en lo correspondiente con el Reglamento para la Regulación del Sistema de Almacenamiento y Comercialización de Hidrocarburos vigente
[ ] Debe corregir | [ ] Debe mostrar cumplimiento en láminas | [ ] Debe mostrar cumplimiento en láminas
[ ] Muestra ventilación de los gases, sin embargo, la reglamentación establece que se debe contar con acondicionamiento de los gases previo a su emisión a la atmósfera. | [ ] Otros | [ ] Otros
[ ] Otros | Toda cubierta sobre las unidades de tratamiento de sistemas aerobios, en especial en proyectos de urbanizaciones y conjuntos residenciales, debe ser removible en su totalidad y debe incluir los dispositivos o sistemas de izaje cuando su manipulación no pueda ser realizada por una sola persona; lo anterior, a efecto de permitir la ejecución de actividades de mantenimiento y de operación. | Toda cubierta sobre las unidades de tratamiento de sistemas aerobios, en especial en proyectos de urbanizaciones y conjuntos residenciales, debe ser removible en su totalidad y debe incluir los dispositivos o sistemas de izaje cuando su manipulación no pueda ser realizada por una sola persona; lo anterior, a efecto de permitir la ejecución de actividades de mantenimiento y de operación.
La planta debe contar con tolvas de fondo de sedimentadores con una pendiente mínima de 45 grados, se acepta que el diseño incluya mecanismos de barrido de lodos. | [ ] Debe mostrar cumplimiento en láminas | [ ] Debe mostrar cumplimiento en láminas
[ ] Debe corregir | [ ] Otros | [ ] Otros
[ ] Debe demostrar cumplimiento en láminas e incluir en memoria de cálculo y manual de operación y mantenimiento, en todas las secciones que corresponda. | Todo tanque elevado o semienterrado sin cubierta debe incorporar pasarelas de al menos un metro de ancho, con baranda lateral alrededor de cada tanque y sobre las paredes compartidas por dos o más estructuras. Se excluyen de este requisito los sistemas de lagunas. | Todo tanque elevado o semienterrado sin cubierta debe incorporar pasarelas de al menos un metro de ancho, con baranda lateral alrededor de cada tanque y sobre las paredes compartidas por dos o más estructuras. Se excluyen de este requisito los sistemas de lagunas.
[ ] Otros | [ ] Debe corregir | [ ] Debe corregir
El cabezal de desfogue de la tubería del efluente debe ubicarse sobre el nivel del agua del cuerpo receptor su diseño debe considerar entre otros aspectos los niveles de estiaje y de época lluviosa. Debe contar con aletones de alta resistencia a la abrasión y erosión. La descarga no debe ser contraria a la dirección del flujo, se debe preveer que por efecto de la descarga no se generen alteraciones en la margen opuesta al punto de descarga. | [ ] Debe mostrar cumplimiento en láminas | [ ] Debe mostrar cumplimiento en láminas
[ ] Debe corregir | [ ] Otros | [ ] Otros
[ ] Debe mostrar cumplimiento en láminas | Todo sistema lagunar debe incorporar en su diseño el ingreso y salida del agua residual en cada unidad garantizando una distribución uniforme, se acepta el uso de cajas de distribución de caudal. El número de entradas de agua residual cruda debe de ser igual al número de salidas del caudal tratado. | Todo sistema lagunar debe incorporar en su diseño el ingreso y salida del agua residual en cada unidad garantizando una distribución uniforme, se acepta el uso de cajas de distribución de caudal. El número de entradas de agua residual cruda debe de ser igual al número de salidas del caudal tratado.
[ ] Otros | [ ] Debe corregir | [ ] Debe corregir
El diseño debe incluir cámaras para muestreo de aguas residuales a la salida de la planta de tratamiento, para cada uno de los módulos o trenes de tratamiento y para la reunión de los efluentes de cada uno de éstos. | [ ] Debe mostrar cumplimiento en láminas | [ ] Debe mostrar cumplimiento en láminas
[ ] Debe mostrar cumplimiento en láminas | [ ] Otros | [ ] Otros
[ ] Otros | Si la disposición final del efluente es por vertido a un cuerpo receptor, los detalles técnicos de planta y perfil de la tubería del emisario del efluente de aguas tratadas hasta el cabezal de desfogue, deben estar incluidos en los planos y cumplir con los requisitos técnicos aplicables a estas tuberías establecidos en la Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial. Publicado en Alcance Digital Nº 227 a La Gaceta Nº 180 del 22 de setiembre del 2017 | Si la disposición final del efluente es por vertido a un cuerpo receptor, los detalles técnicos de planta y perfil de la tubería del emisario del efluente de aguas tratadas hasta el cabezal de desfogue, deben estar incluidos en los planos y cumplir con los requisitos técnicos aplicables a estas tuberías establecidos en la Norma técnica de AyA.
Los caminos de acceso a la planta de tratamiento deben contar con una estructura de pavimento y obras viales complementarias, de conformidad con lo establecido en el Manual de Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras, Caminos y Puentes (CR-2010) vigente, emitido por el MOPT. El diseño y el perfil topográfico del camino debe garantizar el ingreso de cualquier tipo de vehículo para el transporte de personas o bienes y sin distinción de carga. | [ ] Debe corregir | [ ] Debe corregir
[ ] Debe mostrar cumplimiento en láminas | [ ] Debe mostrar cumplimiento en láminas | [ ] Debe mostrar cumplimiento en láminas
[ ] Otros | [ ] Otros | [ ] Otros
El diseño debe incluir un sistema de iluminación para exteriores, distribuido homogéneamente y con la intensidad requerida para iluminar desde la planta hacia todo el perímetro de la propiedad que la contiene, permitiendo una iluminación general de al menos 100 lux. El sistema de iluminación en general debe garantizar un grado mayor de agudeza visual con iluminación localizada de al menos 300 lux, en las diferentes áreas donde se llevan a cabo los procesos que requieren de la ejecución de actividades en horario nocturno. El sistema de iluminación debe diseñarse considerando las particularidades de todos los procesos y actividades definidas en el manual de operación, mantenimiento y control. Adicionalmente, se debe cumplir con la normativa nacional en materia de eficiencia energética. | Los elementos metálicos que se incorporen a la planta de tratamiento deben fabricarse con materiales anticorrosivos, cuando se requiera aplicar pintura a esos elementos se debe utilizar pintura epóxica a dos capas. En los planos se deben indicar los códigos de las normas de fabricación que especifican la característica anticorrosiva de los materiales metálicos y el epoxi de la pintura. | Los elementos metálicos que se incorporen a la planta de tratamiento deben fabricarse con materiales anticorrosivos, cuando se requiera aplicar pintura a esos elementos se debe utilizar pintura epóxica a dos capas. En los planos se deben indicar los códigos de las normas de fabricación que especifican la característica anticorrosiva de los materiales metálicos y el epoxi de la pintura.
[ ] Debe corregir | [ ] Debe corregir | [ ] Debe corregir
[ ] Debe mostrar cumplimiento en láminas | [ ] Debe mostrar cumplimiento en láminas | [ ] Debe mostrar cumplimiento en láminas
[ ] Otros | [ ] Otros | [ ] Otros
El diseño de la planta debe incorporar al menos dos dispositivos de suministro de agua; uno ubicado cerca de la cámara de rejillas y el otro en el extremo opuesto a la zona de ingreso a la planta; lo anterior para facilitar las actividades de limpieza de las estructuras. | No se permite la infiltración de aguas de nivel freático en las tuberías del sistema de tratamiento. | No se permite la infiltración de aguas de nivel freático en las tuberías del sistema de tratamiento.
[ ] Debe mostrar cumplimiento en láminas | [ ] Debe corregir | [ ] Debe corregir
[ ] Otros | [ ] Debe demostrar cumplimiento en láminas | [ ] Debe demostrar cumplimiento en láminas
El sistema de tuberías internas de la planta, excluyendo la tubería enterrada, debe cumplir con la “Norma oficial para la utilización de colores de seguridad y su simbología” vigente, emitida por el MEIC (Decreto N° 12715). Se acepta aplicar lo establecido en la norma INTE 31-07-03 “Código de colores para la identificación de los sistemas de tuberías acorde al fluido que conducen”, siempre que no sea contrario a lo establecido en la norma del MEIC. Se debe indicar la dirección del flujo en las tuberías y éstas también debe cumplir con los requisitos de rotulado contenidos en las normas técnicas de fabricación de la misma. | [ ] Otros | [ ] Otros
[ ] Debe indicar mediante nota en láminas | Se debe incluir una cámara o dispositivo de medición de caudal a la entrada y salida de la planta de tratamiento de aguas residuales, de forma que se permita la medición real según el flujo definido. La cámara o dispositivo de medición de caudal no debe contar con interferencia de otros flujos de agua presentes en la planta de tratamiento. En caso de vertedero triangular, el ángulo debe calcularse según el caudal del sistema. | Se debe incluir una cámara o dispositivo de medición de caudal a la entrada y salida de la planta de tratamiento de aguas residuales, de forma que se permita la medición real según el flujo definido. La cámara o dispositivo de medición de caudal no debe contar con interferencia de otros flujos de agua presentes en la planta de tratamiento. En caso de vertedero triangular, el ángulo debe calcularse según el caudal del sistema.
[ ] Otros | [ ] Debe corregir | [ ] Debe corregir
| [ ] Debe demostrar cumplimiento en láminas e incluir en memoria de cálculo y manual de operación y mantenimiento, en todas las secciones que corresponda. | [ ] Debe demostrar cumplimiento en láminas e incluir en memoria de cálculo y manual de operación y mantenimiento, en todas las secciones que corresponda.
| [ ] Otros | [ ] Otros
| La cámara de rejillas debe incluir al menos dos juegos de rejillas con inclinación entre 45º y 60º, una para sólidos gruesos, otra para sólidos más finos, ambos con bandeja para deshidratación de sólidos. | La cámara de rejillas debe incluir al menos dos juegos de rejillas con inclinación entre 45º y 60º, una para sólidos gruesos, otra para sólidos más finos, ambos con bandeja para deshidratación de sólidos.
| [ ] Debe corregir | [ ] Debe corregir
| [ ] Debe demostrar cumplimiento en láminas e incluir en memoria de cálculo y manual de operación y mantenimiento, en todas las secciones que corresponda. | [ ] Debe demostrar cumplimiento en láminas e incluir en memoria de cálculo y manual de operación y mantenimiento, en todas las secciones que corresponda.
| [ ] Otros | [ ] Otros
| El desarenador debe incluir como mínimo doble cámara para facilitar el mantenimiento y limpieza de la estructura. Debe incluir en memoria, manual y láminas en todas las vistas que corresponda. | El desarenador debe incluir como mínimo doble cámara para facilitar el mantenimiento y limpieza de la estructura. Debe incluir en memoria, manual y láminas en todas las vistas que corresponda.
| [ ] Debe corregir | [ ] Debe corregir
| [ ] Debe demostrar cumplimiento en láminas e incluir en memoria de cálculo y manual de operación y mantenimiento, en todas las secciones que corresponda. | [ ] Debe demostrar cumplimiento en láminas e incluir en memoria de cálculo y manual de operación y mantenimiento, en todas las secciones que corresponda.
| [ ] Otros | [ ] Otros
| El diseño debe incluir dos módulos como mínimo, para el acondicionamiento y deshidratación de lodos residuales, que permitan satisfacer de forma complementaria o en su conjunto la capacidad requerida según parámetros de diseño. | El diseño debe incluir dos módulos como mínimo, para el acondicionamiento y deshidratación de lodos residuales, que permitan satisfacer de forma complementaria o en su conjunto la capacidad requerida según parámetros de diseño.
| [ ] Debe corregir | [ ] Debe corregir
| [ ] Debe demostrar cumplimiento en láminas e incluir en memoria de cálculo y manual de operación y mantenimiento, en todas las secciones que corresponda. | [ ] Debe demostrar cumplimiento en láminas e incluir en memoria de cálculo y manual de operación y mantenimiento, en todas las secciones que corresponda.
| [ ] Otros | [ ] Otros
| La planta debe contar con un sistema de recolección y acondicionamiento de los gases que se generen en cada unidad de tratamiento anaerobio, de forma previa a su emisión a la atmósfera. | La planta debe contar con un sistema de recolección y acondicionamiento de los gases que se generen en cada unidad de tratamiento anaerobio, de forma previa a su emisión a la atmósfera.
| [ ] Debe corregir | [ ] Debe corregir
| [ ] Debe demostrar cumplimiento en láminas e incluir en memoria de cálculo y manual de operación y mantenimiento, en todas las secciones que corresponda. | [ ] Debe demostrar cumplimiento en láminas e incluir en memoria de cálculo y manual de operación y mantenimiento, en todas las secciones que corresponda.
| [ ] Otros | [ ] Otros
| La planta debe contar con tolvas de fondo de sedimentadores con una pendiente mínima de 45 grados, se acepta que el diseño incluya mecanismos de barrido de lodos. | La planta debe contar con tolvas de fondo de sedimentadores con una pendiente mínima de 45 grados, se acepta que el diseño incluya mecanismos de barrido de lodos.
| [ ] Debe corregir | [ ] Debe corregir
| [ ] Debe demostrar cumplimiento en láminas e incluir en memoria de cálculo y manual de operación y mantenimiento, en todas las secciones que corresponda. | [ ] Debe demostrar cumplimiento en láminas e incluir en memoria de cálculo y manual de operación y mantenimiento, en todas las secciones que corresponda.
| [ ] Otros | [ ] Otros
| El cabezal de desfogue de la tubería del efluente debe ubicarse sobre el nivel del agua del cuerpo receptor su diseño debe considerar entre otros aspectos los niveles de estiaje y de época lluviosa. Debe contar con aletones de alta resistencia a la abrasión y erosión. La descarga no debe ser contraria a la dirección del flujo, se debe preveer que por efecto de la descarga no se generen alteraciones en la margen opuesta al punto de descarga. | El cabezal de desfogue de la tubería del efluente debe ubicarse sobre el nivel del agua del cuerpo receptor su diseño debe considerar entre otros aspectos los niveles de estiaje y de época lluviosa. Debe contar con aletones de alta resistencia a la abrasión y erosión. La descarga no debe ser contraria a la dirección del flujo, se debe preveer que por efecto de la descarga no se generen alteraciones en la margen opuesta al punto de descarga.
| [ ] Debe corregir | [ ] Debe corregir
| [ ] Debe mostrar cumplimiento en láminas | [ ] Debe mostrar cumplimiento en láminas
| [ ] Otros | [ ] Otros
| El diseño debe incluir cámaras para muestreo de aguas residuales a la salida de la planta de tratamiento, para cada uno de los módulos o trenes de tratamiento y para la reunión de los efluentes de cada uno de éstos. | El diseño debe incluir cámaras para muestreo de aguas residuales a la salida de la planta de tratamiento, para cada uno de los módulos o trenes de tratamiento y para la reunión de los efluentes de cada uno de éstos.
| [ ] Debe mostrar cumplimiento en láminas | [ ] Debe mostrar cumplimiento en láminas
| [ ] Otros | [ ] Otros
| Los caminos de acceso a la planta de tratamiento deben contar con una estructura de pavimento y obras viales complementarias, de conformidad con lo establecido en el Manual de Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras, Caminos y Puentes (CR-2010) vigente, emitido por el MOPT. El diseño y el perfil topográfico del camino debe garantizar el ingreso de cualquier tipo de vehículo para el transporte de personas o bienes y sin distinción de carga. | Los caminos de acceso a la planta de tratamiento deben contar con una estructura de pavimento y obras viales complementarias, de conformidad con lo establecido en el Manual de Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras, Caminos y Puentes (CR-2010) vigente, emitido por el MOPT. El diseño y el perfil topográfico del camino debe garantizar el ingreso de cualquier tipo de vehículo para el transporte de personas o bienes y sin distinción de carga.
| [ ] Debe mostrar cumplimiento en láminas | [ ] Debe mostrar cumplimiento en láminas
| [ ] Otros | [ ] Otros
| El diseño debe incluir un sistema de iluminación para exteriores, distribuido homogéneamente y con la intensidad requerida para iluminar desde la planta hacia todo el perímetro de la propiedad que la contiene, permitiendo una iluminación general de al menos 100 lux. El sistema de iluminación en general debe garantizar un grado mayor de agudeza visual con iluminación localizada de al menos 300 lux, en las diferentes áreas donde se llevan a cabo los procesos que requieren de la ejecución de actividades en horario nocturno. El sistema de iluminación debe diseñarse considerando las particularidades de todos los procesos y actividades definidas en el manual de operación, mantenimiento y control. Adicionalmente, se debe cumplir con la normativa nacional en materia de eficiencia energética. | El diseño debe incluir un sistema de iluminación para exteriores, distribuido homogéneamente y con la intensidad requerida para iluminar desde la planta hacia todo el perímetro de la propiedad que la contiene, permitiendo una iluminación general de al menos 100 lux. El sistema de iluminación en general debe garantizar un grado mayor de agudeza visual con iluminación localizada de al menos 300 lux, en las diferentes áreas donde se llevan a cabo los procesos que requieren de la ejecución de actividades en horario nocturno. El sistema de iluminación debe diseñarse considerando las particularidades de todos los procesos y actividades definidas en el manual de operación, mantenimiento y control. Adicionalmente, se debe cumplir con la normativa nacional en materia de eficiencia energética.
| [ ] Debe corregir | [ ] Debe corregir
| [ ] Debe mostrar cumplimiento en láminas | [ ] Debe mostrar cumplimiento en láminas
| [ ] Otros | [ ] Otros
| El diseño de la planta debe incorporar al menos dos dispositivos de suministro de agua; uno ubicado cerca de la cámara de rejillas y el otro en el extremo opuesto a la zona de ingreso a la planta; lo anterior para facilitar las actividades de limpieza de las estructuras. | El diseño de la planta debe incorporar al menos dos dispositivos de suministro de agua; uno ubicado cerca de la cámara de rejillas y el otro en el extremo opuesto a la zona de ingreso a la planta; lo anterior para facilitar las actividades de limpieza de las estructuras.
| [ ] Debe mostrar cumplimiento en láminas | [ ] Debe mostrar cumplimiento en láminas
| [ ] Otros | [ ] Otros
| El sistema de tuberías internas de la planta, excluyendo la tubería enterrada, debe cumplir con la “Norma oficial para la utilización de colores de seguridad y su simbología” vigente, emitida por el MEIC (Decreto N° 12715). Se acepta aplicar lo establecido en la norma INTE 31-07-03 “Código de colores para la identificación de los sistemas de tuberías acorde al fluido que conducen”, siempre que no sea contrario a lo establecido en la norma del MEIC. Se debe indicar la dirección del flujo en las tuberías y éstas también debe cumplir con los requisitos de rotulado contenidos en las normas técnicas de fabricación de la misma. | El sistema de tuberías internas de la planta, excluyendo la tubería enterrada, debe cumplir con la “Norma oficial para la utilización de colores de seguridad y su simbología” vigente, emitida por el MEIC (Decreto N° 12715). Se acepta aplicar lo establecido en la norma INTE 31-07-03 “Código de colores para la identificación de los sistemas de tuberías acorde al fluido que conducen”, siempre que no sea contrario a lo establecido en la norma del MEIC. Se debe indicar la dirección del flujo en las tuberías y éstas también debe cumplir con los requisitos de rotulado contenidos en las normas técnicas de fabricación de la misma.
| [ ] Debe indicar mediante nota en láminas | [ ] Debe indicar mediante nota en láminas
| [ ] Otros | [ ] Otros