## 1) Medios de Egreso
OTRAS EDIFICACIONES
Medios de egreso
ID | Aspectos a revisar | Sustento Legal
1 | Impedimento y confiabilidad medios de egreso.
| [ ] Los medios de egreso deben estar libres de toda obstrucción o impedimento para su pleno uso instantáneo en caso de incendio u otra emergencia. | Artículos 5.2.4 y 7.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 45 del Reglamento de Construcciones / Apartados 7.1.9, 7.1.10 y 7.5.2 de la norma NFPA 101
| [ ] Los medios de egreso deben estar libres de mobiliario o equipos que vayan a generar una posible obstrucción o impedimento en la evacuación. | Artículos 5.2.4 y 7.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 45 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.10.2 de la norma NFPA 101
| [ ] Los medios de egreso no deben tener usos que vayan a generar una posible obstrucción o impedimento en la evacuación. | Artículos 5.2.4 y 7.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.5.2 de la norma NFPA 101
| [ ] El acceso a las salidas, el egreso desde las salidas y la visibilidad de estas debe estar sin muebles, decoraciones u otros objetos que obstruyan las salidas. | Artículos 5.2.4 y 7.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 del Reglamento de Construcciones / Apartados 7.1.10 y 7.5.2 de la norma NFPA 101
| [ ] Las puertas de salida y adyacentes deben estar libres de espejos de modo que se evite la confusión de la dirección del egreso. | Artículos 5.2.4 y 7.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.10.2.3 de la norma NFPA 101
| [ ] Los medios de egreso deben estar libres de objetos y equipos que obstruyan la visibilidad. | Artículos 5.2.4 y 7.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 del Reglamento de Construcciones / Apartados 7.1.10.2.1 y 7.5.2 de la norma NFPA 101
2 | Salidas Horizontales
| [ ] En ocupaciones distintas a Cuidado de la Salud y Detención y Correccional, las salidas horizontales deben sustituir máximo 50% de la cantidad y capacidad de las salidas requeridas. | Artículo 7.15 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 38 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.4 de la norma NFPA 101
| [ ] Las salidas horizontales deben sustituir máximo 50% de la cantidad y capacidad de las salidas requeridas. | Artículo 7.15 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 38 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.4 de la norma NFPA 101
| [ ] Las salidas horizontales sustituyen más de 50% de la cantidad y capacidad de las salidas requeridas y se debe estar específicamente permitido por la ocupación. | Artículo 7.15 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 38 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.4 de la norma NFPA 101
| [ ] En ocupaciones distintas a Cuidado de la Salud y Detención y Correccional, todos los compartimentos de incendio en conexión con una o varias salidas horizontales, deben tener también, por lo menos una salida adicional, pero no menos del 50% de la cantidad y la capacidad requeridas para las salidas. | Artículo 7.15 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 38 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.4 de la norma NFPA 101
| [ ] Los compartimentos de incendio en conexión con salidas horizontales tienen también al menos una salida adicional que represente no menos del 50% de la cantidad y la capacidad requeridas para las salidas. | Artículo 7.15 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 38 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.4 de la norma NFPA 101
| [ ] Las salidas horizontales deben estar dispuestas de modo que constituyen caminos de recorrido continuamente disponibles que conducen desde cada lado de la salida hacia las escaleras u otros medios de egreso que conduzcan hacia el exterior del edificio. | Artículo 7.15 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 38 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.4 de la norma NFPA 101
| [ ] Se debe presentar la planta conjunto con la totalidad de salidas y salidas horizontales del proyecto para su debida revisión. | Artículo 7.15 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 38 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.4 de la norma NFPA 101
| [ ] En ocupaciones distintas a Cuidado de la Salud y Detención y Correccional, donde alguno de los lados de una salida horizontal esté ocupado, las hojas de las puertas usadas en conexión con la salida horizontal deben estar sin llave desde el lado del egreso. | Artículo 7.15 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 38 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.4 de la norma NFPA 101
| [ ] Se debe especificar el herraje en las puertas de salida horizontal y este no debe contar con llave en el lado del egreso. | Artículo 7.15 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 38 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.4 de la norma NFPA 101
| [ ] Las barreras cortafuego que separan compartimentos de incendio entre los que hay salidas horizontales deben tener una clasificación de resistencia al fuego no menor de 2 horas. | Artículo 7.15 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 38 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.4 de la norma NFPA 101
| [ ] Se debe especificar las dos horas de resistencia al fuego en la barrera cortafuego que compone la salida horizontal. | Artículo 7.15 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 38 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.4 de la norma NFPA 101
| [ ] Donde una barrera cortafuego provee una salida horizontal en cualquier piso de un edificio, dicha barrera se debe extender en todos los pisos del edificio; o bien, deben estar separados los pisos con las salidas horizontales de los pisos que no las poseen por medio de entrepisos con al menos 2 horas de resistencia al fuego certificada. | Artículo 7.15 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 38 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.4 de la norma NFPA 101
| [ ] Debe existir una barrera cortafuego que provee una salida horizontal en un piso del edificio, y dicha barrera se extiende en todos los pisos del edificio. | Artículo 7.15 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 38 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.4 de la norma NFPA 101
| [ ] Debe haber una barrera cortafuego que provee una salida horizontal en un piso del edificio, y dicho piso debe esta separado de los pisos adyacentes por entrepisos que conformen barreras cortafuego con al menos 2 horas de resistencia al fuego certificada. | Artículo 7.15 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 38 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.4 de la norma NFPA 101
| [ ] Las penetraciones o pasantes de conductos en las barreras cortafuego que separan compartimentos de incendio entre los que hay salidas horizontales deben estar debidamente protegidos. | Artículo 7.15 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 38 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.4 de la norma NFPA 101
| [ ] Se debe incluir un detalle o especificación en planos que aclare la protección brindada a los pasantes y penetraciones en la salida horizontal. | Artículo 7.15 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 38 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.4 de la norma NFPA 101
| [ ] Los pasantes y penetraciones en las salidas horizontales deben estar debidamente protegidas. | Artículo 7.15 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 38 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.4 de la norma NFPA 101
| [ ] Las puertas en una salida horizontal deben ser puertas cortafuego con al menos 1 hora y media de retardo y sistema autocerrante. | Artículo 7.15 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 38 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.4 de la norma NFPA 101
| [ ] Las puertas en la salida horizontal se deben especificar con al menos 1 hora y media de resistencia al fuego certificada y un sistema autocerrante. | Artículo 7.15 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 38 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.4 de la norma NFPA 101
| [ ] Las puertas en una salida horizontal deben tener la capacidad de batir en el sentido de la evacuación. | Artículo 7.15 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 38 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.4 de la norma NFPA 101
| [ ] En planos debe detallarse la dirección de batimiento de las puertas. | Artículo 7.15 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 38 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.4 de la norma NFPA 101
| [ ] Las puertas en la salida horizontal deben tener la posibilidad de batir en el sentido de la dirección de egreso. | Artículo 7.15 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 38 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.4 de la norma NFPA 101
3 | Pasadizos de salida
| [ ] Los pasadizos de salida que sirven como descarga desde el cerramiento de una escalera de salida deben tener la misma clasificación de resistencia al fuego que la requerida por el cerramiento de escaleras. | Artículo 7.17 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 26 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.6 de la norma NFPA 101
| [ ] En planos debe indicarse el sistema constructivo a implementar y su resistencia al fuego de acuerdo con ASTM E119. | Artículos 8.2 y 7.17 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 26 y 48 del Reglamento de Construcciones / Apartados 7.2.6 y 8.3 de la norma NFPA 101
| [ ] Se incluye un pasadizo de salida en la descarga de la salida y este cuenta con la misma clasificación de resistencia al fuego que el cerramiento de salida. | Artículo 7.17 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 26 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.6 de la norma NFPA 101
| [ ] El ancho de un pasadizo de salida debe ser suficiente para contener la capacidad agregada requerida de todas las salidas que descargan a través del mismo. | Artículo 7.17 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 26 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.6.4 de la norma NFPA 101
| [ ] El ancho de un pasadizo de salida debe ser igual o superior a 90 cm. | Artículos 7.17 y 7.18.8 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 26 y 30 del Reglamento de Construcciones / Apartados 7.2.6 y 7.3.4 de la norma NFPA 101
| [ ] El ancho de un pasadizo de salida debe ser igual o mayor al resultante de la multiplicación de la carga de ocupantes asignada al pasadizo de salida, por el factor de capacidad. | Artículos 7.17 y 7.18.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 26 del Reglamento de Construcciones / Apartados 7.2.6 y 7.3.1.2 de la norma NFPA 101
4 | Capacidad de los medios de egreso
| [ ] La capacidad total de los medios de egreso desde cualquier piso, balcón, grada u otro espacio ocupado debe ser suficiente para la carga de ocupantes a los que sirven. | Artículo 7.18.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 40 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.3.1.1 de la norma NFPA 101
| [ ] Debe ser claramente interpretable la información en planos, la cual debe permitir hacer un correcto cálculo de la capacidad de egreso de todos los componentes de los medios de egreso. | Artículo 7.18 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 40 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.3 de la norma NFPA 101
| [ ] La capacidad de egreso para los corredores de acceso a salida debe estar basada en los factores de capacidad correspondientes. | Artículo 7.18.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 40 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.3.1 de la norma NFPA 101
| [ ] La capacidad de egreso para el recorrido de acceso a salida debe estar basada en los factores de capacidad. | Artículo 7.18.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 40 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.3.1 de la norma NFPA 101
| [ ] La capacidad de egreso para los vanos de las puertas de egreso debe estar basada en los factores de capacidad. | Artículo 7.18.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 40 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.3.1 de la norma NFPA 101
| [ ] La capacidad de egreso para las escaleras debe estar basada en los factores de capacidad. | Artículo 7.18.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 40 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.3.1 de la norma NFPA 101
| [ ] La capacidad de egreso para los pasadizos de salida debe estar basada en los factores de capacidad. | Artículo 7.18.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 40 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.3.1 de la norma NFPA 101
| [ ] La capacidad total de los medios de egreso desde cualquier piso, balcón, grada u otro espacio ocupado debe ser igual o mayor a 90 cm. | Artículo 7.18.8 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 30 y 42 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.3.4 de la norma NFPA 101
| [ ] Los componentes de los medios de egreso deben proveer un ancho no menor a 90 cm. | Artículo 7.18.8 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 30 y 42 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.3.4 de la norma NFPA 101
| [ ] Losl componentes de los medios de egreso deben tener no menos de 90 cm de ancho o debe cumplir con las disposiciones de alguna excepción mencionada en la normativa. | Artículo 7.18.8 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 30 y 42 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.3.4 de la norma NFPA 101
| [ ] La capacidad de los medios de egreso debe ser prorrateada entre la cantidad de los medios de egreso de forma tal que la pérdida de alguno de ellos deje disponible al menos el 50% de la capacidad requerida. | Artículo 7.18.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 40 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.3.1.1.2 de la norma NFPA 101
| [ ] La capacidad de los medios de egreso debe ser prorrateada entre la cantidad de los medios de egreso. | Artículo 7.18 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 40 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.3 de la norma NFPA 101
| [ ] Aún con la pérdida de alguno de los medios de egreso, se debe mantener disponible al menos el 50% de la capacidad requerida de los medios de egreso. | Artículo 7.18.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 40 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.3.1.1.2 de la norma NFPA 101
| [ ] El ancho de los medios de egreso debe ser suficiente al ser medido en el espacio del punto más estrecho del componente de egreso en consideración. | Artículo 7.18.6 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 40 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.3.2 de la norma NFPA 101
| [ ] El ancho requerido de los medios de egreso debe ser suficiente al ser medido en el espacio del punto más estrecho del componente de egreso en consideración. | Artículo 7.18.6 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 40 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.3.2 de la norma NFPA 101
| [ ] La capacidad requerida de la salida no debe disminuir en la dirección del recorrido de egreso. | Artículo 7.18 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 40 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.3.1.4 de la norma NFPA 101
5 | Carga de Ocupantes
| [ ] La carga de ocupantes en cualquier edificio o parte del mismo, debe ser como mínimo la cantidad de personas resultante de dividir el área de piso asignada para ese uso, por el factor de carga de ocupantes para tal uso, tal y como se especifica en la tabla de carga de ocupantes. | Artículo 7.18.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 42 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.3.1.2 de la norma NFPA 101
| [ ] Debe especificarse en planos el uso de cada sector de modo tal que se le pueda asociar al factor de carga que le corresponde. | Artículo 7.18.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 42 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.3.1 de la norma NFPA 101
| [ ] Se deben utilizar los factores de carga correctos de acuerdo al uso de cada espacio. | Artículo 7.18.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 42 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.3.1 de la norma NFPA 101
6 | Cantidad de los medios de egreso - General
| [ ] La cantidad de los medios de egreso desde cualquier piso, balcón, entrepiso o sección de los mismos debe ser como mínimo 2. | Artículo 7.19.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.4.1.1 de la norma NFPA 101
| [ ] En los planos deben ser claramente identificables los medios de egreso. | Artículo 7.19 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.4 de la norma NFPA 101
| [ ] El proyecto debe contar con al menos 2 medios de egreso debido a que no se cumplen con los criterios de excepción permitidos por la ocupación para un único medio de egreso según la propuesta realizada en planos. | Artículos 7.19.1 y 7.19.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.4.1.1 de la norma NFPA 101
| [ ] El proyecto debe contar con al menos 2 medios de egreso desde cada piso. | Artículo 7.19.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.4.1.1 de la norma NFPA 101
| [ ] El proyecto debe contar con al menos 2 medios de egreso desde cada sector de cada piso. | Artículo 7.19.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.4.1.1 de la norma NFPA 101
| [ ] El proyecto debe contar con al menos 2 medios de egreso desde cada balcón. | Artículo 7.19.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.4.1.1 de la norma NFPA 101
| [ ] El proyecto debe contar con al menos 2 medios de egreso desde cada entrepiso. | Artículo 7.19.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.4.1.1 de la norma NFPA 101
| [ ] El proyecto tiene una carga de ocupantes no mayor a 500 personas por lo que debe contar con al menos 2 medios de egreso. | Artículo 7.19.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.4.1.1 de la norma NFPA 101
| [ ] El proyecto debe contar con al menos 2 medios de egreso. | Artículo 7.19.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.4.1.1 de la norma NFPA 101
| [ ] En los planos debe ser claramente identificables los medios de egreso. | Artículo 7.19 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.4 de la norma NFPA 101
| [ ] El proyecto tiene una carga de ocupantes mayor a 500 personas por lo que debe contar con al menos 3 medios de egreso. | Artículo 7.19.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.4.1.2 de la norma NFPA 101
| [ ] El proyecto debe contar con al menos 3 medios de egreso. | Artículo 7.19.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.4.1.2 de la norma NFPA 101
| [ ] En los planos debe ser claramente identificables los medios de egreso. | Artículo 7.19 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.4 de la norma NFPA 101
| [ ] El proyecto tiene una carga de ocupantes mayor a 1000 personas por lo que debe contar con al menos 4 medios de egreso. | Artículo 7.19.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.4.1.2 de la norma NFPA 101
| [ ] En los planos deben ser claramente identificables los medios de egreso. | Artículo 7.19 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.4 de la norma NFPA 101
| [ ] Para optar por un único medio de egreso en el proyecto se debe cumplir con los criterios para apegarse a la excepción, cuando así lo permita la ocupación respectiva. | Artículo 7.19.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.4.1.1 de la norma NFPA 101
| [ ] Se debe cumplir con la distancia de recorrido común. | Artículo 7.19.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.4.1.1 de la norma NFPA 101
| [ ] Se debe cumplir con el recorrido establecido por la excepción de la ocupación. | Artículo 7.19.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.4.1.1 de la norma NFPA 101
| [ ] El área o edificio de riesgo elevado con más de 18.6 m2 debe tener dos o más medios de egreso. | Artículo 7.19 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.11.4 de la norma NFPA 101
| [ ] El área o edificio de riesgo elevado con más de 3 personas debe tener dos o más medios de egreso. | Artículo 7.19 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.11.4 de la norma NFPA 101
| [ ] El área o edificio de riesgo elevado con más de 7.62 m de recorrido hasta la salida debe tener dos o más medios de egreso. | Artículo 7.19 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.11.4 de la norma NFPA 101
| [ ] La cantidad requerida de los medios de egreso no debe disminuir en la dirección del recorrido de egreso. | Artículo 7.19 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.4 de la norma NFPA 101
| [ ] Se debe mantener la cantidad requerida de los medios de egreso en la dirección del recorrido de egreso. | Artículo 7.19 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.4 de la norma NFPA 101
| [ ] Cada nivel de parada o vestíbulo de ascensor debe tener acceso a no menos de una salida, para la cual no debe ser requerido el uso de llaves, herramientas o conocimiento personal. | Artículo 7.19 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartados 7.4.1.5 y 7.4.1.6 de la norma NFPA 101
| [ ] El acceso a la salida desde un vestíbulo de ascensor debe realizarse sin el uso de llaves, herramientas o conocimientos especiales y esto se especifica en planos. | Artículo 7.19 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartados 7.4.1.5 y 7.4.1.6 de la norma NFPA 101
| [ ] Las estructuras para estacionamiento deben estar provistas con no menos de 2 medios de egreso accesibles desde todos los pisos o sectores de la misma. | Artículo 7.19 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 42.8.2.4.1 de la norma NFPA 101
7 | Cantidad de los medios de egreso - Casa de Huéspedes
| [ ] En una ocupación de Casa de Huéspedes cada habitación para dormir y cada área de estar deben tener acceso a no menos de un medio de escape primario y un medio de escape secundario. | Artículo 7.19 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 26.2.1 de la norma NFPA 101
| [ ] La casa de huéspedes debe contar con al menos un medio de escape primario. | Artículo 7.19 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 26.2.1 de la norma NFPA 101
| [ ] En planos debe especificar el medio de egreso primario. | Artículo 7.19 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 26.2.1 de la norma NFPA 101
| [ ] Los medios de escape primarios deben estar separados del resto del edificio por medio de barreras cortafuego certificadas. | Artículo 7.19 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 26.2.1 de la norma NFPA 101
| [ ] Los medios de escape primarios deben tener una descarga directa al exterior con acceso a la vía pública. | Artículo 7.19 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 26.2.1 de la norma NFPA 101
| [ ] La casa de huéspedes debe contar con al menos un medio de escape secundario. | Artículo 7.19 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 26.2.1 de la norma NFPA 101
| [ ] En planos se debe especificar el medio de egreso secundario. | Artículo 7.19 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 26.2.1 de la norma NFPA 101
| [ ] En una ocupación de Casa de Huéspedes el medio de escape secundario debe contar de una puerta que conduce directamente al exterior del edificio; o bien, por medio de una ventana operable desde el interior que cumple con las disposiciones del apartado 24.2.2.3.3 de la NFPA 101 edición 2018 en Español. | Artículo 7.19 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 26.2.1 de la norma NFPA 101
| [ ] El medio de escape secundario debe tener una puerta o ventana que conduce directamente al exterior del edificio. | Artículo 7.19 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 26.2.1 de la norma NFPA 101
| [ ] El medio de escape secundario debe tener una puerta o ventana operable fácilmente desde el interior del edificio sin el uso de herramientas, llaves o esfuerzos especiales. | Artículo 7.19 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 26.2.1 de la norma NFPA 101
| [ ] El medio de escape secundario debe constar de puerta o ventana con una abertura libre no menor a 53 m2, con un ancho no menor a 51 cm y una altura no menor a 61 cm. | Artículo 7.19 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 26.2.1 de la norma NFPA 101
| [ ] El medio de escape secundario debe constar de una puerta o ventana cuya parte inferior se encuentra a no mas de 1.12 m de altura del piso. | Artículo 7.19 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 26.2.1 de la norma NFPA 101
8 | Cantidad de los medios de egreso - Hoteles y dormitorios
| [ ] En una ocupación de Hoteles y Dormitorios con una cantidad de pisos que no excede 4, se cuenta con un único medio de egreso por lo que se debe cumplir con la totalidad requisitos de la excepción que son especificados en el apartado 28.2.4.3 de la NFPA 101 edición 2018 en Español. | Artículo 7.19 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 28.2.4 de la norma NFPA 101
| [ ] Edificio debe tener un máximo de 4 niveles. | Artículo 7.19 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 28.2.4 de la norma NFPA 101
| [ ] El edificio debe tener máximo 4 habitaciones o suites de huéspedes por piso. | Artículo 7.19 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 28.2.4 de la norma NFPA 101
| [ ] El edificio debe estar totalmente protegido por un sistema de rociadores automáticos. | Artículo 7.19 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 28.2.4 de la norma NFPA 101
| [ ] La escalera de salida debe estar configurada de manera que no sirva a más de medio piso por debajo del nivel de la descarga. | Artículo 7.19 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 28.2.4 de la norma NFPA 101
| [ ] La distancia de recorrido desde la puerta de una habitación o suite de huéspedes hasta la salida debe ser máximo de 10.7 metros. | Artículo 7.19 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 28.2.4 de la norma NFPA 101
| [ ] La escalera de salida debe estar provista con un cerramiento completo o debe estar separada del resto del edificio por medio de barreras con una certificación de resistencia al fuego no menor a una hora. | Artículo 7.19 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 28.2.4 de la norma NFPA 101
| [ ] Cada abertura entre el cerramiento de la escalera de salida y el edificio debe estar protegida mediante conjuntos de montaje de puertas autocerrantes con una certificación de protección contra el fuego mínima de una hora. | Artículo 7.19 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 28.2.4 de la norma NFPA 101
| [ ] Cada corredor que sirve como acceso a salida debe tener una certificación de resistencia al fuego no menor de una hora. | Artículo 7.19 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 28.2.4 de la norma NFPA 101
| [ ] Entre las habitaciones de huéspedes o suites de huéspedes se debe proveer una separación horizontal y vertical con una certificación de resistencia al fuego no menor de una hora. | Artículo 7.19 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 28.2.4 de la norma NFPA 101
9 | Cantidad de los medios de egreso - Apartamentos
| [ ] En una ocupación de Apartamentos las unidades de vivienda cuentan con un único medio de egreso, el cual consiste en una puerta de salida para cada una de las unidades de vivienda, debe abrir directamente hacia la calle o hacia un patio en el nivel del terreno terminado. | Artículos 7.19 y 7.20 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 30.2.4 de la norma NFPA 101
| [ ] Se utiliza la excepción para utilizar un único medio de egreso. En una ocupación de Apartamentos las unidades de vivienda cuentan con un único medio de egreso, el cual consiste en una escalera exterior que be cumplir con el apartado 7.2.2 de la NFPA 101 edición 2018 en Español, y debe servir únicamente a 2 unidades de vivienda, ambas ubicadas en el mismo nivel. Esta escalera no sirve a unidades de vivienda en otros niveles. | Artículos 7.19 y 7.20 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 30.2.4 de la norma NFPA 101
| [ ] La escalera exterior debe estar abierta por lo menos en un 50% de uno de sus lados. | Artículos 7.19 y 7.20 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 30.2.4 de la norma NFPA 101
| [ ] La escalera debe estar dispuesta para restringir la acumulación de humo. | Artículos 7.19 y 7.20 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 30.2.4 de la norma NFPA 101
| [ ] La escalera exterior cumple con los requisitos de separación del apartado 7.2.2.6.3 de la NFPA 101. | Artículos 7.19 y 7.20 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 30.2.4 de la norma NFPA 101
| [ ] La escalera exterior debe servir a un máximo de dos unidades de vivienda, ambas ubicadas en el mismo piso. | Artículos 7.19 y 7.20 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 30.2.4 de la norma NFPA 101
| [ ] La escalera exterior debe servir únicamente al nivel donde se ubican las unidades de vivienda y no a otros pisos. | Artículos 7.19 y 7.20 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 30.2.4 de la norma NFPA 101
| Se utiliza la excepción para utilizar un único medio de egreso. En una ocupación de Apartamentos una unidad de vivienda cuenta con un único medio de egreso, el cual consiste en un acceso directo a una escalera interior que sirve únicamente a dicha unidad de vivienda y está separada de todas las otras partes del edificio mediante barreras cortafuego con una certificación de resistencia al fuego no menor a 1 hora, sin aberturas. | Artículos 7.19 y 7.20 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 30.2.4 de la norma NFPA 101
| [ ] La escalera interior debe servir únicamente a una unidad de vivienda. | Artículos 7.19 y 7.20 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 30.2.4 de la norma NFPA 101
| [ ] La escalera interior debe estar separada de todas las otras partes del edificio mediante barreras cortafuego con una certificación de resistencia al fuego no menor de una hora. | Artículos 7.19 y 7.20 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 30.2.4 de la norma NFPA 101
| [ ] La escalera interior debe estar libre de aberturas en toda su extensión. | Artículos 7.19 y 7.20 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 30.2.4 de la norma NFPA 101
| [ ] La escalera interior debe descargar directamente al exterior. | Artículos 7.19 y 7.20 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 30.2.4 de la norma NFPA 101
| [ ] Se utiliza la excepción para utilizar un único medio de egreso. En una ocupación de Apartamentos con una cantidad de pisos que no excede 4, se cuenta con un único medio de egreso y se de cumplir con la totalidad requisitos de la excepción que son especificados en el apartado 30.2.4.6 de la NFPA 101 edición 2018 en Español. | Artículos 7.19 y 7.20 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 30.2.4 de la norma NFPA 101
| [ ] El edificio debe tener máximo 4 habitaciones o suites de huéspedes por piso. | Artículos 7.19 y 7.20 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 30.2.4 de la norma NFPA 101
| [ ] El edificio debe tener máximo 4 niveles. | Artículos 7.19 y 7.20 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 30.2.4 de la norma NFPA 101
| [ ] El edificio debe estar totalmente protegido por un sistema de rociadores automáticos. | Artículos 7.19 y 7.20 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 30.2.4 de la norma NFPA 101
| [ ] La escalera de salida debe servir a todos los niveles, excepto aquellos a más de medio piso por debajo del nivel de la descarga. | Artículos 7.19 y 7.20 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 30.2.4 de la norma NFPA 101
| [ ] La distancia de recorrido desde la puerta de una unidad de vivienda hasta la salida debe ser de máximo 10.7 metros. | Artículos 7.19 y 7.20 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 30.2.4 de la norma NFPA 101
| [ ] La escalera de salida debe estar provista con un cerramiento completo o debe estar separada del resto del edificio por medio de barreras con una certificación de resistencia al fuego no menor a una hora. | Artículos 7.19 y 7.20 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 30.2.4 de la norma NFPA 101
| [ ] Cada abertura entre el cerramiento de la escalera de salida y el edificio debe estar protegida mediante conjuntos de montaje de puertas autocerrantes con una certificación de protección contra el fuego mínima de una hora. | Artículos 7.19 y 7.20 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 30.2.4 de la norma NFPA 101
| [ ] Cada corredor que sirve como acceso a salida debe tener una certificación de resistencia al fuego no menor de una hora. | Artículos 7.19 y 7.20 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 30.2.4 de la norma NFPA 101
| [ ] Entre las unidades de vivienda se debe proveer una separación horizontal y vertical con una certificación de resistencia al fuego no menor de media hora. | Artículos 7.19 y 7.20 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 30.2.4 de la norma NFPA 101
| [ ] Se utiliza la excepción para utilizar un único medio de egreso. En una ocupación de Apartamentos con tres pisos o menos y cuatro unidades de vivienda o menos en cada piso, se cuenta con un único medio de egreso por lo que se deben cumplir todas las siguientes condiciones: 1) La escalera está separada del resto del edificio mediante barreras cortafuego con una certificación de resistencia al fuego no menor a 1 hora. 2) La escalera no sirve más de medio piso por debajo del nivel de descarga de la salida. 3) Los corredores de acceso a salida tienen una clasificación de resistencia al fuego no menor a 1 hora. 4) No hay más de 11 m de distancia de recorrido desde la puerta de entrada de cualquier unidad de vivienda hasta la salida. 5) Se provee una separación horizontal y vertical con clasificación de resistencia al fuego de 1 hora entre las unidades de vivienda. | Artículos 7.19 y 7.20 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 30.2.4 de la norma NFPA 101
| [ ] El edificio debe tener un máximo de tres niveles. | Artículos 7.19 y 7.20 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 30.2.4 de la norma NFPA 101
| [ ] La cantidad máxima de habitaciones o apartamentos por nivel debe ser de 4 unidades. | Artículos 7.19 y 7.20 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 30.2.4 de la norma NFPA 101
| [ ] La escalera de salida debe estar provista con un cerramiento completo o debe estar separada del resto del edificio por medio de barreras con una certificación de resistencia al fuego no menor a una hora. | Artículos 7.19 y 7.20 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 30.2.4 de la norma NFPA 101
| [ ] La escalera de salida exterior debe estar separada al menos 3 metros de aberturas no protegidas del edificio cuando estas se encuentran en ángulos menores a los 180 grados. | Artículos 7.19 y 7.20 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 30.2.4 de la norma NFPA 101
| [ ] Cada abertura entre el cerramiento de la escalera de salida y el edificio debe estar protegida mediante conjuntos de montaje de puertas autocerrantes con una certificación de protección contra el fuego mínima de una hora. | Artículos 7.19 y 7.20 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 30.2.4 de la norma NFPA 101
| [ ] La escalera de salida debe servir a todos los niveles, excepto aquellos a más de medio piso por debajo del nivel de la descarga. | Artículos 7.19 y 7.20 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 30.2.4 de la norma NFPA 101
| [ ] La distancia de recorrido desde la puerta de una unidad de vivienda hasta la salida debe ser de máximo 11 metros. | Artículos 7.19 y 7.20 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 30.2.4 de la norma NFPA 101
| [ ] Los corredores que sirven como acceso a salida deben tener una certificación de resistencia al fuego no menor de una hora. | Artículos 7.19 y 7.20 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 30.2.4 de la norma NFPA 101
| [ ] El corredor de acceso a salida exterior debe estar separado al menos 3 metros de aberturas no protegidas del edificio cuando estas se encuentran en ángulos menores a los 180 grados. | Artículos 7.19 y 7.20 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 30.2.4 de la norma NFPA 101
| [ ] Cada abertura entre el corredor de acceso a salida y el edificio debe estar protegida mediante conjuntos de montaje de puertas autocerrantes con una certificación de protección contra el fuego mínima de una hora. | Artículos 7.19 y 7.20 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 30.2.4 de la norma NFPA 101
| [ ] Cada abertura entre el corredor de acceso a salida y el edificio debe estar protegida mediante conjuntos de montaje de puertas autocerrantes con una certificación de protección contra el fuego mínima de una hora. | Artículos 7.19 y 7.20 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 30.2.4 de la norma NFPA 101
| [ ] Entre las unidades de vivienda se debe proveer una separación horizontal y vertical con una certificación de resistencia al fuego no menor de una hora. | Artículos 7.19 y 7.20 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 30.2.4 de la norma NFPA 101
10 | Cantidad de los medios de egreso - Asilos y centros de acogida
| [ ] En una ocupación de Asilos y Centros de Acogida cada habitación para dormir y cada área de estar debe tener acceso a no menos de un medio de escape primario y un medio de escape secundario. | Artículos 7.19 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartados 32.2.2 y 32.3.2.4 de la norma NFPA 101
| [ ] La ocupación de Asilos y Centros de Acogida debe contar con al menos un medio de escape primario. | Artículos 7.19 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartados 32.2.2 y 32.3.2.4 de la norma NFPA 101
| [ ] En planos se debe especificar el medio de egreso primario. | Artículos 7.19 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartados 32.2.2 y 32.3.2.4 de la norma NFPA 101
| [ ] Los medios de escape primarios deben estar separados del resto del edificio por medio de barreras cortafuego certificadas. | Artículos 7.19 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartados 32.2.2 y 32.3.2.4 de la norma NFPA 101
| [ ] Los medios de escape primarios deben contar con una descarga directa al exterior con acceso a la vía pública. | Artículos 7.19 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartados 32.2.2 y 32.3.2.4 de la norma NFPA 101
| [ ] La ocupación de Asilos y Centros de Acogida debe contar con al menos un medio de escape secundario. | Artículos 7.19 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartados 32.2.2 y 32.3.2.4 de la norma NFPA 101
| [ ] En planos se debe especificar el medio de egreso secundario. | Artículos 7.19 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartados 32.2.2 y 32.3.2.4 de la norma NFPA 101
| [ ] En una ocupación de Asilos y Centros de Acogida el medio de escape secundario consta de una puerta que conduce directamente al exterior del edificio, o bien por medio de un método que cumple con las disposiciones del apartado 32.2.2.3.1 de la NFPA 101 edición 2018 en Español. | Artículos 7.19 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartados 32.2.2 y 32.3.2.4 de la norma NFPA 101
| [ ] El medio de escape secundario debe tener una puerta o ventana que conduce directamente al exterior del edificio. | Artículos 7.19 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartados 32.2.2 y 32.3.2.4 de la norma NFPA 101
| [ ] El medio de escape secundario debe tener una puerta o ventana operable fácilmente desde el interior del edificio sin el uso de herramientas, llaves o esfuerzos especiales. | Artículos 7.19 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartados 32.2.2 y 32.3.2.4 de la norma NFPA 101
| [ ] El medio de escape secundario debe constar de una puerta o ventana con una abertura libre no menor a 53 m2, con un ancho no menor a 51 cm y una altura no menor a 61 cm. | Artículos 7.19 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartados 32.2.2 y 32.3.2.4 de la norma NFPA 101
| [ ] El medio de escape secundario debe constar de una puerta o ventana cuya parte inferior se encuentra a no mas de 1.12 m de altura del piso. | Artículos 7.19 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartados 32.2.2 y 32.3.2.4 de la norma NFPA 101
11 | Cantidad de los medios de egreso -Mercantil clase C
| [ ] En una ocupación Mercantil clase C para tener un único medio de egreso la distancia de recorrido debe ser igual o inferior a 23 metros hasta la salida o hasta el corredor peatonal en estructuras de centros comerciales. | Artículos 7.19 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 36.2.4 de la norma NFPA 101
| [ ] Para optar por la excepción de un único medio de egreso la ocupación debe ser mercantil clase C. | Artículos 7.19 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 36.2.4 de la norma NFPA 101
| [ ] La distancia de recorrido común hasta la salida debe ser máximo de 23 m. | Artículos 7.19 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 36.2.4 de la norma NFPA 101
| [ ] Se debe tener una distancia máxima de 23 metros de recorrido común hasta el corredor peatonal en estructuras de centros comerciales. | Artículos 7.19 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 36.2.4 de la norma NFPA 101
| [ ] En una ocupación Mercantil clase C para contar con único medio de egreso la distancia de recorrido debe ser igual o inferior a 30 metros hasta la salida o hasta el corredor peatonal en estructuras de centros comerciales, y donde el piso en que se ubica la ocupación mercantil está totalmente protegido mediante un sistema aprobado y supervisado de rociadores automáticos. | Artículos 7.19 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 36.2.4 de la norma NFPA 101
| [ ] Para optar por la excepción de un único medio de egreso la ocupación debe ser mercantil clase C. | Artículos 7.19 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 36.2.4 de la norma NFPA 101
| [ ] El piso debe estar totalmente cubierto por rociadores automáticos. | Artículos 7.19 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 36.2.4 de la norma NFPA 101
| [ ] Se debe respetar la distancia de 30 metros de recorrido común hasta la salida. | Artículos 7.19 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 36.2.4 de la norma NFPA 101
| [ ] Se debe tener una distancia máxima de 30 metros de recorrido común hasta el corredor peatonal en estructuras de centros comerciales. | Artículos 7.19 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 36.2.4 de la norma NFPA 101
12 | Cantidad de los medios de egreso - Negocios
| [ ] En una ocupación de Negocios para contar con una única salida para una habitación o área con una carga total de ocupantes menor de 100 personas debe cumplir con todas las disposiciones establecidas en el apartado 38.2.4.3 de la NFPA 101 edición 2018 en Español. | Artículos 7.19 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 38.2.4 de la norma NFPA 101
| [ ] La salida debe descargar directamente al exterior, en el nivel de descarga del edificio | Artículos 7.19 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 38.2.4 de la norma NFPA 101
| [ ] La carga de ocupantes debe ser menor a 100 personas. | Artículos 7.19 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 38.2.4 de la norma NFPA 101
| [ ] La distancia de recorrido, incluido el recorrido de la salida, debe ser igual o inferior a 30 metros. | Artículos 7.19 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 38.2.4 de la norma NFPA 101
| [ ] Las escaleras debe tener una altura máxima de 4570 mm. | Artículos 7.19 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 38.2.4 de la norma NFPA 101
| [ ] Las escaleras deben estar separadas del resto del edificio por medio de barreras cortafuego sin aberturas. | Artículos 7.19 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 38.2.4 de la norma NFPA 101
| [ ] En una ocupación de Negocios con tres o menos pisos de altura que no excede una carga de ocupantes de 30 personas por piso se puede optar por una única salida, la cual que debe cumplir todas las disposiciones establecidas en el apartado 38.2.4.4 de la NFPA 101 edición 2018 en Español. | Artículos 7.19 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 38.2.4 de la norma NFPA 101
| [ ] La salida debe descargar directamente al exterior. | Artículos 7.19 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 38.2.4 de la norma NFPA 101
| [ ] La carga de ocupantes por piso debe ser máximo de 30 personas. | Artículos 7.19 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 38.2.4 de la norma NFPA 101
| [ ] La distancia de recorrido debe ser igual o inferior a 30 metros hasta el exterior. | Artículos 7.19 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 38.2.4 de la norma NFPA 101
| [ ] La escalera interior debe servir exclusivamente a este nivel. | Artículos 7.19 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 38.2.4 de la norma NFPA 101
| [ ] Las escaleras deben estar separadas del resto del edificio por medio de barreras cortafuego. | Artículos 7.19 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 38.2.4 de la norma NFPA 101
| [ ] La ocupación de negocios debe tener máximo 3 niveles de altura. | Artículos 7.19 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 38.2.4 de la norma NFPA 101
| [ ] En una ocupación de Negocios con máximo dos pisos de altura, con un único arrendatario, se cuenta con una única salida por lo que para aplicar por la excepción de un único medio de egreso el edificio debe estar totalmente protegido mediante un sistema aprobado y supervisado de rociadores automáticos y el recorrido total hasta el exterior debe ser igual o inferior a los 30 metros. | Artículos 7.19 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 38.2.4 de la norma NFPA 101
| [ ] El espacio o edificio de negocios debe tener un máximo de dos pisos de altura. | Artículos 7.19 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 38.2.4 de la norma NFPA 101
| [ ] El espacio o edificio de negocios debe tener un único arrendatario. | Artículos 7.19 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 38.2.4 de la norma NFPA 101
| [ ] El edificio se debe estar totalmente cubierto por rociadores automáticos. | Artículos 7.19 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 38.2.4 de la norma NFPA 101
| [ ] La distancia de recorrido total hasta el exterior debe ser máximo 30 metros. | Artículos 7.19 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 38.2.4 de la norma NFPA 101
13 | Cantidad de los medios de egreso - Industrial
| [ ] En una ocupación Industrial de riesgo leve u ordinario se puede optar por con un único medio de egreso siempre que la distancia de recorrido sea igual o inferior los 15 metros hasta la salida. | Artículos 7.19 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 40.2.4 de la norma NFPA 101
| [ ] La ocupación industrial debe limitarse a riesgos leve u ordinario. | Artículos 7.19 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 40.2.4 de la norma NFPA 101
| [ ] La ocupación industrial debe tener máximo 15 metros de recorrido hasta la salida | Artículos 7.19 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 40.2.4 de la norma NFPA 101
| [ ] En una ocupación Industrial de riesgo leve u ordinario se puede tener un único medio de egreso donde la distancia de recorrido sea igual o inferior a 30 metros hasta la salida y el edificio está totalmente protegido mediante un sistema aprobado y supervisado de rociadores automáticos. | Artículos 7.19 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 40.2.4 de la norma NFPA 101
| [ ] La ocupación industrial debe limitarse a contenidos con riesgos leve u ordinario. | Artículos 7.19 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 40.2.4 de la norma NFPA 101
| [ ] La ocupación industrial debe estar totalmente cubierta por rociadores automáticos. | Artículos 7.19 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 40.2.4 de la norma NFPA 101
| [ ] La ocupación industrial debe tener un máximo de 30 metros de recorrido hasta la salida. | Artículos 7.19 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 40.2.4 de la norma NFPA 101
14 | Cantidad de los medios de egreso - Almacenamiento
| [ ] En una ocupación de Almacenamiento de riesgo ordinario se debe cumplir con la distancia de recorrido máxima de 15 metros hasta la salida para optar por un único medio de egreso. | Artículos 7.19 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 42.2.4 de la norma NFPA 101
| [ ] En una ocupación de Almacenamiento de riesgo ordinario se debe cumplir con la distancias de recorrido máxima de 30 metros hasta la salida donde el edificio está totalmente protegido mediante un sistema aprobado y supervisado de rociadores automáticos para mantener la opción de contar con un único medio de egreso. | Artículos 7.19 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 42.2.4 de la norma NFPA 101
| [ ] La ocupación de almacenamiento debe tener únicamente con riesgos leve u ordinario. | Artículos 7.19 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 42.2.4 de la norma NFPA 101
| [ ] La ocupación de almacenamiento debe estar totalmente cubierta por rociadores automáticos. | Artículos 7.19 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 42.2.4 de la norma NFPA 101
| [ ] El proyecto requiere dos medios de egreso debido a que no se cumplen los criterios de distancia de recorrido común máxima para tener un solo medio de egreso. | Artículos 7.19 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartado 42.2.4 de la norma NFPA 101
15 | Cantidad de los medios de egreso - Estructuras de estacionamiento
| [ ] El recorrido común en una estructura para estacionamiento, esté o no protegida por un sistema aprobado y supervisado de rociadores automáticos, debe ser de máximo 15 metros. | Artículos 7.19 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartados 42.8.2.4 y 42.8.2.5 de la norma NFPA 101
| [ ] La estructura de estacionamiento debe tener un máximo de 15 metros de recorrido común. | Artículos 7.19 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartados 42.8.2.4 y 42.8.2.5 de la norma NFPA 101
| [ ] La estructura de estacionamiento protegida en su totalidad por rociadores automáticos debe tener un máximo de 15 metros de recorrido común. | Artículos 7.19 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 del Reglamento de Construcciones / Apartados 42.8.2.4 y 42.8.2.5 de la norma NFPA 101
16 | Disposición de los medios de egreso - Generalidades
| [ ] Las salidas y el acceso a las salidas deben estar ubicadas y dispuestas de manera tal que las salidas sean fácilmente accesibles en todo momento. | Artículos 7.21.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 26 y 27 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.5.1.1 de la norma NFPA 101
| [ ] Se deben ubicar las salidas con apartamiento. | Artículos 7.21 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 26 y 27 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.5.1.3 de la norma NFPA 101
| [ ] Se debe ubicar el acceso a salida con apartamiento. | Artículos 7.21 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 26 y 27 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.5.1.3 de la norma NFPA 101
| [ ] Se deben ubicar las descargas de las salidas con apartamiento. | Artículos 7.21 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 26 y 27 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.5.1.3 de la norma NFPA 101
| [ ] Las rutas de evacuación deben estar configuradas de manera tal que ningún sector tenga el potencial de imposibilitar el egreso. | Artículo 7.21 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 26 y 27 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.5 de la norma NFPA 101
| [ ] Se deben incluir las rutas de evacuación del proyecto y estas deben ser completas desde todos los sectores hasta la descarga de la salida. | Artículo 7.21 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 26 y 27 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.5 de la norma NFPA 101
| [ ] Las rutas de evacuación deben ser claras y coherentes. | Artículo 7.21 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 26 y 27 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.5 de la norma NFPA 101
| [ ] Donde las salidas no son inmediatamente accesibles desde un área de piso abierta, los pasadizos continuos, los pasillos o corredores que conducen a las salidas, estas deben estar dispuestas de forma tal que proveen a cada ocupante acceso a no menos de dos salidas mediante recorridos separados. | Artículo 7.21 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 26 y 27 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.5 de la norma NFPA 101
| [ ] En los planos, las rutas de evacuación deben ser claramente identificables | Artículo 7.21 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 26 y 27 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.5 de la norma NFPA 101
| [ ] Las salidas deben ser fácilmente accesibles en todo momento. | Artículo 7.21 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 26 y 27 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.5 de la norma NFPA 101
| [ ] El acceso a salida debe ser fácilmente accesible en todo momento. | Artículo 7.21 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 26 y 27 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.5 de la norma NFPA 101
| [ ] Los corredores de acceso a salida deben proveer acceso a no menos de dos salidas. | Artículo 7.21 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 26 y 27 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.5 de la norma NFPA 101
| [ ] Los corredores de acceso a salida deben proveer acceso a no menos de dos salidas mediante recorridos separados. | Artículo 7.21 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 26 y 27 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.5 de la norma NFPA 101
| [ ] Los pasillos deben proveer acceso a no menos de dos salidas mediante recorridos separados. | Artículo 7.21 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 26 y 27 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.5 de la norma NFPA 101
| [ ] La longitud de los extremos sin salida debe cumplir con lo especificado en la tabla 2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios. | Artículo 7.21 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 26 y 27 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.5 de la norma NFPA 101
| [ ] Los recorridos comunes deben cumplir con el límite de recorrido común especificado en la tabla 2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios según lo permitido para la ocupación tramitada. | Artículo 7.21 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 26 y 27 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.5 de la norma NFPA 101
| [ ] La información en planos debe permitir realizar la medición del recorrido común | Artículo 7.21 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 26 y 27 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.5 de la norma NFPA 101
| [ ] La medición del recorrido debe ser realizada correctamente. | Artículo 7.21 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 26 y 27 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.5 de la norma NFPA 101
| [ ] La medición del recorrido debe ser realizada desde el sector mas lejano | Artículo 7.21 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 26 y 27 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.5 de la norma NFPA 101
| [ ] La medición del recorrido debe ser realizada desde la puerta principal del apartamento o habitación mas lejana. | Artículo 7.21 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 26 y 27 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.5 de la norma NFPA 101
| [ ] La medición del recorrido común se debe extender hasta un punto donde estén disponibles dos recorridos distintos y separados hacia dos salidas. | Artículo 7.21 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 26 y 27 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.5 de la norma NFPA 101
17 | Disposición de los medios de egreso - Corredores
| [ ] Los corredores deben proveer acceso a salida sin pasar a través de ninguna sala intermedia diferente a corredores, vestíbulos y otros espacios que abran hacia el corredor. | Artículo 7.21 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 26 y 27 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.5 de la norma NFPA 101
| [ ] Los corredores deben proveer acceso a salida sin pasar a través de comedores o espacios similares sin asientos fijos a menos que se demarque un sector exclusivo que provea un ancho de egreso mínimo en toda la extensión del recorrido. | Artículo 7.21 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 26 y 27 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.5 de la norma NFPA 101
| [ ] Los corredores deben proveer acceso a salida sin pasar a través de cocinas. | Artículo 7.21 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 26 y 27 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.5 de la norma NFPA 101
| [ ] Los corredores deben proveer acceso a salida sin pasar a través de ninguna sala intermedia. | Artículo 7.21 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 26 y 27 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.5 de la norma NFPA 101
| [ ] Los corredores deben proveer acceso a salida sin pasar a través de aposentos que tengan el potencial de bloquear la salida. | Artículo 7.21 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 26 y 27 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.5 de la norma NFPA 101
| [ ] Los corredores deben proveer acceso a salida sin pasar a través sectores de almacenamiento que tengan el potencial de bloquear la salida. | Artículo 7.21 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 26 y 27 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.5 de la norma NFPA 101
| [ ] Los corredores deben proveer acceso a salida sin pasar a través de aposentos que tengan el potencial de quedar cerrados con llave o candado. | Artículo 7.21 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 26 y 27 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.5 de la norma NFPA 101
| [ ] Las salidas, accesos a las salidas, o descargas de salidas requeridas por el edificio o parte del mismo, se deben ubicar apartadas entre sí y dispuestas para minimizar la posibilidad que más de una de ellas tenga el potencial de ser bloqueada por un incendio o una misma condición de emergencia. | Artículo 7.21 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 26 y 27 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.5 de la norma NFPA 101
18 | Disposición de los medios de egreso - Salidas y accesos a las salidas
| [ ] Las salidas requeridas se deben disponer para minimizar la posibilidad de que más de una de ellas tenga el potencial de ser bloqueada por un incendio o una misma condición de emergencia. | Artículo 7.21 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 26 y 27 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.5 de la norma NFPA 101
| [ ] Los accesos a salida se deben disponer para minimizar la posibilidad de que más de una de ellas tenga el potencial de ser bloqueada por un incendio o una misma condición de emergencia. | Artículo 7.21 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 26 y 27 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.5 de la norma NFPA 101
| [ ] Las descargas de las salidas se deben disponer para minimizar la posibilidad de que más de una de ellas tenga el potencial de ser bloqueada por un incendio o una misma condición de emergencia. | Artículo 7.21 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 26 y 27 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.5 de la norma NFPA 101
| [ ] Las salidas, accesos a las salidas, o descargas de salidas requeridas por el edificio o parte del mismo, se deben ubicar a una distancia entre sí no menor que la mitad de la longitud de la máxima dimensión diagonal del edificio o del área servida, medida en línea recta entre el borde más cercano de las salidas, accesos a la salida o descargas de salida. | Artículo 7.21 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 26 y 27 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.5 de la norma NFPA 101
| [ ] Las salidas, accesos a las salidas, o descargas de salidas requeridas por el edificio o parte del mismo, se deben ubicar a una distancia entre sí no menor a un tercio de la longitud de la máxima dimensión diagonal del edificio o del área servida, medida en línea recta entre el borde más cercano de las salidas, accesos a la salida o descargas de salida, donde el edificio está totalmente protegido mediante un sistema aprobado y supervisado de rociadores automáticos. | Artículo 7.21 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 26 y 27 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.5 de la norma NFPA 101
| [ ] La distancia de separación debe ser medida en línea recta entre los bordes más cercanos de las salidas. | Artículo 7.21 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 26 y 27 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.5 de la norma NFPA 101
| [ ] La distancia de separación debe ser medida en línea recta entre los bordes más cercanos de las rutas de acceso a salida. | Artículo 7.21 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 26 y 27 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.5 de la norma NFPA 101
| [ ] La distancia de separación debe ser medida en línea recta entre los bordes más cercanos de las descargas de las salidas. | Artículo 7.21 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 26 y 27 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.5 de la norma NFPA 101
| [ ] Los accesos a salida se deben disponer de forma tal que no es requerido pasar a través de cualquier área riesgosa. | Artículo 7.21 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 26 y 27 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.5 de la norma NFPA 101
| [ ] Se debe proveer acceso a salida sin pasar a través de cocinas. | Artículo 7.21 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 26 y 27 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.5 de la norma NFPA 101
| [ ] Se debe proveer acceso a salida sin pasar a través de aposentos con hidrocarburos. | Artículo 7.21 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 26 y 27 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.5 de la norma NFPA 101
| [ ] Se debe proveer acceso a salida sin pasar a través de aposentos con recipientes de GLP | Artículo 7.21 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 26 y 27 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.5 de la norma NFPA 101
19 | Disposición de los medios de egreso - Corredores en edificios
| [ ] El edificio es distinto a un edificio de gran altura; debe proveer 2 cerramientos de salida interconectados por un corredor con certificación de resistencia al fuego no menor de 1 hora, donde se cumple con la disposición correcta de los mismos, realizando la medición a lo largo de la línea más corta del recorrido dentro del corredor. | Artículo 7.21 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 26 y 27 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.5 de la norma NFPA 101
| [ ] El corredor de acceso a salida debe proveer acceso a no menos de 2 salidas con apartamiento. | Artículo 7.21 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 26 y 27 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.5 de la norma NFPA 101
| [ ] El corredor de acceso debe estar separado de otras partes del edificio por muros que tengan una clasificación de resistencia al fuego no menor a 1 hora. | Artículo 7.21 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 26 y 27 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.5 de la norma NFPA 101
| [ ] El corredor de acceso debe estar separado de otras partes del edificio por muros que tengan una clasificación de resistencia al fuego no menor a 30 minutos y esto debe estar explícitamente permitido por la ocupación. | Artículo 7.21 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 26 y 27 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.5 de la norma NFPA 101
| [ ] El corredor de acceso no se encuentra separado de otras partes del edificio por medio de barreras cortafuego y esta condición debe estar explícitamente permitido por la ocupación. | Artículo 7.21 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 26 y 27 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.5 de la norma NFPA 101
| [ ] En planos se debe especificar la separación de los corredores de acceso a salida con respecto a otras partes del edificio. | Artículo 7.21 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 26 y 27 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.5 de la norma NFPA 101
| [ ] El corredor de acceso a salida se encuentra dentro de una abertura vertical y deben cumplir con los requisitos de la excepción. | Artículo 7.21 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 26 y 27 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.5 de la norma NFPA 101
| [ ] Se debe especificar el sistema constructivo o ensamble de pared a implementar en el corredor de acceso a salida. | Artículo 7.21 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 26 y 27 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.5 de la norma NFPA 101
| [ ] Los ensambles de pared utilizados para separar los corredores de acceso a salida del resto del edificio deben estar de acuerdo con las especificaciones de la certificación de ASTM E119 o ANSI/UL 263. | Artículos 8.2 y 7.21 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 26 y 27 del Reglamento de Construcciones / Apartados 7.5 y 8.3 de la norma NFPA 101
| [ ] Los corredores de acceso a salida deben no tener aberturas en los muros y puertas de este. | Artículo 7.21 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 26 y 27 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.5 de la norma NFPA 101
| [ ] Las puertas de los corredores de acceso a salida deben tener una resistencia al fuego certificada no menor a 20 minutos. | Artículo 7.21 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 26 y 27 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.5 de la norma NFPA 101
| [ ] Las puertas de los corredores de acceso a salida deben tener un sistema autocerrante. | Artículo 7.21 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 26 y 27 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.5 de la norma NFPA 101
| [ ] Los pasantes y tuberías en los muros de los corredores de acceso a salida deben estar debidamente protegidos por medio de sellos cortafuego. | Artículo 7.21 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 26 y 27 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.5 de la norma NFPA 101
20 | Límites de Recorrido
| [ ] La distancia de recorrido común debe ser igual o menor al límite establecido para la ocupación en la tabla 2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios. | Artículo 7.22 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 43 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.6.7 de la norma NFPA 101
| [ ] La información en planos debe permitir realizar la medición del recorrido común | Artículo 7.22 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 43 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.6 de la norma NFPA 101
| [ ] Se debe presentar la escala en planos para realizar la medición de los recorridos. | Artículo 7.22 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 43 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.6 de la norma NFPA 101
21 | Límites de Recorrido Común - Ocupaciones
| [ ] El recorrido común de un sitio de reunión pública con más de 50 personas debe ser igual o menor a 6.1 metros, con o sin cobertura de rociadores automáticos. | Artículo 7.22.3 y Tabla 2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 43 del Reglamento de Construcciones / Apartado 12.2.5.1.6 de la norma NFPA 101
| [ ] El recorrido común de un sitio de reunión pública con menos de 50 personas debe ser igual o menor a 23 metros, con o sin cobertura de rociadores automáticos. | Artículo 7.22.3 y Tabla 2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 43 del Reglamento de Construcciones / Apartado 12.2.5.1 de la norma NFPA 101
| [ ] El recorrido común en una ocupación educacional debe ser igual o menor a 23 metros, o bien 30 metros cuando el edificio se encuentra cubierto por rociadores automáticos. | Artículo 7.22.3 y Tabla 2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 43 del Reglamento de Construcciones / Apartado 14.2.5.3 de la norma NFPA 101
| [ ] El recorrido común en una ocupación de guardería debe ser igual o menor a 23 metros, o bien 30 metros cuando se encuentra cubierto por rociadores automáticos. | Artículo 7.22.3 y Tabla 2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 43 del Reglamento de Construcciones / Apartado 16.2.5.3 de la norma NFPA 101
| [ ] En una ocupación de cuidado de la salud no deben existir los recorridos comunes o bien no superan los 30 metros cuando se encuentra cubierto por rociadores automáticos. | Artículo 7.22.3 y Tabla 2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 43 del Reglamento de Construcciones / Apartado 18.2.5.3 de la norma NFPA 101
| [ ] El recorrido común en una ocupación de cuidado de la salud ambulatoria debe ser igual o menor a 23 metros, o bien 30 metros cuando se encuentra cubierto por rociadores automáticos. | Artículo 7.22.3 y Tabla 2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 43 del Reglamento de Construcciones / Apartado 20.2.5.3 de la norma NFPA 101
| [ ] El recorrido común en una ocupación de detención y correccional debe ser igual o menor a 15 metros, o bien 30 metros cuando se encuentra cubierto por rociadores automáticos. | Artículo 7.22.3 y Tabla 2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 43 del Reglamento de Construcciones / Apartados 22.2.5 y 22.2.6 de la norma NFPA 101
| [ ] El recorrido común en una casa de huéspedes debe ser igual o menor a 11 metros, o bien 15 metros cuando se encuentra cubierto por rociadores automáticos. | Artículo 7.22.3 y Tabla 2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 43 del Reglamento de Construcciones / Apartados 26.2.1 y 28.2.5 de la norma NFPA 101
| [ ] El recorrido común en Hoteles y Dormitorios debe ser igual o mayor a 11 metros, o bien 15 metros cuando se encuentra cubierto por rociadores automáticos. | Artículo 7.22.3 y Tabla 2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 43 del Reglamento de Construcciones / Apartado 28.2.5 de la norma NFPA 101
| [ ] El recorrido común en Apartamentos debe ser igual o menor a 11 metros, o bien 15 metros cuando se encuentra cubierto por rociadores automáticos. | Artículo 7.22.3 y Tabla 2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 43 del Reglamento de Construcciones / Apartado 30.2.5.3 de la norma NFPA 101
| [ ] El recorrido común en Asilos y Centros de Acogida debe ser igual o menor a 11 metros, o bien 23 metros cuando se encuentra cubierto por rociadores automáticos. | Artículo 7.22.3 y Tabla 2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 43 del Reglamento de Construcciones / Apartados 32.2.2 y 32.3.2.5 de la norma NFPA 101
| [ ] El recorrido común en una ocupación mercantil debe ser igual o menor a 23 metros, o bien 30 metros cuando se encuentra cubierto por rociadores automáticos. | Artículo 7.22.3 y Tabla 2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 43 del Reglamento de Construcciones / Apartado 36.2.5.3 de la norma NFPA 101
| [ ] El recorrido común en un centro comercial debe ser igual o inferior a 23 metros, o bien 30 metros cuando se encuentra cubierto por rociadores automáticos. | Artículo 7.22.3 y Tabla 2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 43 del Reglamento de Construcciones / Apartados 36.2.5.3, 36.4.4.6.2.1 y 36.4.4.4.1 de la norma NFPA 101
| [ ] El recorrido común en una ocupación de negocios debe ser igual o inferior a 23 metros, o bien 30 metros cuando se encuentra cubierto por rociadores automáticos. | Artículo 7.22.3 y Tabla 2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 43 del Reglamento de Construcciones / Apartado 38.2.5.3 de la norma NFPA 101
| [ ] El recorrido común en una ocupación industrial debe ser igual o menor a 15 metros, o bien 30 metros cuando se encuentra cubierto por rociadores automáticos. | Artículo 7.22.3 y Tabla 2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 43 del Reglamento de Construcciones / Apartados 40.2.5.1 y Tabla 40.2.5.1 de la norma NFPA 101
| [ ] El recorrido común en una ocupación industrial con fines especiales debe ser igual o inferior a 15 metros, o bien 30 metros cuando se encuentra cubierto por rociadores automáticos. | Artículo 7.22.3 y Tabla 2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 43 del Reglamento de Construcciones / Apartados 40.2.5.1 y Tabla 40.2.5.1 de la norma NFPA 101
| [ ] En una ocupación industrial con riesgo elevado no se debe tener recorridos comunes. | Artículo 7.22.3 y Tabla 2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 43 del Reglamento de Construcciones / Apartados 40.2.5.1 y Tabla 40.2.5.1 de la norma NFPA 101
| [ ] El recorrido común en una ocupación de almacenamiento debe ser igual o inferior a 15 metros, o bien 30 metros cuando se encuentra cubierto por rociadores automáticos. | Artículo 7.22.3 y Tabla 2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 43 del Reglamento de Construcciones / Apartados 42.2.5 y Tabla 42.2.5 de la norma NFPA 101
| [ ] En una ocupación de almacenamiento con riesgo elevado no deben existir recorridos comunes. | Artículo 7.22.3 y Tabla 2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 43 del Reglamento de Construcciones / Apartados 42.2.5 y Tabla 42.2.5 de la norma NFPA 101
| [ ] En una estructura de estacionamiento se debe respetar los 15 metros de recorrido común. | Artículo 7.22.3 y Tabla 2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 43 del Reglamento de Construcciones / Apartado 42.8.2.5.1 de la norma NFPA 101
22 | Límites de Recorrido Total - Ocupaciones
| La distancia de recorrido total debe ser menor al límite establecido para la ocupación en la tabla 2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios | Artículo 7.22 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 43 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.6.6 de la norma NFPA 101
| [ ] Los recorridos totales se deben obtener desde los sectores más alejados del proyecto hasta la salida mas cercana. | Artículo 7.22 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 43 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.6.1 de la norma NFPA 101
| [ ] La información en planos debe permitir realizar la medición del recorrido total. | Artículo 7.22 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 43 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.6.de la norma NFPA 101
| [ ] El recorrido total en un sitio de reunión pública debe ser igual o inferior a 61 metros, o bien 76 metros cuando se encuentra cubierto por rociadores automáticos. | Artículo 7.22 y Tabla 2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 43 del Reglamento de Construcciones / Apartado 12.2.6 de la norma NFPA 101
| [ ] El recorrido total en una ocupación educacional debe ser igual o inferior a 46 metros, o bien 61 metros cuando se encuentra cubierto por rociadores automáticos. | Artículo 7.22 y Tabla 2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 43 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 14.2.6 De la norma NFPA 101
| [ ] El recorrido total en una ocupación de guardería debe ser igual o inferior a 46 metros, o bien 61 metros cuando se encuentra cubierto por rociadores automáticos. | Artículo 7.22 y Tabla 2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 43 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 16.2.6 De la norma NFPA 101
| [ ] En una ocupación de cuidado de la salud el recorrido total debe ser igual o inferior a 61 metros cuando se encuentra cubierto por rociadores automáticos. | Artículo 7.22 y Tabla 2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 43 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 18.2.6 De la norma NFPA 101
| [ ] El recorrido total en una ocupación de cuidado de la salud ambulatoria debe ser igual o inferior a 46 metros, o bien 61 metros cuando se encuentra cubierto por rociadores automáticos. | Artículo 7.22 y Tabla 2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 43 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 20.2.6 De la norma NFPA 101
| [ ] El recorrido total en una ocupación de detención y correccional debe ser igual o inferior a 46 metros, o bien 61 metros cuando se encuentra cubierto por rociadores automáticos. | Artículo 7.22 y Tabla 2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 43 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 22.2.6 De la norma NFPA 101
| [ ] El recorrido total en una casa de huéspedes debe ser igual o inferior a 53 metros, o bien 99 metros cuando se encuentra cubierto por rociadores automáticos. | Artículo 7.22 y Tabla 2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 43 Del Reglamento de Construcciones / Apartados 26.2.1 y 28.2.6 De la norma NFPA 101
| [ ] El recorrido total en Hoteles y Dormitorios debe ser igual o inferior a 53 metros, o bien 99 metros cuando se encuentra cubierto por rociadores automáticos. | Artículo 7.22 y Tabla 2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 43 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 28.2.6 De la norma NFPA 101
| [ ] El recorrido total en Apartamentos debe ser igual o inferior a 53 metros, o bien 99 metros cuando se encuentra cubierto por rociadores automáticos. | Artículo 7.22 y Tabla 2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 43 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 30.2.6 De la norma NFPA 101
| [ ] El recorrido total en Asilos y Centros de Acogida debe ser igual o inferior a 53 metros, o bien 76 metros cuando se encuentra cubierto por rociadores automáticos. | Artículo 7.22 y Tabla 2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 43 Del Reglamento de Construcciones / Apartados 32.2.2 y 32.3.2.6 de la norma NFPA 101
| [ ] El recorrido total en una ocupación mercantil debe ser igual o inferior a 46 metros, o bien 76 metros cuando se encuentra cubierto por rociadores automáticos. | Artículo 7.22 y Tabla 2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 43 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 36.2.6 De la norma NFPA 101
| [ ] El recorrido total a través del corredor cubierto de un centro comercial debe ser igual o inferior a 61 metros, o bien 91 metros para el recorrido a través del corredor abierto del centro comercial. | Artículo 7.22 y Tabla 2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 43 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 36.4.4.4 De la norma NFPA 101
| [ ] El recorrido total en una ocupación de negocios debe ser igual o inferior a 61 metros, o bien 91 metros cuando se encuentra cubierto por rociadores automáticos. | Artículo 7.22 y Tabla 2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 43 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 38.2.6 De la norma NFPA 101
| [ ] El recorrido total en una ocupación industrial debe ser igual o inferior a 61 metros, o bien 76 metros cuando se encuentra cubierto por rociadores automáticos. | Artículo 7.22 y Tabla 2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 43 Del Reglamento de Construcciones / Apartados 40.2.6.1 y Tabla 40.2.6.1 de la norma NFPA 101
| [ ] El recorrido total en una ocupación industrial con fines especiales debe ser igual o inferior a 91 metros, o bien 122 metros cuando se encuentra cubierto por rociadores automáticos. | Artículo 7.22 y Tabla 2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 43 Del Reglamento de Construcciones / Apartados 40.2.6.1 y Tabla 40.2.6.1 de la norma NFPA 101
| [ ] En una ocupación industrial con riesgo elevado el recorrido total debe ser igual o inferior a 23 metros y la misma se encuentra cubierta por rociadores automáticos. | Artículo 7.22 y Tabla 2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 43 Del Reglamento de Construcciones / Apartados 40.2.6.1 y Tabla 40.2.6.1 de la norma NFPA 101
| [ ] El recorrido total en una ocupación de almacenamiento debe ser igual o inferior a 61 metros, o bien 122 metros cuando se encuentra cubierto por rociadores automáticos. | Artículo 7.22 y Tabla 2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 43 Del Reglamento de Construcciones / Apartados 42.2.6 y Tabla 42.2.6 de la norma NFPA 101
| [ ] El recorrido total en una ocupación de almacenamiento de riesgo elevado debe ser igual o inferior a 23 metros, o bien 30 metros cuando se encuentra cubierto por rociadores automáticos. | Artículo 7.22 y Tabla 2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 43 Del Reglamento de Construcciones / Apartados 42.2.6 y Tabla 42.2.6 de la norma NFPA 101
| [ ] El recorrido total en una estructura de estacionamiento al aire libre debe ser igual o inferior a 91 metros, o bien 122 metros cuando se encuentra cubierto por rociadores automáticos. | Artículo 7.22 y Tabla 2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 43 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 42.8.6.2 de la norma NFPA 101
| [ ] El recorrido total en una estructura de estacionamiento debe ser igual o inferior a 46 metros, o bien 61 metros cuando se encuentra cubierto por rociadores automáticos. | Artículo 7.22 y Tabla 2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 43 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 42.8.6.2 de la norma NFPA 101
23 | Límites de Recorrido de Corredores sin salida - Ocupaciones
| [ ] Los accesos a salida deben ser dispuestos de modo tal que no existan extremos de corredores sin salida que superen aquellos establecidos para la ocupación en la tabla 2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios. | Artículos 7.21.10 y 7.22.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 43 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.5.1.5 de la norma NFPA 101
| [ ] La información en planos debe permitir realizar la medición de los extremos sin salida | Artículo 7.21.10 y Tabla 2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 43 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.5.1.5 De la norma NFPA 101
| [ ] Los extremos sin salida de un sitio de reunión pública deben tener una longitud máxima de 6 metros, con o sin cobertura de rociadores automáticos. | Artículo 7.21.10 y Tabla 2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 43 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 12.2.5.1.3 De la norma NFPA 101
| [ ] Los extremos sin salida en una ocupación educacional deben tener una longitud máxima de 6 metros, o bien 15 metros cuando se encuentra cubierto por rociadores automáticos. | Artículo 7.21.10 y Tabla 2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 43 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 14.2.5.2 De la norma NFPA 101
| [ ] Los extremos sin salida en una ocupación de guardería deben tener una longitud máxima de 6 metros, o bien 15 metros cuando se encuentra cubierto por rociadores automáticos. | Artículo 7.21.10 y Tabla 2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 43 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 16.2.5.2 De la norma NFPA 101
| [ ] En una ocupación de cuidado de la salud no deben existir extremos sin salida o bien no deben superan los 9 metros cuando se encuentra cubierto por rociadores automáticos. | Artículo 7.21.10 y Tabla 2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 43 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 18.2.5.2 De la norma NFPA 101
| [ ] Los extremos sin salida en una ocupación de cuidado de la salud ambulatoria deben tener una longitud máxima de 6 metros, o bien 15 metros cuando se encuentra cubierto por rociadores automáticos. | Artículo 7.21.10 y Tabla 2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 43 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 20.2.5.2 De la norma NFPA 101
| [ ] Los extremos sin salida en una ocupación de detención y correccional deben tener una longitud máxima de 15 metros, con o sin cobertura de rociadores automáticos. | Artículo 7.21.10 y Tabla 2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 43 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 22.2.5.2 De la norma NFPA 101
| [ ] Los extremos sin salida en una casa de huéspedes deben tener una longitud máxima de 11 metros, o bien 15 metros cuando se encuentra cubierto por rociadores automáticos. | Artículo 7.21.10 y Tabla 2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 43 Del Reglamento de Construcciones / Apartados 26.2.1 y 28.2.5 De la norma NFPA 101
| [ ] Los extremos sin salida en Hoteles y Dormitorios deben tener una longitud máxima de 11 metros, o bien 15 metros cuando se encuentra cubierto por rociadores automáticos. | Artículo 7.21.10 y Tabla 2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 43 Del Reglamento de Construcciones / Apartados 28.2.5.5 y 28.2.5.6 de la norma NFPA 101
| [ ] Los extremos sin salida en Apartamentos deben tener una longitud máxima de 11 metros, o bien 15 metros cuando se encuentra cubierto por rociadores automáticos. | Artículo 7.21.10 y Tabla 2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 43 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 30.2.5.4 De la norma NFPA 101
| [ ] Los extremos sin salida en Asilos y Centros de Acogida deben tener una longitud máxima de 9 metros, con o sin cobertura de rociadores automáticos. | Artículo 7.21.10 y Tabla 2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 43 Del Reglamento de Construcciones / Apartados 32.2.2 y 32.3.2.5 de la norma NFPA 101
| [ ] Los extremos sin salida en una ocupación mercantil deben tener una longitud máxima de 6 metros, o bien 15 metros cuando se encuentra cubierto por rociadores automáticos. | Artículo 7.21.10 y Tabla 2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 43 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 36.2.5.2 De la norma NFPA 101
| [ ] Los extremos sin salida deben tener una longitud máxima o de dos veces el ancho del corredor del centro comercial para los corredores cubiertos del centro comercial. | Artículo 7.21.10 y Tabla 2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 43 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 36.4.4.6 De la norma NFPA 101
| [ ] Los extremos sin salida deben tener una longitud máxima equivalente a dos veces y media del ancho del corredor del centro comercial para los corredores abiertos del centro comercial. | Artículo 7.21.10 y Tabla 2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 43 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 36.4.4.6 De la norma NFPA 101
| [ ] Los extremos sin salida en una ocupación de negocios deben tener una longitud máxima de 6 metros, o bien 15 metros cuando se encuentra cubierto por rociadores automáticos. | Artículo 7.21.10 y Tabla 2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 43 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 38.2.5.2 De la norma NFPA 101
| [ ] Los extremos sin salida en una ocupación industrial deben tener una longitud máxima de 15 metros, con o sin cobertura de rociadores automáticos. | Artículo 7.21.10 y Tabla 2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 43 Del Reglamento de Construcciones / Apartados 40.2.5.1 y Tabla 40.2.5.1 de la norma NFPA 101
| [ ] Los extremos sin salida en una ocupación industrial con fines especiales deben tener una longitud máxima de 15 metros, con o sin cobertura de rociadores automáticos. | Artículo 7.21.10 y Tabla 2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 43 Del Reglamento de Construcciones / Apartados 40.2.5.1 y Tabla 40.2.5.1 de la norma NFPA 101
| [ ] En una ocupación industrial con riesgo elevado se deben eliminar los extremos sin salida. | Artículo 7.21.10 y Tabla 2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 43 Del Reglamento de Construcciones / Apartados 40.2.5.1 y Tabla 40.2.5.1 de la norma NFPA 101
| [ ] Los extremos sin salida en una ocupación de almacenamiento deben tener una longitud máxima de 15 metros. | Artículo 7.21.10 y Tabla 2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 43 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 42.8.2.5.2 De la norma NFPA 101
| [ ] En una ocupación de almacenamiento con riesgo elevado no existen extremos sin salida. | Artículo 7.21.10 y Tabla 2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 43 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.6 De la norma NFPA 101
| [ ] En una estructura de estacionamiento se debe tener una longitud máxima de 15 metros de extremos sin salida. | Artículo 7.21.10 y Tabla 2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 43 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.6 De la norma NFPA 101
24 | Descarga de las salidas
| [ ] Todas las salidas deben terminar directamente en una vía pública o en una descarga de salida exterior con acceso a la vía pública. | Artículo 7.23 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 44 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.7 De la norma NFPA 101
| [ ] En planos se debe mostrar la descarga de la salida. | Artículo 7.23 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 44 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.7 De la norma NFPA 101
| [ ] Los patios, los callejones, los espacios abiertos u otras partes de la descarga de salida deben contar con el ancho y el tamaño requeridos para proveer a todos los ocupantes un acceso seguro a una vía pública. | Artículo 7.23 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 44 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.7 De la norma NFPA 101
| [ ] Para la ocupación de detención y correccional, as descargas de las salida deben cumplir con los requisitos propios de esta ocupación o bien, descargar a vía pública. | Artículo 7.23 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 44 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.7 De la norma NFPA 101
| [ ] No más del 50% de la cantidad y capacidad requerida de las salidas deben descargar a través de áreas interiores del edificio. | Artículo 7.23 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 44 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.7 De la norma NFPA 101
| [ ] El proyecto cuenta con descargas de salida interiores estas deben cumplir con los requisitos de la excepción. | Artículo 7.23 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 44 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.7 De la norma NFPA 101
| [ ] No menos del 50% de la cantidad requerida de las salidas deben descargar a al exterior del edificio, cumpliendo con los requisitos por excepción. | Artículo 7.23 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 44 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.7 De la norma NFPA 101
| [ ] Las descargas de salida interior deben conducir a una vía libre y sin obstrucciones hacia el exterior del edificio. Tal vía es fácilmente perceptible o identificable mediante señalización de salida, desde el punto de descarga desde la salida. | Artículo 7.23 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 44 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.7 De la norma NFPA 101
| [ ] La descarga interior debe conducir a una vía libre y sin obstrucciones hacia el exterior del edificio. | Artículo 7.23 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 44 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.7 De la norma NFPA 101
| [ ] La descarga interior debe conducir a una vía fácilmente perceptible o identificable. | Artículo 7.23 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 44 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.7 De la norma NFPA 101
| [ ] El nivel de descarga que cuenta con descarga de salida interior desde los cerramientos de salida debe proveer acceso o descarga directamente al exterior. | Artículo 7.23 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 44 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.7 De la norma NFPA 101
| [ ] Se debe presentar una planta conjunto donde quede claro el recorrido de la descarga interior hasta el exterior. | Artículo 7.23 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 44 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.7 De la norma NFPA 101
| [ ] El nivel de descarga de salida interior debe estar totalmente protegido mediante un sistema aprobado y supervisado de rociadores automáticos que cumple con las disposiciones del apartado 7.7.2(4)(a) de la NFPA 101 edición 2018 en Español. | Artículo 7.23 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 44 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.7 De la norma NFPA 101
| [ ] El nivel de descarga de salida interior debe estar{ totalmente protegido por rociadores automáticos. | Artículo 7.23 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 44 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.7 De la norma NFPA 101
| [ ] Los sectores del nivel de descarga que no cuentan con cobertura de rociadores automáticos deben estar separados del sector de la descarga interior por medio de barreras cortafuego certificadas con al menos 2 horas de resistencia al fuego. | Artículo 7.23 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 44 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.7 De la norma NFPA 101
| [ ] El área de descarga de salida interior se encuentra en un vestíbulo o foyer que debe cumplir con las disposiciones del apartado 7.7.2(4)(b) de la NFPA 101 edición 2018 en Español. | Artículo 7.23 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 44 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.7 De la norma NFPA 101
| [ ] El foyer debe medir máximo 305 cm de profundidad y 910 cm de longitud. | Artículo 7.23 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 44 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.7 De la norma NFPA 101
| [ ] El recorrido de egreso en el foyer se debe dar por medio de los 305 cm de profundidad, y no a través de los 910 cm de longitud. | Artículo 7.23 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 44 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.7 De la norma NFPA 101
| [ ] El uso del foyer se debe limitar al egreso y debe contar con una descarga directa al exterior. | Artículo 7.23 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 44 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.7 De la norma NFPA 101
| [ ] El foyer debe estar separado del resto del nivel de descarga por medio de barreras cortafuego con al menos 1 hora de resistencia al fuego certificada. | Artículo 7.23 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 44 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.7 De la norma NFPA 101
| [ ] El área total en el nivel de descarga desde una descarga de salida interior, debe estar separada de las áreas por debajo, mediante de una construcción con certificación de resistencia al fuego no menor de aquella requerida por el cerramiento de salida. | Artículo 7.23 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 44 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.7 De la norma NFPA 101
| [ ] Se debe especificar la resistencia al fuego del entrepiso entre el nivel de descarga de salida interior y las área por debajo de este. | Artículo 7.23 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 44 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.7 De la norma NFPA 101
| [ ] El entrepiso entre el nivel de descarga de salida interior y las área por debajo de este debe tener una resistencia no menor a la requerida por el cerramiento de salida. | Artículo 7.23 y 8.8.7 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 44 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.7 De la norma NFPA 101
| [ ] Se debe incluir el detalle del entrepiso. | Artículo 7.23 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 44 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.7 De la norma NFPA 101
| [ ] Las descargas a través del interior del edificio deben cumplir con la totalidad de disposiciones especificadas en el apartado 7.7.2 de la NFPA 101 edición 2018 en Español. | Artículo 7.23 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 44 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.7 De la norma NFPA 101
| [ ] El proyecto debe contar con descargas de salida interiores y debe cumplir con los requisitos de la excepción. | Artículo 7.23 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 44 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.7 De la norma NFPA 101
| [ ] Las descargas de salida deben estar dispuestas y señalizadas para que esté clara la dirección de egreso a una vía pública. | Artículo 7.23 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 44 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.7 De la norma NFPA 101
| [ ] Debe ser interpretable en los planos que las descargas de salida interior y deben estar debidamente señalizadas y dispuestas para que la dirección de egreso sea clara para los ocupantes. | Artículo 7.23 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 44 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.7 De la norma NFPA 101
| [ ] Se debe incluir y especificar la señalización en la ruta de a descarga de salida interior. | Artículo 7.23 y 10.1.6 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 44 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.7 De la norma NFPA 101
| [ ] Las escaleras que continúen más de medio piso, más allá del nivel de descarga de la salida, deben ser interrumpidas en el nivel de descarga por tabiques, puertas, compuertas u otros medios efectivos. | Artículo 7.23 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 44 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.7 De la norma NFPA 101
| [ ] Se debe contar con una compuerta o barrera dentro del cerramiento de salida que impide que los ocupantes continúen descendiendo en el nivel de la descarga. | Artículo 7.23 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 44 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.7 De la norma NFPA 101
| [ ] El tabique, puerta o compuerta debe contar con un rótulo con la leyenda: “NO SALIDA”. | Artículo 7.23 y 10.1.7 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 44 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.7 De la norma NFPA 101
25 | Impedimentos para el egreso
| [ ] El acceso a salida no debe ser en ningún caso, a través de cocinas, almacenes, cuartos de baño, salas de trabajo, armarios, habitaciones para dormir o espacios similares, u otras salas o espacios que puedan cerrarse con llave. | Artículo 7.2 y 7.24 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 45 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.5.2 De la norma NFPA 101
| [ ] El acceso a la salida propuesto no cumple con la normativa ya que se atraviesan áreas riesgosas o que puedan quedar atrapadas por el uso de llaves. | Artículo 7.2 y 7.24 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 45 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.5.2 De la norma NFPA 101
| [ ] El acceso a salida debe ser a través de áreas diferentes a cocinas. | Artículo 7.2 y 7.24 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 45 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.5.2 De la norma NFPA 101
| [ ] El acceso a salida debe ser a través de áreas diferentes a armarios o almacenes. | Artículo 7.2 y 7.24 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 45 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.5.2 De la norma NFPA 101
| [ ] El acceso a salida debe ser a través de áreas diferentes a cuartos de baño. | Artículo 7.2 y 7.24 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 45 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.5.2 De la norma NFPA 101
| [ ] El acceso a salida debe ser a través de áreas diferentes a salas de trabajo. | Artículo 7.2 y 7.24 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 45 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.5.2 De la norma NFPA 101
| [ ] El acceso a salida debe ser a través de áreas diferentes a habitaciones para dormir. | Artículo 7.2 y 7.24 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 45 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.5.2 De la norma NFPA 101
| [ ] El acceso a salida debe ser a través de áreas diferentes a espacios que tengan el potencial de ser cerrados con llave. | Artículo 7.2 y 7.24 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 45 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.5.2 De la norma NFPA 101
| [ ] Los accesos a salida y las puertas de salida deben ser diseñados y dispuestos de modo tal que sean claramente reconocibles. | Artículo 7.2 y 7.24 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 45 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.5.2 De la norma NFPA 101
| [ ] Las puertas de egreso deben estar dispuestas de manera tal que no queden detrás de estantes | Artículo 7.2 y 7.24 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 45 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.5.2 De la norma NFPA 101
| [ ] Las puertas de egreso deben estar ubicadas de manera tal que el acomodo o configuración del mobiliario, recodos u otros elementos impidan la fácil identificación de los medios de egreso. | Artículo 7.2 y 7.24 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 45 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.5.2 De la norma NFPA 101
26 | Medios de egreso accesibles
| [ ] Las áreas accesibles para las personas con impedimentos de movilidad deben tener no menos de dos medios de egreso accesibles o dos áreas de refugio. | Artículo 25 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 46 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.5.4 De la norma NFPA 101
| [ ] Se deben disponer al menos dos medios de egreso accesibles desde todo sector accesible para las personas con impedimentos de movilidad. | Artículo 25 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 46 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.5.4 De la norma NFPA 101
| [ ] En planos se deben indicar los medios de egreso accesibles. | Artículo 25 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 46 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.5.4 De la norma NFPA 101
| [ ] Los medios de egreso accesibles deben estar debidamente protegidos. | Artículo 25 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 46 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.5.4 De la norma NFPA 101
| [ ] Los medios de egreso accesibles deben estar dispuestos de forma que un incendio o una misma situación de emergencia no dejen inaccesibles más de uno de ellos. | Artículo 25 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 46 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.5.4 De la norma NFPA 101
| [ ] Se proveer acceso, dentro de la distancia de recorrido permitida, a no menos de un área de refugio o a una salida accesible que provee un camino seguro a una descarga de salida. | Artículo 25 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 46 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.5.4 De la norma NFPA 101
| [ ] El proyecto debe proveer acceso a una salida accesible o área de refugio en una distancia máxima de recorrido total permitida por la ocupación. | Artículo 25 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 46 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.5.4 De la norma NFPA 101
| [ ] Se debe contar con al menos dos medios de egreso accesibles. | Artículo 25 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 46 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.5.4 De la norma NFPA 101
| [ ] Los medios de egreso accesibles del proyecto deben ser fácilmente identificables en planos. | Artículo 25 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 46 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.5.4 De la norma NFPA 101
| [ ] Se debe contar con una única salida accesible y esta debe estar permitida y en cumplimiento con lo dispuesto por la ocupación. | Artículo 25 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 46 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.5.4 De la norma NFPA 101
| [ ] Se cuenta con una única salida accesible y esta debe estar en cumplimiento riguroso con la excepción establecida en la ocupación. | Artículo 25 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 46 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.5.4 De la norma NFPA 101
| [ ] Los medios de egreso accesibles deben contar con una correcta disposición. | Artículo 25 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 46 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.5.4 De la norma NFPA 101
| [ ] En edificios no protegidos con rociadores, los medios de egreso accesibles deben estar dispuestos de forma tal, que la separación entre ellos no es menor a la máxima longitud diagonal del edificio o el área servida. | Artículo 25 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 46 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.5.4 De la norma NFPA 101
| [ ] La disposición física de los medios de egreso accesibles debe evitar que dos o más de estos queden bloqueados por un incendio u otra condición de emergencia. | Artículo 25 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 46 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.5.4 De la norma NFPA 101
| [ ] Donde se utilice una escalera de salida en un medio de egreso accesible, la misma debe incorporar un área de refugio dentro de un descanso extendido a nivel del piso, o tiene acceso desde un área de refugio. | Artículo 25 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 46 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.5.4 De la norma NFPA 101
| [ ] Se deben ubicar las áreas de refugio dentro de los cerramientos de salida. | Artículo 25 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 46 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.5.4 De la norma NFPA 101
| [ ] Se deben ubicar las áreas de refugio de forma accesible dentro del cerramiento de salida. | Artículo 25 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 46 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.5.4 De la norma NFPA 101
27 | Áreas de Refugio
| [ ] Las secciones requeridas de un área de refugio deben ser accesibles desde el espacio al que sirven, a través de un medio de egreso accesible. | Artículo 7.26 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 46 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.12 De la norma NFPA 101
| [ ] Las secciones requeridas de un área de refugio deben ser accesibles desde el espacio al que sirven. | Artículo 7.26 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 46 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.12 De la norma NFPA 101
| [ Las secciones requeridas de un área de refugio deben tener acceso a una vía pública mediante una salida sin requerir el regreso a los espacios del edificio a través de los que tuvo lugar el recorrido hacia un área de refugio. | Artículo 7.26 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 46 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.12 De la norma NFPA 101
| [ ] Las áreas de refugio deben tener acceso directo a una vía pública mediante una salida. | Artículo 7.26 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 46 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.12 De la norma NFPA 101
| [ ] El edificio es de gran altura y sus áreas de refugio deben contar con un sistema de comunicación de dos vías para la comunicación entre el área de refugio y un punto central de control. | Artículo 7.26 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 46 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.12 De la norma NFPA 101
| [ ] Se debe especificar la comunicación de dos vías en las áreas de refugio de un edificio de gran altura. | Artículo 7.26 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 46 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.12 De la norma NFPA 101
| [ ] Cada área de refugio debe poseer una dimensión no menor a 75 cm x 120 cm por cada 200 ocupantes, o una fracción de los mismos, basada en la carga de ocupantes servida por el área de refugio. | Artículo 7.26 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 46 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.12 De la norma NFPA 101
| [ ] Las áreas de refugio deben tener una dimensión igual o superior a 76 cm x 122 cm. | Artículo 7.26 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 46 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.12 De la norma NFPA 101
| [ ] La dimensión del área de refugio debe tomarse sin incluir la proyección de las puertas dentro de este espacio. | Artículo 7.26 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 46 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.12 De la norma NFPA 101
| [ ] Las áreas de refugio deben estar diseñadas de manera tal que su área mínima requerida no se vea afectada por la instalación de equipos y piezas electromecánicas que puedan resultar en una disminución del espacio utilizable para el fin requerido. | Artículo 7.26 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 46 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.12 De la norma NFPA 101
| [ ] Cada área de refugio debe estar separada del resto del edificio por medio de barreras con certificación de resistencia al fuego no menor a 1 hora. | Artículo 7.26 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 46 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.12 De la norma NFPA 101
| [ ] Las áreas de refugio deben estar separadas del resto del edificio por medio de barreras con una certificación de resistencia al fuego no menor a 1 hora. | Artículo 7.26 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 46 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.12 De la norma NFPA 101

## 1.1) Barreras RF
OTRAS EDIFICACIONES
Medios de egreso
ID | Aspectos a revisar | Sustento Legal
1 | Protección de accesos a la salida
| [ ] El corredor de acceso a salida sirve a un área con una carga de ocupantes mayor a 30 personas por lo que debe estar separado de otras partes del edificio por muros que tengan una clasificación de resistencia al fuego no menor a 1 hora. | Artículo 7.1.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
| [ ] El corredor de acceso debe estar separado de otras partes del edificio por muros que tengan una clasificación de resistencia al fuego no menor a 1 hora. | Artículo 7.1.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
| [ ] El corredor de acceso a salida es existente por lo que debe cumplir con los requisitos específicos de la ocupación. | Artículo 7.1.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
| [ ] El corredor de acceso no se encuentra separado de otras partes del edificio por medio de barreras cortafuegopor lo que debe estar permitido por la ocupación. | Artículo 7.1.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
| [ ] El corredor de acceso debe estar separado de otras partes del edificio por muros que tengan una clasificación de resistencia al fuego no menor a 30 minutos, por lo que debe estar explícitamente permitido por la ocupación. | Artículo 7.1.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
| [ ] En planos se especifica y queda clara la separación de los corredores de acceso a salida con respecto a otras partes del edificio. | Artículo 7.1.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
| [ ] El corredor de acceso a salida se encuentra dentro de una abertura vertical por lo que debe cumplir con los requisitos de la excepción. | Artículo 7.1.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Se debe especificar el sistema constructivo o ensamble de pared a implementar en el corredor de acceso a salida. | Artículo 7.1.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Los ensambles de pared utilizados para separar los corredores de acceso a salida del resto del edificio deben estar de acuerdo con las especificaciones de la certificación de ASTM E119 o ANSI/UL 263. | Artículo 8.2.7 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
| [ ] No debe eliminar las aberturas no protegidas en los muros y puertas de los corredores de acceso a salida. | Artículo 7.1.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Las puertas de los corredores de acceso a salida deben tener una resistencia al fuego certificada no menor a 20 minutos. | Artículo 8.2.9 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Las puertas de los corredores de acceso a salida deben tener un un sistema autocerrante. | Artículo 7.1.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Los pasantes y tuberías en los muros de los corredores de acceso a salida se encuentran debidamente protegidos por medio de sellos cortafuego. | Artículo 8.2.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
2 | Protección de las salidas
| [ ] Las salidas deben estar separadas de otras partes del edificio, por muros de separación o cerramientos. | Artículo 7.1.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Los cerramientos de salida deben estar separados del resto del edificio por medio de barreras cortafuego. | Artículo 7.1.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Se debe especificar el sistema constructivo a implementar en el cerramiento de salida. | Artículo 7.1.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Se debe especificar y/o detallar el ensamble de pared liviana que compone el cerramiento de salida. | Artículo 7.1.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
| [ ] El ensamble de pared liviana que compone el cerramiento de salida debe cumplir con las especificaciones de un ensamble certificado de acuerdo con ASTM E119 o ANSI/UL 263. | Artículo 8.2.7 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
| [ ] El conjunto de montaje de ventana que compone el cerramiento de salida debe cumplir con las especificaciones de un ensamble certificado de acuerdo con NFPA 257 o ANSI/UL 9. | Artículo 8.2.8 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
| [ ] El conjunto de montaje de puerta que compone el cerramiento de salida debe cumplir con las especificaciones de un ensamble certificado de acuerdo con NFPA 252, ANSI/UL 10B o ANSI/UL 10C. | Artículo 7.1.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
| [ ] En planos debe ser claramente identificable la extensión horizontal de las barreras cortafuego que componen el cerramiento de las salidas. | Artículo 7.1.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
| [ ] En planos debe ser claramente identificable la extensión vertical de las barreras cortafuego que componen el cerramiento de las salidas. | Artículo 7.1.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
| [ ] El cerramiento de salida se debe extender hasta el entrepiso, cubierta o en el último nivel hasta una altura no menor a 2.3 metros. | Artículo 7.1.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
| [ ] El cerramiento de salida debe no tener aberturas desprotegidas, tales como ventanas, puertas, pasantes, u otros elementos que carezcan de la resistencia al fuego requerida. | Artículo 7.1.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Los sectores desprotegidos en el perímetro de la salida deben estar separados al menos 305 cm respecto con aberturas no protegidas del edificio. | Artículo 7.14.7 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Los sectores desprotegidos en el perímetro de la salidas deben estar ubicados de manera tal que la exposición esté en ángulos igual o superiores a 180 grados respecto con aberturas no protegidas del edificio. | Artículo 7.14.7 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Los cerramientos de salida deben estar separados de los corredores de acceso a salida. | Artículo 7.1.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Los cerramientos de salida deben estar separados de ventanas no protegidas. | Artículo 7.1.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
| [ ] La separación requerida debe contar una clasificación de resistencia al fuego no menor a 1 hora debido a que la salida conecta tres pisos o menos. | Artículo 7.1.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
| [ ] La separación debe estar construida a partir de un conjunto de materiales no combustibles o con combustión limitada. | Artículo 7.1.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
| [ ] En planos se debe especificar el tiempo de retardo al fuego de las barreras cortafuego que componen los cerramientos de salida. | Artículo 7.1.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
| [ ] En planos se debe detallar los componentes y características del ensamble de pared liviana que compone el cerramiento de salida. | Artículo 7.1.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
| [ ] La separación debe estar construida de un ensamble de pared liviana certificado de acuerdo con ASTM E119 o ANSI/UL 263. | Artículo 8.2.7 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Las barreras cortafuego deben contar con al menos 1 hora de resistencia al fuego certificada. | Artículo 8.2.7 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Se deben especificar todos los componentes del cerramiento de salida con la resistencia al fuego requerida. | Artículo 7.1.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Los elementos estructurales de acero que forman parte del cerramiento de salida deben estar protegidos de forma tal que se garantice al menos 1 hora de resistencia al fuego certificada. | Artículo 7.1.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
| [ ] La separación requerida debe contar con una clasificación de resistencia al fuego no menor a 2 horas debido a que la salida conecta cuatro pisos o más y debe estar construida a partir de un conjunto de materiales no combustibles o con combustión limitada y debe estar soportada por una construcción que cuente con una clasificación de resistencia al fuego no menor de 2 horas. | Artículo 7.1.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
| [ ] La separación debe estar construida a partir de un conjunto de materiales no combustibles o con combustión limitada. | Artículo 7.1.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
| [ ] En planos se debe especificar el tiempo de retardo al fuego de las barreras cortafuego que componen los cerramientos de salida. | Artículo 7.1.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
| [ ] En planos se debe detallar los componentes y características del ensamble de pared liviana que compone el cerramiento de salida. | Artículo 7.1.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
| [ ] La separación debe constar de un ensamble de pared liviana certificado de acuerdo con ASTM E119 o ANSI/UL 263. | Artículo 8.2.7 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Las barreras cortafuego deben contar con al menos 2 horas de resistencia al fuego certificada. | Artículo 8.2.7 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Se deben especificar todos los componentes del cerramiento de salida con la resistencia al fuego requerida. | Artículo 7.1.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Los elementos estructurales de acero que forman parte del cerramiento de salida se encuentran protegidos de forma tal que se garantice al menos 2 horas de resistencia al fuego certificada. | Artículo 7.1.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
| [ ] El proyecto debe cumplir con las condiciones para la reducción de resistencia al fuego en los cerramientos de salida donde la norma NFPA 101 lo permita explícitamente | Artículo 7.1.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
| [ ] El tiempo de retardo al fuego de las salidas es menor al requisito general por lo que debe cumplir con los requerimientos mínimos establecidos por la ocupación. | Artículo 7.1.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
| [ ] El tiempo de retardo al fuego de las salidas es menor al requisito general por lo que debe cumplir con los requerimientos mínimos establecidos por la excepción. | Artículo 7.1.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Las aberturas en la separación deben estar protegidas por conjuntos de puertas cortafuego equipados con cierrapuertas. | Artículo 7.1.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Se debe instalar puertas cortafuego en las aberturas del cerramiento de salida. | Artículo 7.1.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Se debe especificar las puertas de salida como puertas cortafuego. | Artículo 7.1.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Se debe indicar el tiempo de retardo de las puertas cortafuego. | Artículo 7.1.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Las puertas de salida deben tener certificación de resistencia al fuego no menor a 1 hora cuando se encuentran en una barrera con 1 hora de resistencia al fuego. | Artículo 7.1.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Las puertas de salida deben tener una certificación de resistencia al fuego no menor a 90 minutos cuando se encuentran en una barrera con 2 horas de resistencia al fuego. | Artículo 7.1.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Las puertas de salida deben estar certificadas por medio de NFPA 252, ANSI/UL 10B o ANSI/UL 10C. | Artículo 7.1.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Se debe incluir la tabla de puertas con la especificación de todas las puertas. | Artículo 7.1.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Se debe especificar la instalación de un sistema autocerrante. | Artículo 7.1.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Las aberturas en los cerramientos de la salida se deben limitar a puertas desde los espacios normalmente ocupados y a los corredores y puertas para el egreso desde el cerramiento. | Artículo 7.1.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Las aberturas en los cerramientos de salida desde espacios no ocupados y hacia la salida deben cumplir con los requisítos específicos de la excepción. | Artículo 7.1.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Los cuartos de servicios deben abrir hacia otro aposento o pasillo diferente a cerramiento de salida. | Artículo 7.1.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Los depósitos normalmente no ocupados deben abrir hacia otro componente del medio de egreso diferente a los cerramientos de salida. | Artículo 7.1.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Los cuartos de sistemas electromecánicos deben abrir hacia otro lugar que no sea los cerramientos de salida. | Artículo 7.1.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Los ascensores deben abrir hacia otro lugar que no sea al cerramiento de salida directamente. | Artículo 7.1.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Los cuartos de equipos normalmente no ocupados deben abrir directamente hacia otro aposento o sector que no sean cerramiento de salida. | Artículo 7.1.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Los ascensores deben abrir hacia otro lugar que no sea el cerramiento de salida. | Artículo 7.1.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
| [ ] El cerramiento de salida debe proveer un camino continuo de recorrido protegido hasta la descarga de la salida y no debe ser usado para ningún propósito que tenga el potencial de interferir con su uso como salida y en caso que así esté designada, como un área de refugio. | Artículo 7.1.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
| [ ] El cerramiento de salida debe proveer un camino continuo de recorrido protegido hasta la descarga de la salida. | Artículo 7.1.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
| [ ] El cerramiento de salida debe ser utilizado con el fin exlusivo de proveer una evacuación segura del edificio, de manera que presentar condiciones potenciales de interferir con su uso como salida. | Artículo 7.1.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
| [ ] El cerramiento de salida debe tener un uso exclusivo para el egreso, refugio y acceso y no debe utilizarse para alguna otra ocupación. | Artículo 7.1.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
| [ ] El cerramiento de salida debe tener uso exclusivo de egreso, refugio y acceso, de manera que se debe eliminar aquellos espacios que innecesarios que puedan ser utilizados para otros fines. | Artículo 7.1.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Los espacios no utilizados dentro del cerramiento de salida deben estar debidamente definidos y no deben afectar el egreso. | Artículo 7.1.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
| [ ] No deben existir vestíbulos en los cerramientos de salida. | Artículo 7.1.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
| [ ] No deben haber sectores o aposentos con potencial de almacenamiento en los cerramientos de salida. | Artículo 7.1.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Los cerramientos de salida deben proveer un camino continuo de recorrido protegido hasta la descarga de la salida. | Artículo 7.1.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Los cerramientos de salida deben proveer un camino continuo de recorrido protegido hasta la descarga de la salida. | Artículo 7.1.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Ningún ocupante en su recorrido de evacuación debe salir del cerramiento de salida para posteriormente volver a entrar. | Artículo 7.1.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
| [ ] En planos debe indicarse la totalidad de la extensión de los cerramientos de salida. | Artículo 7.1.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Los cerramientos de salida no deben ser utilizados para ningún propósito que tenga el potencial de interferir en su uso como salida y, en caso que así esté designada, como un área de refugio. | Artículo 7.1.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
| [ ] El cerramiento de salida debe ser utilizado explusivamente para egreso, refugio y acceso. | Artículo 7.1.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
| [ ] El cerramiento de salida proporsiona el acceso y facilidades estrictamente limitadas a egreso, refugio y acceso. | Artículo 7.1.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Los espacios no utilizados dentro del cerramiento de salida deben estar debidamente definidos y no afectan el egreso. | Artículo 7.14.7 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Los cerramientos de salida no deben tener vestíbulos. | Artículo 7.1.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Los cerramientos de salida deben estar libres de sectores, áreas o aposentos que permitan el almacenamiento de materiales dentro de este. | Artículo 7.14.7 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Los espacios vacíos en los cerramientos de salida que forman parte de un medio de egreso seguro no deben ser utilizados para espacios utilizables, tales como: ductos electromecánicos, almacenaje, áreas de limpieza, etc. | Artículo 7.14.7 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Los espacios vacíos en los cerramientos de salida se debe especificar y detallar de tal forma que no queda abierta la posibilidad de tener afectaciones en el egreso. | Artículo 7.14.7 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Debe eliminarse cualquier aposento y/o posibilidad de uso para almacenamiento en el cerramiento de salida. | Artículo 7.14.7 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Debe eliminarse cualquier espacio o aposento para uso de almacenamiento dentro del cerramiento de salida. | Artículo 7.14.7 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Debe eliminarse los cuartos o ductos electromecánicos dentro del cerramiento de salida. | Artículo 7.14.7 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Debe eliminarse los vestíbulos ocupados dentro del cerramiento de salida. | Artículo 7.14.7 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Debe eliminarse cualquier mobiliario dentro del cerramiento de salida. | Artículo 7.14.7 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Las exposiciones en ángulos menores a los 180° creadas por muros no certificados o aberturas no protegidas deben contar con separación no menor a 305 cm (medidos horizontalmente) de los componentes de los medios de egreso que requieren estar separados del resto del edificio. | Artículo 7.14.7 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 De la norma NFPA 101
| [ ] Se debe incluir las plantas, cortes y elevaciones mostrando la extensión de las barreras cortafuego de las salidas. | Artículo 7.14.7 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 De la norma NFPA 101
| [ ] Las exposiciones generadas por aberturas no protegidas en ángulos menores a los 180° deben contar con una separación mínima de 305 cm con respecto a los componentes de egreso. | Artículo 7.14.7 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 De la norma NFPA 101
| [ ] Las exposiciones creadas por muros no certificados o aberturas no protegidas ubicadas sobre los componentes de los medios de egreso que requieren estar separados del resto del edificio, se deben ubicar a mínimo 305 cm (medidos verticalmente) desde el nivel de la superficie de circulación. | Artículo 7.14.7 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 De la norma NFPA 101
| [ ] Se debe incluir la información necesaria en planos para especificar la extensión de las barreras cortafuego de las salidas. | Artículo 7.14.7 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 De la norma NFPA 101
| [ ] La protección de las salidas se debe extender verticalmente desde el primer nivel de piso terminado hasta un punto a 305 cm por encima del descanso más alto de las escaleras o hasta la línea del techo. | Artículo 7.14.7 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 De la norma NFPA 101
3 | Aberturas y penetraciones.
| [ ] Todas las penetraciones en las barreras cortafuego que separan las salidas de otras partes del edificio deben estar debidamente protegidas. | Artículo 8.2.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Las penetraciones en las barreras cortafuego que separan las salidas de otras partes del edificio deben estar protegidas. | Artículo 8.2.7 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Deben eliminarse las penetraciones o aberturas de comunicación entre cerramientos de salida adyacentes. | Artículo 7.1.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Se debe especificar la protección de pasantes y tuberías por medio de sellos cortafuego. | Artículo 8.2.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
| [ ] En planos deben presentarse las características y ubicación de los pasantes. | Artículo 8.2.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Se deben especificar las clapetas cortafuego certificadas. | Artículo 8.2.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Las aberturas o penetraciones en los cerramientos de salida se deben limitar a puertas permitidas desde los espacios normalmente ocupados y/o puertas de salida requeridas. | Artículo 7.1.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Las aberturas en los cerramientos de la salida se deben limitar a conjuntos de montaje de puertas desde los espacios normalmente ocupados y a los corredores y conjuntos de montaje de puertas para el egreso desde el cerramiento. | Artículo 7.1.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Las aberturas en los cerramientos de salida diferentes a conjuntos de montaje de puertas desde los espacios normalmente ocupados y a los corredores y conjuntos de montaje de puertas para el egreso desde el cerramiento, deben cumplir con los requisítos específicos de la excepción. | Artículo 7.1.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Se debe eliminar los cuartos de servicio o sus accesos, que abren directamente al cerramiento de salida. | Artículo 7.14.7 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Se debe eliminar los depósitos normalmente no ocupados que abren directamente al cerramiento de salida. | Artículo 7.14.7 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Se debe eliminar el acceso directo desde cuartos de sistemas electromecánicos hacia el cerramiento de salida. | Artículo 7.14.7 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Se debe eliminar o reubicar los ascensores que abren directamente al cerramiento de salida. | Artículo 7.14.7 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Se debe eliminar los cuartos de equipos normalmente no ocupados que abren directamente al cerramiento de salida. | Artículo 7.14.7 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Se deben reubicar los ascensores, o su configuración, de manera que no se permita directamente el acceso al cerramiento de salida. | Artículo 7.14.7 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Las aberturas o penetraciones se deben limitar a: a) Conductos eléctricos que dan servicio al cerramiento de salida, b) Penetraciones para los circuitos de alarmas de incendio, donde los circuitos están instalados en conductos metálicos y las penetraciones están protegidas, c) Tuberías para rociadores o tuberías verticales para mangueras. | Artículo 7.1.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Se debe eliminar los conductos eléctricos dentro de los cerramientos de salida, excepto aquellos que dan servicio al cerramiento de salida. | Artículo 7.1.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Se debe eliminar los ductos de ventilación o extracción ubicados dentro de los cerramientos de salida. | Artículo 7.1.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Se debe eliminar las tubería de agua potable ubicadas dentro de los cerramientos de salida. | Artículo 7.1.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Se debe eliminar las tubería de aguas negras ubicadas dentro de los cerramientos de salida. | Artículo 7.1.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Se debe eliminar las tubería de aguas pluviales ubicadas dentro de los cerramientos de salida. | Artículo 7.1.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Se debe eliminar las tuberías mecánicas distintas a tuberías para rociadores o tuberías verticales para mangueras ubicadas en los cerramientos de salida. | Artículo 7.1.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Se debe eliminar los conductos distintos a la presurización de la escalera ubicados dentro del cerramiento de salida. | Artículo 7.1.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Las aberturas o penetraciones se deben limitar al sistema de conductos y equipamiento necesario para la presurización independiente de la escalera. | Artículo 7.1.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Se debe especificar los conductos de la presurización que penetran el cerramiento de salida. | Artículo 7.1.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3 De la norma NFPA 101 /
4 | Construcción cerramientos de salida.
| [ ] Los acabados interiores en los cerramientos de salida deben ser Clase A o Clase B. | Artículo 8.8.9 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.4 De la norma NFPA 101 /
| [ ] En planos se debe especificar el acabado interior del cielorraso en los cerramientos de salida. | Artículo 8.5.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.4 De la norma NFPA 101 /
| [ ] En planos se debe especificar el acabado interior de los muros en los cerramientos de salida. | Artículo 8.8.9 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.4 De la norma NFPA 101 /
| [ ] En planos se debe especificar el acabado interior del piso en los cerramientos de salida. | Artículo 8.8.9 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.4 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Se debe incluir la simbología de los acabados. | Artículo 8.8.9 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.4 De la norma NFPA 101 /
| [ ] La simbología especifica debe ser congruente con los acabados en los cerramientos de salida. | Artículo 8.8.9 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.4 De la norma NFPA 101 /
| [ ] El acabado interior de los cerramientos de salida debe cumplir con una clasificación Clase A o B según las pruebas ASTM E84 o ANSI/UL 723. | Artículo 8.8.9 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.4 De la norma NFPA 101 /
| [ ] El acabado interior del piso en los cerramientos de salida, incluyendo las huellas y contrahuellas de las escaleras, debe ser igual o superior a Clase II. | Artículo 8.8.9 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.4 De la norma NFPA 101 /
| [ ] La clasificación de los acabados interiores en las salidas debe cumplir con lo permitido por la ocupación. | Artículo 8.8.9 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.4 De la norma NFPA 101 /
| [ ] La clasificación de los acabados interiores en los corredores de acceso a salida debe cumplir con lo permitido por la ocupación. | Artículo 8.8.9 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.4 De la norma NFPA 101 /
| [ ] La clasificación de los acabados interiores en espacios distintos a salidas y corredores de acceso a salida debe cumplir con lo permitido por la ocupación. | Artículo 8.8.9 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.4 De la norma NFPA 101 /

## 1.2) Barandas y pasamanos
OTRAS EDIFICACIONES
Medios de egreso
ID | Aspectos a revisar | Sustento Legal
1 | Barandas
| [ ] Se debe instalar barandas en los lados abiertos de los medios de egreso que superan los 76 cm por encima del piso o del nivel que se encuentre por debajo del nivel de piso. | Artículo 7.3.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 36 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.8 de la norma NFPA 101
| [ ] Se debe presentar un detalle de las barandas del proyecto. | Artículo 7.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 36 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.8 de la norma NFPA 101
| [ ] Se debe indicar la ubicación de todas las barandas en el proyecto. | Artículo 7.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 36 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.8 de la norma NFPA 101
| [ ] Las barandas deben tener una altura de 1.07 m (107 cm) medido verticalmente desde la parte superior de la baranda hasta la superficie adyacente a la misma. | Artículo 7.3.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 36 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 de la norma NFPA 101
| [ ] El diseño de las barras intermedias en las barandas debe garantizar una separación no mayor a 10 cm entre estas, hasta una altura de 86,5 cm sobre el nivel de piso terminado. | Artículo 7.3.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 36 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 de la norma NFPA 101
| [ ] Las aberturas triangulares formadas por la huella, la contrahuella y el elemento inferior de una baranda en el lado abierto de una escalera, debe tener un espacio abierto inferior no mayor a los 15 cm. | Artículo 7.3.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 36 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 de la norma NFPA 101
| [ ] En ocupaciones de detención y correccionales, en ocupaciones industriales y en ocupaciones para almacenamiento, la distancia mínima entre las barras intermedias, medida en ángulos rectos a éstas, debe ser máximo de 53,5 cm. | Artículo 7.3.6 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 36 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 de la norma NFPA 101
| [ ] La distancia entre las barras intermedias es superior a 10cm y esto debe estar explícitamente permitido por la ocupación. | Artículo 7.3.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 36 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 de la norma NFPA 101
2 | Continuidad
| [ ] Las barandas deben ser continuas en toda la longitud del recorrido, donde estas sean requeridas. | Artículo 7.3.7 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 36 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 de la norma NFPA 101
3 | Proyecciones
| Las barandas y pasamanos se deben diseñar de forma que no hay proyecciones que puedan engancharse a la ropa suelta. | Artículo 7.3.8 y 7.4.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 36 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 de la norma NFPA 101
| [ ] Los extremos del pasamanos se debe voltear hacia el muro, hacia el piso o termina en un poste. | Artículo 7.4.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 36 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 de la norma NFPA 101
| [ ] Los extremos de las barandas se deben voltear hacia el muro, hacia el piso o terminan en un poste. | Artículo 7.4.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 36 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 de la norma NFPA 101
| [ ] La información en planos debe ser coherente. | Artículo 7.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 36 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 de la norma NFPA 101
4 | Pasamanos
| [ ] Las escaleras o las rampas deben contar con pasamanos en ambos lados. | Artículo 7.4.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 37 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 de la norma NFPA 101
| [ ] Se debe especificar o indicar en planos la presencia de pasamanos en todos los sectores donde son requeridos. | Artículo 7.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 37 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 de la norma NFPA 101
| [ ] Se debe colocar pasamanos en ambos lados de todas las escaleras y rampas del proyecto. | Artículo 7.4.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 37 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 de la norma NFPA 101
| [ ] Existen pasamanos en solo uno de los lados de una escalera y esto debe ser explícitamente permitido. | Artículo 7.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 37 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 de la norma NFPA 101
| [ ] No existen pasamanos por lo que se debe tratar de un único escalón o una rampa que forma parte de un bordillo que separa una acera lateral de una vía vehicular. | Artículo 7.4.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 37 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 de la norma NFPA 101
| [ ] Los pasamanos deben ser continuos en la longitud total de cada tramo de escaleras. En las esquinas, vueltas o curvas de las escaleras, los pasamanos internos deben ser continuos en los descansos entre los tramos de escaleras. | Artículo 7.4.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 37 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 de la norma NFPA 101
| [ ] Los pasamanos deben ser continuos en la longitud total de cada tramo de escaleras | Artículo 7.4.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 37 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 de la norma NFPA 101
| [ ] Los pasamanos internos deben ser continuos en los descansos entre tramos de escaleras. | Artículo 7.4.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 37 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 de la norma NFPA 101
| [ ] Los extremos de los pasamanos se deben diseñan volteados hacia la pared, hacia el piso o terminan en postes. | Artículo 7.4.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 37 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 de la norma NFPA 101
| [ ] El diseño de los pasamanos debe evitar la posibilidad de que se enganche la ropa suelta. | Artículo 7.4.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 37 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 de la norma NFPA 101
| [ ] La información en planos debe ser coherente. | Artículo 7.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 37 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 de la norma NFPA 101
| [ ] Se debe incluir el detalle con los extremos del pasamanos. | Artículo 7.4.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 37 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 de la norma NFPA 101
| [ ] Los pasamanos de las escaleras o rampas deben contar con una altura de 90 cm, medido verticalmente desde la parte superior de los pasamanos hasta el borde delantero del escalón. Donde el pasamanos se encuentra adosado a la baranda. | Artículo 7.4.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 37 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 de la norma NFPA 101
| [ ] Se debe presentar un detalle de los pasamanos del proyecto. | Artículo 7.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 37 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 de la norma NFPA 101
| [ ] El espacio libre entre el pasamanos y la pared o baranda a la que se adosa debe ser igual o mayor a 5.7 cm. | Artículo 7.4.7 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 37 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 de la norma NFPA 101
| [ ] Se debe presentar un detalle de los pasamanos. | Artículo 7.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 37 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 de la norma NFPA 101
| [ ] El pasamanos debe tener una sección circular con diámetro externo entre los 3.2cm y los 5.1cm. | Artículo 7.4.8.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 37 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 de la norma NFPA 101
| [ ] El pasamanos que tiene una sección no circular, su perímetro debe estar entre los 10cm y los 16cm. | Artículo 7.4.8.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 37 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 de la norma NFPA 101
| [ ] El pasamanos que tiene una sección no circular deben tener una dimensión de la sección transversal no mayor a 5.7cm. | Artículo 7.4.8.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 37 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 de la norma NFPA 101
| [ ] El pasamanos tiene una sección no circular y los bordes asibles, estos deben estar redondeados con un radio no menor de 3.2mm. | Artículo 7.4.8.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 37 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 de la norma NFPA 101
| [ ] El diseño de los pasamanos debe permitir que estos sean sujetados a lo largo de toda su extensión. | Artículo 7.4.9 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 37 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 de la norma NFPA 101 /
| [ ] Los pasamanos se deben extender horizontalmente a una altura de 90 cm sobre el nivel de piso terminado por al menos 30.5 cm posteriores a la contrahuella superior ya que estos no son continuos entre tramos de escaleras. | Artículo 7.4.10 y 7.4.11 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 37 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 de la norma NFPA 101
| [ ] Se debe detallar y queda clara la extensión del pasamanos. | Artículo 7.4.9 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 37 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 de la norma NFPA 101
| [ ] Los pasamanos deben continuar en declive hasta una huella después de la contrahuella inferior. | Artículo 7.4.10 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 37 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 de la norma NFPA 101
| [ ] Se debe proveer al menos un pasamanos dentro de los 76 cm de todas las partes del ancho de egreso requerido. | Artículo 7.4.12.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 37 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 de la norma NFPA 101
| [ ] La escalera o rampa debe tener entre 152cm y 227cm de ancho y cuenta con un pasamanos intermedio. | Artículo 7.4.12.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 37 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 de la norma NFPA 101
| [ ] La escalera o rampa deben tener entre 228cm y 303cm de ancho y cuenta con dos pasamanos intermedios. | Artículo 7.4.12.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 37 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 de la norma NFPA 101
| [ ] La escalera o rampa debe tener entre 304cm y 379cm de ancho y cuenta con tres pasamanos intermedios. | Artículo 7.4.12.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 37 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 de la norma NFPA 101
| [ ] El ancho libre mínimo entre pasamanos debe ser de 50 cm. | Artículo 7.4.12.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 37 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 de la norma NFPA 101
| [ ] La información presentada en planos debe permitir realizar una correcta revisión. | Artículo 7.4. del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 37 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Se debe proveer el ancho de egreso requerido a lo largo del camino natural del recorrido. | Artículo 7.4.12.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 30 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 de la norma NFPA 101
| [ ] La información presentada en planos debe permitir realizar una correcta revisión. | Artículo 7.4. del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 30 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 de la norma NFPA 101
| [ ] Las rutas de evacuación se deben mostrar por el camino natural del recorrido. | Artículo 7.4.12.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 30 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 de la norma NFPA 101

## 1.3)Puertas y componentes
OTRAS EDIFICACIONES
Medios de egreso
ID | Aspectos a revisar | Sustento Legal
1 | Vanos con puerta
| [ ] Cada puerta y entrada principal que sea requerida para servir como una salida y se debe diseñar de modo que el recorrido de egreso es obvio y directo. | Artículo 7.5 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 31 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.1 De la norma NFPA 101 /
| [ ] El diseño de las puertas de salida debe garantizar un recorrido de egreso obvio. | Artículo 7.5 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 31 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.1 De la norma NFPA 101 /
| [ ] El diseño de las puertas de salida debe garantizar un recorrido de egreso directo. | Artículo 7.5 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 31 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.1 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Las ventanas que, debido a su configuración física o diseño o a los materiales utilizados en su construcción, tengan el potencial para ser confundidas como puertas, se deben fabricar inaccesibles para los ocupantes por medio de barreras o barandas. | Artículo 7.5 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 31 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.1 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Se deben proveer barreras o barandas en las ventanas que tengan el potencial de ser confundidas con puertas. | Artículo 7.5 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 31 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.1 De la norma NFPA 101 /
| [ ] La variación del nivel de piso en ambos lado del vano de una puerta de egreso no debe superar los 13 mm. Dicho nivel debe mantenerse en ambos lados del vano de la puerta por una distancia igual o mayor al ancho de la hoja más ancha de la puerta. | Artículo 7.5 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 31 Del Reglamento de Construcciones / 7 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Los desniveles deben ser igual o menores a 13mm entre ambos lados de una puerta de egreso. | Artículo 7.5 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 31 Del Reglamento de Construcciones / 7 De la norma NFPA 101 /
| [ ] El nivel de piso se debe mantener en ambos lados del vano de las puertas de egreso por una distancia no menor al ancho de la hoja de la puerta. | Artículo 7.5 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 31 Del Reglamento de Construcciones / 7 De la norma NFPA 101 /
| [ ] El nivel de piso se debe mantener en ambos lados del vano de las puertas de egreso por una distancia no menor al ancho de la hoja mas ancha de la puerta, cuando esta tiene mas de una hoja. | Artículo 7.5 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 31 Del Reglamento de Construcciones / 7 De la norma NFPA 101 /
2 | Ancho de la hoja de la puerta
| [ ] Para el calculo de capacidad, el ancho del vano de las puertas batientes, se debe tomar cuando la puerta esté abierta 90 grados. | Artículo 7.6 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 30 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.1 De la norma NFPA 101 /
| [ ] El ancho requerido en una puerta batiente debe estar dado con la puerta abierta a 90 grados. | Artículo 7.6 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 30 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.1 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Para el cálculo de capacidad, en puertas no batientes, el ancho del vano de la puerta se debe tomar cuando ésta se encuentre en posición totalmente abierta. | Artículo 7.6 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 30 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.1 De la norma NFPA 101 /
| [ ] El ancho requerido en una puerta no batiente debe estar dado con la puerta totalmente abierta. | Artículo 7.6 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 30 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.1 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Para puertas batientes, el ancho de la capacidad de egreso se debe medir entre la cara de la puerta y el tope en el que se detiene al cerrarse. | Artículo 7.6 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 30 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.1 De la norma NFPA 101 /
| [ ] La información presentada en planos debe permitir realizar una correcta medición. | Artículo 7.6 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 30 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.1 De la norma NFPA 101 /
3 | Ancho libre.
| [ ] El ancho de la puerta debe cumplir con los mínimos prescriptivos que están explícitamente indicados por la ocupación. | Artículo 7.7 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 30 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.1 De la norma NFPA 101 /
| [ ] El ancho libre de una puerta de egreso debe ser igual o mayor a 900 mm. | Artículo 7.7 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 30 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.1 De la norma NFPA 101 /
| [ ] La puerta de egreso es de dos hojas y al menos una de ellas debe proveer un vano no menor a 900 mm. | Artículo 7.7 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 30 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.1 De la norma NFPA 101 /
| [ ] La puerta de egreso debe proveer a un área no mayor a 6.5 m2 que no requiere el ingreso de personas con impedimentos severos de movilidad, y debe tener un ancho no menor a 610mm. | Artículo 7.7 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 30 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.1 De la norma NFPA 101 /
| [ ] La puerta sirve a un edificio o parte del mismo que no requiere ser accesible para personas con impedimentos severos de movilidad, por lo que debe tener ancho no menor a 710mm. | Artículo 7.7 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 30 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.1 De la norma NFPA 101 /
| [ ] La puerta de egreso es accionada mecánica, eléctrica o neumáticamente, es de dos hojas y al menos una de ellas debe proveer un vano no menor a 900 mm. | Artículo7.7 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 30 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.1 De la norma NFPA 101 /
4 | Ancho mínimo de las puertas.
| Las aberturas de las puertas en los medios de egreso no es menor a 90 cm en el ancho libre, a menos que: 1) se instalen puertas de dos hojas, donde por lo menos una de ellas debe proveer una abertura de 90 cm de ancho libre. | Artículo 7.7.3 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 31 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.1 De la norma NFPA 101 /
| [ ] El ancho libre se debe medir: 1) en el punto más angosto de abertura de la puerta. 2) Para puertas batientes, entre la cara de la puerta y el tope en el que se detiene al cerrarse. | Artículo 7.7.3 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 31 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.1 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Se debe contar con el ancho mínimo requerido. | Artículo 7.7.3 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020/ Artículo 31 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.1 De la norma NFPA 101 /
| [ ] La información en planos debe permitir realizar una correcta revisión. | Artículo 7.7.3 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 31 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.1 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Cuando las puertas de acceso a salida que sirvan una habitación que no exceda los 6,5 m2 y que no se requiera que sean accesibles para personas con impedimentos severos de movilidad, deben tener un ancho de hoja de puerta no menor a 61 cm. | Artículo 7.7.3 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 31 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.1 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Se provee una única puerta para la descarga de una escalera y el ancho libre del vano debe ser igual o mayor a 2/3 del ancho nominal de la escalera. | Artículo 7.7.3 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 31 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.1 De la norma NFPA 101 /
5 | Dirección y fuerza para abrir.
| [ ] Las puertas de los medios de egreso, deben contar con bisagras laterales o con batiente con pivote, instaladas de forma tal que sea capaz de abrirse desde cualquier posición hasta el ancho total requerido de la abertura en la que está instalada. | Artículo 7.8 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 31 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.1 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Las puertas de egreso deben contar con bisagras laterales o son batientes con pivote. | Artículo 7.8 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 31 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.1 De la norma NFPA 101 /
| [ ] La apertura de las puertas de egreso deben bridnar el ancho total requerido. | Artículo 7.8 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 31 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.1 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Las puertas deben ser de tipo bisagra lateral o batientes de pivote, y deben abrir en dirección del recorrido de egreso donde sirve a una habitación o área con una carga de ocupantes de 50 o más personas, donde sirva a un área con contenido de riesgo elevado o donde se use en un cerramiento de salida (a menos que sea la puerta de una unidad de vivienda individual que abre directamente hacia un cerramiento de salida) | Artículo 7.8.2 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 31 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.1 De la norma NFPA 101 /
| [ ] La puerta de egreso sirve a un área con una carga de ocupantes superior a 50 por lo que su apertura debe ser en la dirección del recorrido de egreso. | Artículo 7.8.2 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 31 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.1 De la norma NFPA 101 /
| [ ] La puerta de egreso sirve a un área con riesgo elevado por lo que su apertura se debe dar en dirección del recorrido de egreso. | Artículo 7.8.2 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 31 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.1 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Las puertas de egreso se usan en un cerramiento de salida por lo que su apertura debe ser en la dirección del recorrido de egreso. | Artículo 7.8.2 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 31 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.1 De la norma NFPA 101 /
| [ ] La puerta de egreso no es de tipo con bisagras laterales o batiente con pivote por lo que debe cumplir con alguna alternativa planteada en el apartado 7.2.1.4.1 de la NFPA 101 versión 2018 en español o el equivalente en las versiones más recientes. | Artículo 7.8.2 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 31 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.1 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Se debe detallar en planos el tipo de puerta a instalar. | Artículo 7.8 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 31 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.1 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Las puertas en una ocupación de Asilo o Centro de Acogida debe ajustar a los requisitos del capítulo 32 de la NFPA 101. | Artículo 3.1.5.f) del Manual de Disposiciones Técnicas Generales sobre Seguridad Humana y Protección Contra Incendios / Artículo 31 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.1 De la norma NFPA 101 /
| [ ] La reja de seguridad, o el conjunto de montaje de puerta de seguridad de deslizamiento horizontal o enrollable verticalmente conforma parte de los medios de egreso por lo que sedebe proveer con un cartel sobre la misma o adyacente a esta, con la leyenda “ESTA PUERTA DEBE PERMANECER ABIERTA CUANDO EL ESPACIO ESTÁ OCUPADO”. | Artículo 7.8 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 31 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.1 De la norma NFPA 101 /
| [ ] La reja de seguridad, o el conjunto de montaje de puerta de seguridad de deslizamiento horizontal o enrollable verticalmente conforma parte de los medios de egreso por lo que debe ser operable desde el interior del espacio sin necesidad de ningún conocimiento o esfuerzo especial. | Artículo 7.8 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 31 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.1 De la norma NFPA 101 /
| [ ] La reja de seguridad, o el conjunto de montaje de puerta de seguridad de deslizamiento horizontal o enrollable verticalmente debe conformar máximo el 50% de los medios de egreso cuando son requeridos al menos dos medios de egreso. | Artículo 7.8 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 31 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.1 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Se cuenta con un conjunto de montaje de puerta de deslizamiento horizontal el cual debe estar permitido por la ocupación de detección y correccional. | Artículo 3.1.5.f) del Manual de Disposiciones Técnicas Generales sobre Seguridad Humana y Protección Contra Incendios / Artículo 31 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.1 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Se cuenta con un conjunto de montaje de puerta de deslizamiento horizontal que debe servir a un área con no más de de 10 personas. | Artículo 7.8 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 31 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.1 De la norma NFPA 101 /
| [ ] El conjunto de montaje de puerta de deslizamiento horizontal utilizada para servir a un garaje privado, un área de negocios, un área industrial o un área de almacenamiento debe utilizarse únicamente si el área por servir tiene no más de 10 personas. | Artículo 3.1.5.f) del Manual de Disposiciones Técnicas Generales sobre Seguridad Humana y Protección Contra Incendios / Artículo 31 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.1 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Se cuenta con un conjunto de montaje de puerta enrollable verticalmente y esta debe servir a un garaje privado, un área de negocios, un área industrial o un área de almacenamiento con una carga de ocupantes no mayor a 10. | Artículo 7.8 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 31 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.1 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Se cuenta con una puerta giratoria, que compone o no los medios de egreso, por lo que se debe especificar los requisitos específicos de la misma. | Artículo 7.8 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 31 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.1 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Se cuenta con molinetes y se debe detallar los requisitos específicos de los mismos. | Artículo 7.8 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 31 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.1 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Se cuenta con una puerta de fuelle o plegable para propósitos especiales y debe estar específicamente permitida para su uso. | Artículo 7.8 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 31 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.1 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Se cuenta con una puerta corrediza de acceso a salida accionada mecánica, eléctrica o neumáticamente, y uso debe ser limitado a un área con una carga de ocupantes menor a 50 personas. | Artículo 7.8 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 31 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.1 De la norma NFPA 101 /
| [ ] La apertura de una puerta en un medio de egreso debe dejar sin obstrucción no menos de la mitad del ancho requerido del corredor. | Artículo 7.8 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 1.1.1.1. Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.1 De la norma NFPA 101 /
| [ ] La apertura de una puerta en un medio de egreso debe dejar sin obstrucción no menos de la mitad del ancho requerido del pasillo. | Artículo 7.8 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 1.1.1.1. Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.1 De la norma NFPA 101 /
| [ ] La apertura de una puerta en un medio de egreso debe dejar sin obstrucción no menos de la mitad del ancho requerido del pasadizo. | Artículo 7.8 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 1.1.1.1. Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.1 De la norma NFPA 101 /
| [ ] La apertura de una puerta en un medio de egreso debe dejar sin obstrucción no menos de la mitad del ancho requerido del descanso. | Artículo 7.8 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 1.1.1.1. Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.1 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Una puerta abierta en su totalidad en un medio de egreso, la cual se proyecta a 18cm o más en el ancho requerido del corredor, pasillo, pasadizo o descanso, debe contar con un sistema autocerrante y su batimiento no requiere ser en la dirección del recorrido de egreso. | Artículo 7.8 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 1.1.1.1. Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.1 De la norma NFPA 101 /
6 | Cerraduras, pestillos y dispositivos de alarma.
| [ ] Las puertas deben estar dispuestas para que sean abiertas fácilmente desde el lado de salida siempre que el edificio esté ocupado. | Artículo 7.9 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Apartado 7.2.1 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Se debe presentar el detalle de las puertas. | Artículo 7.9 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 1.1.1.1. Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.1 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Se debe presentar un detalle de las puertas exteriores. | Artículo 7.9 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 1.1.1.1. Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.1 De la norma NFPA 101 /
| [ ] La puerta exterior cuenta con cerradura operada mediante llave y se debe indicar esta condición permitida por la ocupación. | Artículo 7.9 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 1.1.1.1. Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.1 De la norma NFPA 101 /
| [ ] La puerta exterior cuenta con cerradura operada mediante llave y se debe especificar la colocación de un cartel adyacente a esta con la leyenda: “ESTA PUERTA DEBE PERMANECER SIN LLAVE CUANDO EL EDIFICIO ESTÉ OCUPADO”. | Artículo 7.9 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 1.1.1.1. Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.1 De la norma NFPA 101 /
| [ ] La puerta exterior cuenta con cerradura operada mediante llave y esta debe ser fácilmente identificable cuando está cerrada. | Artículo 7.9 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 1.1.1.1. Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.1 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Se cuenta con un conjunto de motaje de puerta en los medios de egreso, equipado con un sistema aprobado de egreso cerrado eléctricamente, el cual debe ser liberado mediante la operación del herraje de la puerta y se debe especifica el cumplimiento normativo. | Artículo 7.9 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 1.1.1.1. Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.1 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Las puertas en un cerramiento de escaleras que sirve a más de cuatro pisos, deben permitir el reingreso al interior del edificio. | Artículo 7.9 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 1.1.1.1. Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.1 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Se debe especificar el reingreso en los cerramientos de salida. | Artículo 7.9 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 1.1.1.1. Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.1 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Debe ser posible en no menos de dos niveles abandonar el cerramiento de la escalera para tener acceso a otra salida. | Artículo 7.9 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 1.1.1.1. Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.1 De la norma NFPA 101 /
| [ ] La cantidad máxima de pisos en los que es posible abandonar el cerramiento de la escalera para tener acceso a otra salida debe ser cuatro. | Artículo 7.9 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 1.1.1.1. Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.1 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Es posible el reingreso en el piso más elevado o en el piso anterior al más elevado servido por el cerramiento de la escalera y dicho piso permite el acceso a otra salida. | Artículo 7.9 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 1.1.1.1. Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.1 De la norma NFPA 101 /
| [ ] El cerramiento de escaleras no cuenta con reingreso y debe estar explícitamente permitido por su ocupación. | Artículo 7.9 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 1.1.1.1. Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.1 De la norma NFPA 101 /
| [ ] El cerramiento de escaleras no cuenta con reingreso y debe servir a un edificio al que se le permite poseer una única salida. | Artículo 7.9 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 1.1.1.1. Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.1 De la norma NFPA 101 /
7 | Cerraduras de egreso temporizado.
| [ ] Debe permitirse la instalación de cerraduras de egreso temporizado aprobadas y listadas, en las puertas que sirven a riesgos leves y ordinarios en los edificios totalmente protegidos por un sistema automático de detección de incendios aprobado y supervisado, o un sistema de rociadores automático aprobado y supervisado y cuando esté permitido por la normativa. | Artículo 7.9 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 31 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.1 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Se debe especificar las puertas que tienen egreso temporizado. | Artículo 7.9 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 31 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.1 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Se debe especificar la desactivación del temporizado de la puerta permitiendo el egreso sin obstrucciones ante el accionamiento del sistema de rociadores, de un detector de calor, o de dos detectores de humo. | Artículo 7.9 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendiosversión 2020 / Artículo 31 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.1 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Se debe especificar la desactivación del temporizado de la puerta permitiendo el egreso sin obstrucciones ante la pérdida de enería que controla la cerradura o el mecanismo de cierre. | Artículo 7.9 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 31 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.1 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Se debe especificar el destrabe de la puerta en un tiempo entre los 15 y los 30 segundos después del accionamiento del dispositivo de liberación. | Artículo 7.9 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 31 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.1 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Se debe especificar el herraje aprobado y listado por medio de ANSI/UL 294 | Artículo 7.9 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 31 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.1 De la norma NFPA 101 /
| [ ] La puerta debe servir a espacios con riesgo leve u ordinario. | Artículo 7.9 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 31 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.1 De la norma NFPA 101 /
8 | Conjuntos montajes de puertas de egreso de acceso controlado.
| [ ] Las puertas en los medios de egreso deben estar equipadas con un sistema aprobado de control de acceso de entrada y de salida en las ocupaciones que lo permiten la normativa. | Artículo 7.9 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 31 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.1 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Se debe especificar las puertas que tienen liberación mediante sensor. | Artículo 7.9 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 31 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.1 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Se debe contar con un sensor del lado del egreso que destraba eléctricamente la puerta en la dirección del egreso ante la proximidad de un ocupante. | Artículo 7.9 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 31 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.1 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Las puertas se deben destrabar eléctricamente en la dirección del egreso ante la pérdida de energía. | Artículo 7.9 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 31 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.1 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Debe existir un dispositivo de liberación manual que destrabe la cerradura de la puerta, y debe estar ubicado a no más de 152.2cm del vano de la puerta. | Artículo 7.9 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 31 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.1 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Se debe especificar el herraje listado por medio de ANSI/UL 294 | Artículo 7.9 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020/ Artículo 31 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.1 De la norma NFPA 101 /
| [ ] El conjunto de montaje de puerta ubicado entre el vestíbulo del ascensor y el acceso a salida debe contar con una traba electrónica y se debe especificar el cumplimiento normativo del control de acceso. | Artículo 7.9 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 31 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.1 De la norma NFPA 101 /
9 | Herrajes antipánico y herrajes para salida de incendio.
| [ ] Las ocupaciones de alto riesgo o cualquier otra indicada en la normativa, deben contar con herraje antipánico o herraje para salida de incendio para una carga de ocupantes superior a las 100 personas. | Artículo 7.10 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 31 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.1 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Se debe especificar la puerta de egreso con el herraje antipánico o herraje de salida de incendio. | Artículo 7.10 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 31 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.1 De la norma NFPA 101 /
| [ ] El área tiene un contenido de riesgo elevado con más de 5 ocupantes por lo que sus puertas de egreso debe contar con herraje antipánico o herraje de salida de incendio. | Artículo 7.10 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020/ Artículo 31 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.1 De la norma NFPA 101 /
| [ ] La ocupación corresponde a un sitio de reunión pública, educacional o guardería con más de 100 personas y sus puertas de egreso cuentan con herraje antipánico o herraje de salida de incendio. | Artículo 7.10 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020/ Artículo 31 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.1 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Donde se requiera que una puerta esté equipada con herrajes antipánico o herrajes para salida de incendio, dichos herrajes deben cumplir con los requisitos que indica la normativa. | Artículo 7.10 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 31 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.1 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Se debe incluir el detalle del herraje antipánico o herraje para salida de incendio. | Artículo 7.10 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 31 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.1 De la norma NFPA 101 /
| [ ] El herraje antipánico o herraje para salida de incendio debe consistir en una barra transversal de no menos de la mitad del ancho de la hoja de la puerta. | Artículo 7.10 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 31 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.1 De la norma NFPA 101 /
| [ ] En las puertas con certificación de protección contra el fuego debe contar con un herraje de salida de incendio que cumple con ANSI/UL 305 y con ANSI/BHMA A156.3. | Artículo 7.10 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 31 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.1 De la norma NFPA 101 /
10 | Dispositivos autocerrantes.
| [ ] Donde se instalen dispositivos de cierre se deben cumplir con los requerimientos de la normativa. | Artículo 7.11 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 31 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.1 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Se debe especificar el funcionamiento del cierre automático de la puerta. | Artículo 7.11 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 31 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.1 De la norma NFPA 101 /
| [ ] El mecanismo de cierre automático debe ser activado por la acción de detectores de humo aprobados en cumplimiento con NFPA 72. | Artículo 7.11 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020/ Artículo 31 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.1 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Se debe especificar la liberación del mecanismo de cierre automático ante la pérdida de energía. | Artículo 7.11 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 31 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.1 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Una hoja de puerta se requiere que esté cerrada, no debe asegurarse en posición abierta en ningún momento y debe contar con dispositivos autocerrantes o poseer cierre automático. | Artículo 7.11 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 31 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.1 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Se debe especificar la puerta con un sistema autocerrante. | Artículo 7.11 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 31 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.1 De la norma NFPA 101 /
| [ ] La puerta es parte de una barrera cortafuego por lo que debe tener un sistema autocerrante. | Artículo 7.11 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 31 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.1 De la norma NFPA 101 /
| [ ] La puerta es parte de una barrera cortahumo por lo que debe tener un sistema autocerrante. | Artículo 7.11 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 31 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.1 De la norma NFPA 101 /
11 | Puertas accionadas mecánica, eléctrica o neumáticamente.
| [ ] Donde las puertas de los medios de egreso se activen mediante energía ante la proximidad de una persona, o estén provistas de accionamiento manual asistido por energía, el diseño debe contar con la posibilidad de que se abran manualmente para permitir el recorrido de salida, en caso de fallas de energía o se cierren cuando sea necesario para salvaguardar los medios de egreso. | Artículo 7.12 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 31 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.1 De la norma NFPA 101 /
| [ ] La puerta es accionada mecánica, eléctrica o neumáticamente por lo que se requiere que se especifique la posibilidad de operarla manualmente de forma que bata en la dirección del recorrido de egreso. | Artículo 7.12 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 31 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.1 De la norma NFPA 101 /
| [ ] La puerta es accionada mecánica, eléctrica o neumáticamente y se debe indicar la colocación de un cartel en cada abertura de la puerta con la leyenda: “EN EMERGENCIA, EMPUJE PARA ABRIR”. | Artículo 7.12 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 31 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.1 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Cada puerta, del lado que se realiza el egreso, debe contar con un cartel fácilmente visible y durable, con caracteres de no menos de 2,5 cm de altura, sobre fondo de color contrastante, con la leyenda: EN EMERGENCIA EMPUJE PARA ABRIR | Artículo 7.12 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 31 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.1 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Se debe especificar la implementación del cartel con las medidas correctas cartel. | Artículo 7.12 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 31 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.1 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Se debe especificar la leyenda: EN EMERGENCIA EMPUJE PARA ABRIR | Artículo 7.12 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 31 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.1 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Se debe ubicar el cartel en planta, en un lugar fácilmente visible del lado que se realiza el egreso. | Artículo 7.12 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 31 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.1 De la norma NFPA 101 /

## 1.4) Escaleras y rampas
OTRAS EDIFICACIONES
Medios de egreso
ID | Aspectos a revisar | Sustento Legal
1 | Rampas
| [ ] Las rampas con tramos menores a los 3 metros deben tener una pendiente del 10% al 12%. | Artículo 7.16 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 39 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.5 De la norma NFPA 101.
| [ ] Se debe incluir la especificación de la pendiente de la rampa. | Artículo 7.16 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 39 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.5 De la norma NFPA 101.
| [ ] La rampa tiene tramos entre los 3 y los 10 metros y su pendiente debe estar entre 8% y el10% | Artículo 7.16 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 39 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.5 De la norma NFPA 101.
| [ ] Se debe incluir la especificación de la pendiente de la rampa. | Artículo 7.16 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 39 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.5 De la norma NFPA 101.
| [ ] La rampa tiene tramos mayores a los 10 metros por lo que su pendiente debe estar entre el 6% y el 8% | Artículo 7.16 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 39 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.5 De la norma NFPA 101.
| [ ] Se debe incluir la especificación de la pendiente de la rampa. | Artículo 7.16 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 39 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.5 De la norma NFPA 101.
| [ ] Todas las rampas que sirven como medios de egreso requeridos deben ser de construcción fija permanente. | Artículo 7.16 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 39 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.5 De la norma NFPA 101.
| [ ] Las rampas deben ser de construcción fija permanente. | Artículo 7.16 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 39 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.5 De la norma NFPA 101.
| [ ]Se debe especificar el sistema constructivo implementado para la rampa. | Artículo 7.16 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 39 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.5 De la norma NFPA 101.
| [ ] El piso de las rampas y de los descansos debe ser sólido y sin perforaciones. | Artículo 7.16 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 39 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.5 De la norma NFPA 101.
| [ ] La información en planos debe ser clara y se debe especificar la superficie de las rampas. | Artículo 7.16 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 39 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.5 De la norma NFPA 101.
| [ ] Las rampas deben ser sólidas. | Artículo 7.16 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 39 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.5 De la norma NFPA 101.
| [ ] El piso de las rampas debe ser sólido y sin perforaciones. | Artículo 7.16 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 39 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.5 De la norma NFPA 101.
| [ ] Las rampas deben tener descansos en el extremo superior, en el extremo inferior y en las puertas que abren hacia la rampa. | Artículo 7.16 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 39 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.5 De la norma NFPA 101.
| [ ] Se debe incluir los descansos en el extremo superior y en el extremo inferior de la rampa. | Artículo 7.16 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 39 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.5 De la norma NFPA 101.
| [ ] Se debe incluir los descansos en las puertas que abren hacia la rampa. | Artículo 7.16 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 39 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.5 De la norma NFPA 101.
| [ ] Los descansos en una rampa deben tener una longitud no menor de 1,50 m en la dirección del recorrido. | Artículo 7.16 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 39 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.5 De la norma NFPA 101.
| [ ] La longitud de los descansos en la dirección del recorrido debe ser igual o mayor de 1,50 m. | Artículo 7.16 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 39 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.5 De la norma NFPA 101.
| [ ] Los descansos en una rampa de tramo recto deben tener una longitud no menor de 1,22 m en la dirección del recorrido cuando la rampa no forma parte de los medios de egreso accesibles. | Artículo 7.16 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 39 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.5 De la norma NFPA 101.
| [ ] La longitud de los descansos en la dirección del recorrido debe ser igual o superior de 1,22 m, y la rampa no debe formar parte de los medios de egreso accesibles. | Artículo 7.16 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 39 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.5 De la norma NFPA 101.
| [ ] Los cambios en la dirección del recorrido se deben realizar únicamente en los descansos. | Artículo 7.16 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 39 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.5 De la norma NFPA 101.
| [ ] Las rampas y los descansos que posean lados hacia el vacío, deben tener bordillos, muros, barandas o superficies proyectadas no menores a 100 mm de altura que evitan que la gente caiga del borde de la rampa. | Artículo 7.16 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 39 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.5 De la norma NFPA 101.
| [ ] Los lados de la rampa que dan al vacío se debe contar con bordillos, muros, barandas o superficies proyectadas con al menos 100 mm de altura. | Artículo 7.16 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 39 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.5 De la norma NFPA 101.
| [ ] Las rampas deben contar con barandas y pasamanos. | Artículo 7.16 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 39 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.5 De la norma NFPA 101.
| [ ] Las rampas deben contar con pasamanos en ambos lados a una altura de 90 cm sobre el nivel del la rampa. | Artículo 7.16 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 39 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.5 De la norma NFPA 101.
| [ ] Las rampas deben contar con barandas con al menos 107 cm de altura donde exista un desnivel superior a los 76 cm. | Artículo 7.16 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 39 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.5 De la norma NFPA 101.
| [ ] Las rampas que forman parte de un medio de egreso requerido deben estar encerradas o protegidas al igual que una escalera. | Artículo 7.16 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 39 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.5 De la norma NFPA 101.
| [ ] Las rampas componen parte de los medios de egreso por lo que deben estar separadas del resto del edificio por medio de barreras cortafuego con al menos 1 hora de resistencia al fuego certificada. | Artículo 7.16 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 39 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.5 De la norma NFPA 101.
| [ ] Las rampas componen parte de los medios de egreso por lo que deben estar separadas del resto del edificio por medio de barreras cortafuego con al menos 2 horas de resistencia al fuego certificada. | Artículo 7.16 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 39 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.5 De la norma NFPA 101.
| [ ] Las aberturas no protegidas en ángulos menores a 180 grados deben estar a no menos de 305 cm de las rampas exteriores que forman parte de los medios de egreso requeridos. | Artículo 7.16 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 39 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.5 De la norma NFPA 101.
| [ ] Las escaleras exteriores de más de 11 metros de altura deben estar provistas con una mampara u obstrucción visual opaca con al menos 122 cm de altura, medidos desde la superficie de circulación. | Artículo 7.16 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 39 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.5 De la norma NFPA 101.
| [ ] En planos debe detallarse la instalación de una mampara u obstrucción visual opaca con al menos 122 cm de altura. | Artículo 7.16 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 39 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.5 De la norma NFPA 101.
2 | Escaleras
| [ ] Se debe incluir detalle de las escaleras del proyecto en cumplimiento con la tabla 1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios. | Artículo 7.13.1 y Tabla 1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 32 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 De la norma NFPA 101
| [ ] El detalle de escalera debe contar con escala o cotas para verificar las dimensiones | Artículo 7.13.1 y Tabla 1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 32 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 De la norma NFPA 101
| [ ] El detalle de escalera debe ser acorde al tipo de escalera indica en planos | Artículo 7.14 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 32 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 De la norma NFPA 101
| [ ] La huella y contrahuella de las escaleras cumplen con las dimensiones especificadas en la tabla 1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios. | Artículo 7.13.1 y Tabla 1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 32 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 De la norma NFPA 101
| [ ] La altura de la contrahuella debe ser igual o inferior a 180 mm | Artículo 7.13.1 y Tabla 1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 32 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 De la norma NFPA 101
| [ ] La altura de la contrahuella debe ser igual o mayor a 100 mm | Artículo 7.13.1 y Tabla 1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 32 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 De la norma NFPA 101
| [ ] La profundidad de la huella debe ser igual o mayor a 280 mm | Artículo 7.13.1 y Tabla 1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 32 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 De la norma NFPA 101
| [ ] La altura libre mínima de las escaleras es de 2030 mm. | Artículo 7.13.1 y Tabla 1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 32 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 De la norma NFPA 101
| [ ] Se debe incluir en planos corte o vista de las escaleras reflejando la altura libre de los tramos de escaleras. | Artículo 7.13.1 y Tabla 1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 32 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 De la norma NFPA 101
| [ ] La altura líbre en las escalerasdebe ser igual o mayor a 2030 mm. | Artículo 7.13.1 y Tabla 1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 32 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 De la norma NFPA 101
| [ ] La altura máxima entre los descansos de una escalera no debe superar los 3660 mm. | Artículo 7.13.1 y Tabla 1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 32 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 De la norma NFPA 101
| [ ] Se debe incluir la información necesaria en planos para reflejar la altura entre los descansos de las escaleras. | Artículo 7.13.1 y Tabla 1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 32 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 De la norma NFPA 101
| [ ] El ancho de cualquier escalera debe ser igual o superior al requerido para la carga de ocupantes asignada. | Artículo 7.13.2 y 7.13.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 32 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 De la norma NFPA 101
| [ ] El ancho de la escalera debe ser igual o mayor al resultado de la multiplicación de la carga de ocupantes asignada a la escalera de forma independiente en cada nivel, por el factor de capacidad. | Artículo 7.13.2 y 7.13.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 32 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 De la norma NFPA 101
| [ ] El ancho de la escalera debe ser igual o superior al ancho prescriptivo determinado por la suma de carga de ocupantes a los que sirve la escalera en todos los niveles. | Artículo 7.13.2 y 7.13.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 32 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 De la norma NFPA 101
| [ ] El ancho de la escalera cuando el recorrido del egreso es en dirección descendente, se debe basar en la cantidad total de ocupantes de los pisos situados por encima del nivel en el que se mide el ancho. | Artículo 7.13.6 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 32 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 De la norma NFPA 101
| [ ] El ancho de la escalera cuando el recorrido del egreso es en dirección ascendente, se debe basar en la cantidad total de ocupantes de los pisos situados por debajo del nivel en el que se mide el ancho. | Artículo 7.13.6 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 32 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 De la norma NFPA 101
| [ ] Se debe mantener el ancho de egreso requerido en la escalera en la totalidad del recorrido de egreso. | Artículo 7.13.6 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 32 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 De la norma NFPA 101
| [ ] El ancho de la escalera debe ser igual o superior a 910 mm donde la carga de ocupantes acumulada asignada a una escalera es menor a 50. | Artículo 7.13.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 32 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 De la norma NFPA 101
| [ ] El ancho de la escalera debe ser igual o superior a 1120 mm debido a que la carga de ocupantes acumulada, asignada a una escalera está entre 50 y 2000 personas. | Artículo 7.13.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 32 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 De la norma NFPA 101
| [ ] El ancho de la escalera debe ser igual o mayor a los 1420 mm debido a que la carga de ocupantes excede las 2000 personas. | Artículo 7.13.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 32 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 De la norma NFPA 101
| [ ] Las escaleras curvas deben contar con una profundidad de la huella no menor a 280 mm en un punto ubicado a 305 mm desde el borde más angosto del escalón, y el radio más pequeño de la escalera no es menor a dos veces el ancho de la misma. | Artículo 7.13.8 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 32 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 De la norma NFPA 101
| [ ] Se debe presentar un detalle de las escaleras cumpliendo los requisitos para escaleras curvas. | Artículo 7.13.8 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 32 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 De la norma NFPA 101
| [ ] Se debe tener una profundidad de huella mínima de 280 mm en un punto ubicado a 305 mm desde el borde más angosto del escalón. | Artículo 7.13.8 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 32 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 De la norma NFPA 101
| [ ] La escalera debe cumplir con el ancho requedido, medido a partir del punto donde el escalón cuenta con una profundidad mínima de 280 mm. | Artículo 7.13.8 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 32 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 De la norma NFPA 101
| [ ] El radio más pequeño de la escalera debe ser igual o superior a dos veces el ancho de la escalera. | Artículo 7.13.8 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 32 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 De la norma NFPA 101
| [ ] Las escaleras de caracol deben ser permitidas por la ocupación y deben cumplir con las disposiciones del apartado 7.2.2.2.3.2. de la NFPA 101 versión 2018 en Español. | Artículo 7.13.10 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 32 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 De la norma NFPA 101
| [ ] Se debe presentar un detalle de las escaleras cumpliendo los requisitos para escaleras de caracol. | Artículo 7.13.11 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 32 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 De la norma NFPA 101
| [ ] Se debe cumplir con el ancho requerido por la escalera a partir del punto donde la huella cuenta con una profundidad mínima de 280 mm | Artículo 7.13.11 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 32 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 De la norma NFPA 101
| [ ] La altura de las contrahuellas debe ser igual o inferior a 180 mm. | Artículo 7.13.10 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 32 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 De la norma NFPA 101
| [ ] El pasamanos interior debe estar ubicado dentro de los 610 mm medidos horizontalmente, desde el punto donde la profundidad del escalón no es menor de 280 mm. | Artículo 7.13.10 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 32 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 De la norma NFPA 101
| [ ] Se deben dejar 265 mm de ancho libre para el pasamanos, en el lado externo de la escalera. | Artículo 7.13.10 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 32 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 De la norma NFPA 101
| [ ] El giro de la escaleradebe ser tal que al descender, los ocupantes tienen el pasamanos externo en el costado derecho. | Artículo 7.13.10 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 32 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 De la norma NFPA 101
| [ ] El proyecto cuenta con escaleras en caracol, las cuales deben estar permitidas específicamente por la ocupación. | Artículo 7.13.9 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 32 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 De la norma NFPA 101
| [ ] Las escaleras de caracol para espacios con una carga de ocupantes menor o igual a 3 son permitidas por la ocupación y deben cumplir con las disposiciones del apartado 7.2.2.2.3.3 de la NFPA 101 versión 2018 en Español. | Artículo 7.13.10 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 32 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 De la norma NFPA 101
| [ ] Se debe presentar un detalle de las escaleras cumpliendo los requisitos para escaleras de caracol sirviendo a un espacio con una carga de ocupantes no mayor a 3. | Artículo 7.13.10 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 32 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 De la norma NFPA 101
| [ ] Se debe tener un ancho no menor a 660 mm a partir del punto donde la huella cuenta con una profundidad mínima de 190 mm. | Artículo 7.13.10 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 32 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 De la norma NFPA 101
| [ ] La altura de las contrahuellas debe ser igual o inferior a 240 mm. | Artículo 7.13.10 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 32 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 De la norma NFPA 101
| [ ] La altura libre mínima debe ser igual o superior a 1980 mm. | Artículo 7.13.10 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 32 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 De la norma NFPA 101
| [ ] Los escalones deben tener una profundidad no menor de 190 mm en un punto ubicado a no menos de 305 mm del borde más angosto. | Artículo 7.13.10 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 32 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 De la norma NFPA 101
| [ ] Todos los escalones deben ser idénticos. | Artículo 7.14.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 32 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 De la norma NFPA 101
| [ ] El proyecto debe contar con escaleras en caracol y debe estar específicamente permitido por la ocupación. | Artículo 7.13.10 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 32 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 De la norma NFPA 101
| [ ] Los escalones en abanico deben tener una profundidad no menor a 150 mm y una profundidad no menor 280 mm en un punto ubicado a 305 mm del borde más angosto. | Artículo 7.13.11 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 32 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 De la norma NFPA 101
| [ ] El proyecto cuenta con escalones en abanico lo que debe estar permitido por la ocupación. | Artículo 7.13.11 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 32 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 De la norma NFPA 101
| [ ] Se debe eliminar los escalones en abanico ya que no están permitidos por la ocupación. | Artículo 7.13.11 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 32 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 De la norma NFPA 101
| [ ] Las escaleras que forman parte de los medios de egreso requeridos deben ser de construcción fija permanente. | Artículo 7.14.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 32 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 De la norma NFPA 101
| [ ] Las escaleras deben ser de construcción fija permanente, contrario a la propuesta presentada en planos. | Artículo 7.14.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 32 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 De la norma NFPA 101
| [ ] La información en planos debe ser clara y se debe especificar el sistema constructivo implementado para la escalera. | Artículo 7.14.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 32 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 De la norma NFPA 101
| Las escaleras, rampas y descansos, que formen parte de los medios de egreso en edificios de construcción tipo I o II, a excepción de los pasamanos , deben ser totalmente de materiales no combustibles. | Artículo 7.14.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 32 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 De la norma NFPA 101
| [ ] Se debe presentar el detalle de las rampas, escaleras y descansos para verificar el tipo de material según los criterios indicados por la normativa para el tipo de edificio tramitado. | Artículo 7.14.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 32 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 De la norma NFPA 101
| [ ] Las escaleras deben contar con descansos en todas las aberturas de las puertas. | Artículo 7.14.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 32 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 De la norma NFPA 101
| [ ] Los descansos deben tener una dimensión, medida en dirección del recorrido de egreso, no menor al ancho requerido de la escalera. | Artículo 7.14.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 32 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 De la norma NFPA 101
| [ ] Los escalones y los descansos de las escaleras deben ser sólidos y sin perforaciones. | Artículo 7.14.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 32 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 De la norma NFPA 101
| [ ] La información en planos debe ser clara y se debe detallar la superficie de los escalones. | Artículo 7.14.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 32 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 De la norma NFPA 101
| [ ] Los escalones y los descansos de las escaleras deben estar libres de proyecciones o bordes que puedan hacer tropezar a los usuarios. | Artículo 7.14.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 32 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 De la norma NFPA 101
| [ ] El detalle de la escalera debe mostrar los escalones libres de proyecciones o bordes. | Artículo 7.14.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 32 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 De la norma NFPA 101
| [ ] Las contrahuellas deben ser verticales, o en caso de tener inclinación bajo la huella, esta no excede los 30 grados respecto de la vertical y la proyección del borde volado del escalón no excede 3,8 cm. | Artículo 7.14.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 32 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 De la norma NFPA 101
| [ ] Las contrahuellas deben ser verticales. | Artículo 7.14.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 32 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 De la norma NFPA 101
| [ ] Las contrahuellas que no son verticales, deben contar con un ángulo menor a 30 grados respecto de la vertical y la proyección del borde volado del escalón no excede 3,8 cm. | Artículo 7.14.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 32 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 De la norma NFPA 101
| [ ] Las proyecciones del borde volado de la huella del escalón no debe exceder en 3,8 cm. | Artículo 7.14.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 32 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 De la norma NFPA 101
| [ ] Las escaleras deben contar con uniformidad dimensional. | Artículo 7.14.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 32 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 De la norma NFPA 101
3 | Accesibilidad de cambios de nivel
| [ ] Los medios de egreso deben contar con una altura libre de 230 cm, tomada desde el nivel de piso terminado hasta cualquier proyección del cielorraso. | Tabla 1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 32 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.5 De la norma NFPA 101 /
| [ ] La altura de los medios de egreso debe ser igual o superior a los 230 cm. | Tabla 1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 32 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.5 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Las proyecciones desde el cielorraso en los medios de egreso deben dejar una altura mínima de 203 cm con respecto al nivel de piso terminado. | Tabla 1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 32 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.5 De la norma NFPA 101 /
| [ ] La configuración del cielorraso debe ser de tal manera que se tenga una altura de mínimo 230 cm en al menos el 66% del área servida, y que aquellas proyecciones que reduzcan la altura hasta los 203 cm abarquen máximo 33% del área de cualquier habitación, espacio o área servida | Tabla 1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 32 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.5 De la norma NFPA 101 /
| [ ] La altura libre sobre las escaleras y descansos de las escaleras debe ser igual o mayor a 203cm, medida verticalmente por encima de un plano paralelo y tangente a la mayor proyección hacia delante de la huella del escalón. | Tabla 1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 32 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.5 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Las superficies de tránsito deben contar con elementos antideslizantes. | Artículo 7.14.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 29 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.6 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Las superficies de tránsito de los medios de egreso deben tener resistencia al resbalamiento | Artículo 7.14.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 29 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.6 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Se debe presentar el detalle o especificación del sistema antideslizante. | Artículo 7.14.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 29 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.6 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Las superficies de tránsito deben estar nominalmente niveladas. | Artículo 7.14.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 29 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.6 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Los cambios abruptos en la elevación de las superficies de tránsito en los medios de egreso deben tener un máximo de los 6.3 mm. | Artículo 7.14.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 29 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.6 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Los cambios de elevación que sobrepasen 6.3 mm, pero que no exceden 13 mm, deben estar biselados con una pendiente mínima de 1 en 2. | Artículo 7.14.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 29 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.6 De la norma NFPA 101 /
| [ ] La pendiente de una superficie de tránsito en la dirección del recorrido debe tener un máximo de 1 en 20. | Artículo 7.14.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 29 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.6 De la norma NFPA 101 /
| [ ] En diferencias de nivel mayor a 53,5 cm, los cambios en el nivel se deben lograr por medio de una rampa o escalera que cumple con los requerimientos normativos para escaleras o rampas. | Artículo 7.14.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 29 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.6 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Los cambios en el nivel en los medios de egreso se deben lograr por un medio de un egreso aprobado. | Artículo 7.14.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 29 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.6 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Los cambios en el nivel en los medios de egreso que no excedan 53,5 cm deben lograrse mediante una rampa o mediante una escalera, donde la escalera cuente con una profundidad de la huella no menor a 33 cm. | Artículo 7.14.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 29 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.6 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Se debe incluir el detalle de las escaleras. | Artículo 7.14 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 29 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.6 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Las escaleras deben contar con las dimensiones mínimas necesarias. | Artículo 7.14 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 29 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.6 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Se debe incluir el detalle de la rampa. | Artículo 7.16 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 29 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.7 De la norma NFPA 101 /
| [ ] La rampa debe cumplir con las dimensiones mínimas necesarias y debe tener una pendiente que no excede 1 en 12. | Artículo 7.16 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 29 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.7 De la norma NFPA 101 /
| [ ] La rampa debe tener una pendiente que excede 1 en 12 y debe estar explícitamente permitido por la ocupación. | Artículo 7.16 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 29 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.7 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Donde se utilice una rampa, la presencia y ubicación de las partes inclinadas del recorrido deben ser fácilmente identificables | Artículo 7.16 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 29 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.7 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Las rampas deben estar debidamente iluminadas. | Artículos 7.16 y 9.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendiosversión 2020 / Artículo 29 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.7 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Las rampas deben estar debidamente señalizadas. | Artículos 7.16 y 10.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 29 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.7 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Donde se utilice una escalera, la presencia y ubicación de cada escalón debe ser fácilmente identificable. | Artículo 7.14 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 29 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.7 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Los escalones deben estar debidamente iluminados. | Artículos 7.14 y 9.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 29 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.7 De la norma NFPA 101 /
| [ ] Las escaleras deben estar debidamente señalizadas. | Artículos 7.14 y 10.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 29 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.7 De la norma NFPA 101 /
4 | Escaleras interiores
| [ ] Todas las escaleras interiores que sirven como salida o como componente de salida deben contar con cerramiento. | Artículo 7.14.6 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 34 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 De la norma NFPA 101
| [ ] Las escaleras interiores corresponden a un componente de salida por lo que deben estar separadas del resto del edificio por medio de barreras cortafuego. | Artículo 7.14.6 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 34 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 De la norma NFPA 101
5 | Escaleras exteriores
| [ ] Las escaleras exteriores de más de 11 metros de altura deben estar provistas con una mampara u obstrucción visual opaca con al menos 122 cm de altura, medidos desde la superficie de circulación. | Artículo 7.14.8 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 35 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 De la norma NFPA 101
| [ ] En planos debe indicarse la instalación de una mampara u obstrucción visual opaca con al menos 122 cm de altura para escaleras de más de 11 metros de altura. | Artículo 7.14.8 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 35 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 De la norma NFPA 101
| [ ] Las escaleras exteriores deben estar separadas del interior del edificio por barreras cortafuego con la clasificación de resistencia al fuego requerida para escaleras con cerramiento. | Artículo 7.14.7 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 35 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 De la norma NFPA 101
| [ ] Las escaleras exteriores deben estar separadas del interior del edificio por barreras cortafuego con al menos 1 hora de resistencia al fuego certificada. | Artículo 7.14.7 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 35 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 De la norma NFPA 101
| [ ] Las escaleras exteriores debene estar separadas del interior del edificio por barreras cortafuego con al menos 2 horas de resistencia al fuego certificada. | Artículo 7.14.7 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 35 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 De la norma NFPA 101
| [ ] Las aberturas no protegidas en ángulos menores a 180 grados deben estar a una distancia no menor de 305 mm de las escaleras exteriores. | Artículo 7.14.7 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 35 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 De la norma NFPA 101
| [ ] Las escaleras o rampas exteriores que no cuentan con protección, deben estar ajustadas a la excepción de servir a un balcón exterior de acceso a salida con dos escaleras o rampas exteriores apartadas entre sí. | Artículo 7.14.8 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 35 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 De la norma NFPA 101
| [ ] Las escaleras o rampas exteriores que no cuentan con protección,deben estar ajustadas a la excepción de servir a máximo dos pisos adyacentes, incluyendo el nivel de la descarga, donde se tenga una segunda salida con apartamiento. | Artículo 7.14.8 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 35 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 De la norma NFPA 101
| [ ] Las escaleras se consideran exteriores al tener aberturas por lo menos en un 50% en una de sus fachadas exteriores y se debe configurar para restringir la acumulación del humo. | Artículo 7.14.8 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 35 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2 De la norma NFPA 101
6 | Cerramientos a prueba de humo
| [ ] Los cerramientos de salida deben ser a prueba de humo. Se debe hacer uso de un método apropiado de diseño para proveer un sistema que cumpla su función como cerramiento a prueba de humo. | Artículo 7.14.10 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 49 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.3 De la norma NFPA 101.
| [ ] Se debe indicar en planos el sistema a implementar como método para los cerramientos a prueba de humo. | Artículo 7.14.10 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 49 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.3 De la norma NFPA 101.
| [ ] El edificio es de gran altura por lo que los cerramientos de salida deben ser a prueba de humo. | Artículo 7.14.10 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 49 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.3 De la norma NFPA 101.
| [ ] Se debe implementar al menos un método apropiado de diseño para proveer un sistema que cumpla su función como cerramiento a prueba de humo. | Artículo 7.14.10 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 49 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.3 De la norma NFPA 101.
| [ ] El cerramiento debe ser a prueba de humo y debe estar continuamente encerrado desde el punto más alto hasta el nivel de descarga de la salida por cerrameintos con resistencia al fuego certificada. | Artículo 7.14.10 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 49 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.3 De la norma NFPA 101.
| [ ] El cerramiento a prueba de humo debe descargar a un pasadizo de salida, a una vía pública o a un patio o plazoleta con acceso directo a la vía pública. | Artículo 7.14.10 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 49 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.3 De la norma NFPA 101.
| [ ] El pasadizo de salida funciona como descarga de las salidas desde cerramientos a prueba de humo por lo que no debe contar con aberturas diferentes de las de entrada al cerramiento a prueba de humo y al vano de la puerta de descarga exterior. | Artículo 7.14.10 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 49 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.3 De la norma NFPA 101.
| [ ] El cerramiento a prueba de humo descarga a través de áreas interiores del edificio por lo que debe presentar menos del 50% de la cantidad y capacidad de salidas requeridas por el edificio. | Artículo 7.14.10 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 49 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.3 De la norma NFPA 101.
| [ ] El edificio debe estar totalmente protegido por un sistema de rociadores automáticos según NFPA 13 para permitir que el cerramiento a prueba de humo descargue a través de áreas interiores del edificio. | Artículo 7.14.10 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 49 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.3 De la norma NFPA 101.
| [ ] El cerramiento a prueba de humo descarga a través de áreas interiores del edificio y debe conducir a una vía libre, sin obstrucciones y claramente visible desde la descarga del cerrameinto a prueba de humo. | Artículo 7.14.10 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 49 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.3 De la norma NFPA 101.
| [ ] Los cerramientos a prueba de humo diferentes a aquellos que consisten en cerramientos de escaleras presurizadas, deben ser accesados a través de un vestíbulo o balcón exterior. | Artículo 7.14.10 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 49 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.3 De la norma NFPA 101.
| [ ] El cerramiento a prueba de humo debe cumplir con el método de ventilacion natural y debe cumplir con los requisitos para dicho método. | Artículo 7.14.10 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 49 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.3 De la norma NFPA 101.
| [ ] Se debe incluir el vestíbulo. | Artículo 7.14.10 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 49 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.3 De la norma NFPA 101.
| [ ] El vestíbulo debe contar con la cantidad mínima de aberturas | Artículo 7.14.10 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 49 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.3 De la norma NFPA 101.
| [ ] El cerramiento a prueba de humo debe ser configurado mediante el método de ventilacion mecánica y debe cumplir los requisitos para dicho método. | Artículo 7.14.10 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 49 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.3 De la norma NFPA 101.
| [ ] Se debe incluir el vestíbulo. | Artículo 7.14.10 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 49 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.3 De la norma NFPA 101.
| [ ] El vestíbulo se encuentra presurizado por lo que se debe presentar la memoria correspondiente. | Artículo 7.14.10 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 49 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.3 De la norma NFPA 101.
| [ ] Los cerramientos a prueba de humo deben cumplir con las disposiciones del método de Presurización del cerramiento. | Artículo 7.14.10 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 49 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.3 De la norma NFPA 101.
| [ ] Se deben cumplir los requisitos para el método de presurización del cerramiento a prueba de humo. | Artículo 7.14.10 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 49 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.3 De la norma NFPA 101.
| [ ] En planos se debe incluir los detalles de la presurización. | Artículo 7.14.10 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 49 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.3 De la norma NFPA 101.
| [ ] Se debe presentar la memoria con el análisis y cálculo de la presurización. | Artículo 7.14.10 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 49 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.3 De la norma NFPA 101.
| [ ] La presurización se debe desarrollar con base a un análisis de ingeniería que garantiza una diferencia de presión de diseño a través de la barrera no menor de 12,5 N/m2 en edificios con rociadores o no menor de 25 N/m2 en edificios sin rociadores. La diferencia de presión a través de las aberturas de las puertas no debe exceder aquella que permite que la hoja de la puerta comience a abrirse mediante una fuerza no mayor a 133 N. | Artículo 7.14.10 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 49 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.3 De la norma NFPA 101.
| [ ] Se debe incluir la información que corrobora que se llevaron a cabo los cálculos de la presurización de acuerdo con NFPA 92 | Artículo 7.14.10 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 49 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.3 De la norma NFPA 101.
| [ ] Se debe incluir la memoria de cálculo de presurización de salidas. | Artículo 7.14.10 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 49 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.3 De la norma NFPA 101.
| [ ] La memoria de cálculo debe estar firmada por el profesional responsible. | Artículo 7.14.10 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 49 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.3 De la norma NFPA 101.
| [ ] Se debe presentar el cálculo del caudal requerido según el volumen de cada uno de los cerramientos de salida. | Artículo 7.14.10 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 49 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.3 De la norma NFPA 101.
| [ ] Se debe presentar en planos la ubicación de los detectores que dan inicio al sistema de presurización. | Artículo 7.14.10 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 49 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.3 De la norma NFPA 101.
| [ ] Se debe presentar en planos la ubicación de los equipos de inyección. | Artículo 7.14.10 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 49 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.3 De la norma NFPA 101.
| [ ] Se debe indicar en planos que el aire inyectado proviene desde el exterior del edificio. | Artículo 7.14.10 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 49 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.3 De la norma NFPA 101.
| [ ] La selección de los equipos debe ser congruente con los cálculos realizados y especificados en la memoria. | Artículo 7.14.10 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 49 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.3 De la norma NFPA 101.
| [ ] Se debe presentar una corrección en el caudal previendo una simultaneidad de puertas abiertas en el cerramiento de salida. | Artículo 7.14.10 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 49 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.3 De la norma NFPA 101.
| [ ] Se deben describir los medios por los cuales se da inicio al sistema de presurización. | Artículo 7.14.10 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 49 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.3 De la norma NFPA 101.
| [ ] El edificio es de gran altura y sus cerramientos de salida deben cumplir con los requisitos de cerramientos a prueba de humo. | Artículo 7.14.10 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 49 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.3 De la norma NFPA 101.

## 2) Aberturas Verticales
OTRAS EDIFICACIONES
Compartimentación
ID | Descripción | Sustento Legal | Comentario
1 | Aberturas Verticales - Generalidades
| [ ] Las aberturas verticales deben asegurar la no transferencia de humo entre diferentes niveles. | Artículo 5.9.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 49 y 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.1 de la norma NFPA 101
| [ ] En planos se debe presentar toda la información necesaria para poder verificar existencia y/o cumplimiento de las aberturas verticales. | Artículos 5.9.2 y 8.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6 de la norma NFPA 101
| [ ] Las aberturas a través de los pisos deben estar encerradas con muros de barrera cortafuego continua de piso a piso o de piso a techo | Artículo 8.4.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.2 de la norma NFPA 101
| [ ] En planos se debe detallar la ubicación de los ductos, vertederos, aberturas, escaleras, ascensores, entre otros elementos que conforman las aberturas verticales del edificio. | Artículos 5.9.2 y 8.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6 de la norma NFPA 101
| [ ] En planos se debe presentar la extensión y protección de las aberturas verticales. | Artículos 5.9.2 y 8.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6 de la norma NFPA 101
| [ ] Se debe indicar en planos el mecanismo de protección aplicado a las aberturas verticales según el capítulo 8 de NFPA 101. | Artículos 5.9.2 y 8.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6 de la norma NFPA 101
| [ ] La barrera cortafuego debe tener la extensión necesaria para garantizar que no existan aberturas desprotegidas entro los niveles. | Artículos 5.9.2 y 8.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6 de la norma NFPA 101
| [ ] Se debe especificar en las notas o la simbología las características de las barreras cortafuego. | Artículos 5.9.2 y 8.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 47 y 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6 de la norma NFPA 101
| [ ] En planos se debe indicar explícitamente la cantidad de niveles que conectan las aberturas verticales. | Artículos 5.9.2 y 8.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6 de la norma NFPA 101
2 | Aberturas Verticales - Resistencia al fuego
| [ ] En planos se debe especificar el tiempo de retardo al fuego de las barreras cortafuego que componen las aberturas verticales. | Artículos 8.2 y 8.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 47 y 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartados 8.3 y 8.6 de la norma NFPA 101
| [ ] Los cerramientos de aberturas verticales que conectan 3 o menos niveles deben tener una certificación de resistencia al fuego de una hora y se debe indicar en planos. | Artículo 8.4.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.5 de la norma NFPA
| [ ] Los cerramientos de aberturas verticales que conectan 4 o más niveles deben tener una certificación de resistencia al fuego de dos hora y se debe indicar en planos. | Artículo 8.4.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.5 de la norma NFPA
| [ ] En planos se debe detallar los componentes, características y código del ensamble de pared liviana que componen las aberturas verticales. | Artículos 8.2 y 8.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 47 y 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartados 8.3 y 8.6 de la norma NFPA 101
| [ ] Para las construcciones con paredes livianas para los cerramientos, se debe indicar la resistencia al fuego no menor a 1 hora, la cual debe estar certificada de acuerdo con ASTM E119 o ANSI/UL 263 y este detalle se debe presentar en planos. | Artículos 8.2 y 8.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 47 y 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartados 8.3 y 8.6 de la norma NFPA 101
| [ ] Para las construcciones con paredes livianas para los cerramientos, se debe indicar la resistencia al fuego no menor a 2 horas, la cual debe estar certificada de acuerdo con ASTM E119 o ANSI/UL 263 y este detalle se debe presentar en planos. | Artículos 8.2 y 8.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 47 y 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartados 8.3 y 8.6 de la norma NFPA 101
| [ ] Se debe especificar todos los componentes de la barrera cortafuego con la resistencia al fuego requerida. | Artículos 8.2 y 8.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 47 y 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartados 8.3 y 8.6 de la norma NFPA 101
| [ ] Los elementos estructurales de acero que forman parte del cerramiento de salida deben garantizar la protección de al menos 1 hora de resistencia al fuego certificada. | Artículo 7.1.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.1.3.2.1 de la norma NFPA 101
3 | Espacios de comunicación
| [ ] Se cuenta con un espacio de comunicación. Este espacio debe estar permitido por la ocupación y cumplir con los requisitos de NFPA 101, apartado 8.6.6. Edición 2018 en Español. | Artículo 8.4.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.6 de la norma NFPA 101
| [ ] En planos se debe indicar la cantidad de niveles que conecta el espacio de comunicación y su relación con el nivel de descarga. | Artículo 8.4.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.6 de la norma NFPA 101
| [ ] En planos deben indicarse las rutas de evacuación y la ubicación de las salidas. | Artículo 8.4.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.6 de la norma NFPA 101
| [ ] En planos se debe especificar las características y extensión de las barreras que separan el espacio de comunicación del resto del edificio. | Artículo 8.4.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.6 de la norma NFPA 101
| [ ] En planos debe detallarse el riesgo de los contenidos dentro del espacio de comunicación. | Artículo 8.4.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.6 de la norma NFPA 101
| [ ] El espacio de comunicación cuenta con contenidos de riesgo ordinario los cuales deben estar totalmente protegidos por medio de un sistema de rociadores automáticos. | Artículo 8.4.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.6 de la norma NFPA 101
| [ ] En planos debe indicarse la existencia de una cobertura completa de rociadores automáticos | Artículo 8.4.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.6 de la norma NFPA 101
| [ ] En planos se debe incluir el detalle de las puertas que inciden en el espacio de comunicación. | Artículo 8.4.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.6 de la norma NFPA 101
| [ ] Se debe incluir la información suficiente en planos para determinar si el espacio de comunicación es abierto y sin obstrucciones. | Artículo 8.4.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.6 de la norma NFPA 101
| [ ] Se debe incluir la información suficiente en planos para hacer una revisión correcta de la capacidad de egreso desde el espacio de comunicación. | Artículo 8.4.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.6 de la norma NFPA 101
| [ ] Los espacios de comunicación deben conectar un máximo de tres pisos adyacentes, donde el primer o segundo nivel del espacio de comunicación debe ser un piso a nivel de calle y el espacio es abierto y sin obstrucciones, de forma que un incendio producido en cualquier parte dentro del espacio de comunicación será rápidamente obvio para los ocupantes de dicho espacio. | Artículo 8.4.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.6 de la norma NFPA 101
| [ ] El espacio de comunicación debe conectar como máximo 3 niveles adyacentes. | Artículo 8.4.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.6 de la norma NFPA 101
| [ ] El primer o segundo nivel del espacio de comunicación deben corresponder al nivel de descarga. | Artículo 8.4.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.6 de la norma NFPA 101
| [ ] El espacio de comunicación debe ser abierto y sin obstrucciones de forma que un incendio sea rápidamente obvio para los ocupantes dentro del mismo. | Artículo 8.4.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.6 de la norma NFPA 101
| [ ] El espacio de comunicación debe estar separado del resto del edificio por medio de barreras con una certificación de resistencia al fuego no menor a una hora. | Artículo 8.4.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.6 de la norma NFPA 101
| [ ] El espacio de comunicación debe estar en un edificio totalmente protegido mediante un sistema de rociadores automáticos y se debe separar del resto del edificio por medio de barreras cortahumo. | Artículo 8.4.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.6 de la norma NFPA 101
| [ ] Cada ocupante dentro del espacio de comunicación debe tener acceso a no menos de una salida sin tener que atravesar otro piso dentro del espacio de comunicación | Artículo 8.4.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.6 de la norma NFPA 101
| [ ] Cada ocupante que no está en el espacio de comunicación debe tener acceso a no menos de una salida sin tener que entrar al espacio de comunicación. | Artículo 8.4.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.6 de la norma NFPA 101
| [ ] Una abertura vertical sirviendo para un fin diferente del de un cerramiento de salida, conectando solamente dos pisos adyacentes y atravesando solamente uno de los pisos, debe estar separada de alguno de los dos niveles por medio de barreras con clasificación de resistencia al fuego no menor a 1 hora. | Artículo 8.4.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.8 de la norma NFPA 101
| [ ] La abertura debe conectar solo dos pisos adyacentes y se debe indicar su uso y estrategia de protección. | Artículo 8.4.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.6 de la norma NFPA 101
| [ ] Las barreras que separan uno de los niveles de la abertura vertical debe consistir en barreras cortafuego con al menos 1 hora de resistencia al fuego certificada. | Artículos 8.2 y 8.4.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 47 y 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartados 8.3 y 8.6.6 de la norma NFPA 101
| [ ] En planos se debe detallar la ubicación, extensión y características de las barreras cortafuego. | Artículos 8.2 y 8.4.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 47 y 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartados 8.3 y 8.6.6 de la norma NFPA 101
4 | Atrios - Generalidad
| [ ] Se cuenta con un atrio, el cual este debe estar permitido por la ocupación y debe cumplir con las disposiciones normativas establecidas en el apartado 8.6.7 de NFPA 101. Edición 2018. | Artículo 8.4.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.7 de la norma NFPA 101
| [ ] En planos se debe detallar cuántos y cuáles niveles conecta el atrio. | Artículo 8.4.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.7 de la norma NFPA 101
| [ ] En planos se debe indicar las rutas de evacuación y la ubicación de salidas. | Artículo 8.4.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.7 de la norma NFPA 101
| [ ] En planos se debe especificar las características y extensión de las barreras que separan el atrio del resto del edificio. | Artículo 8.4.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.7 de la norma NFPA 101
| [ ] En planos se debe indicar los contenidos dentro del atrio y los riesgos de los mismos. | Artículo 8.4.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.7 de la norma NFPA 101
| [ ] En planos se debe indicar y demostrar la cobertura completa de rociadores automáticos. | Artículo 8.4.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.7 de la norma NFPA 101
| [ ] En planos se debe incluir el detalle de las puertas que inciden en el cumplimiento del atrio. | Artículo 8.4.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.7 de la norma NFPA 101
| [ ] Se debe incluir la información suficiente en planos para determinar el volumen y características del atrio. | Artículo 8.4.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.7 de la norma NFPA 101
| [ ] Se debe incluir el detalle de las aberturas al exterior que posee el atrio. | Artículo 8.4.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.7 de la norma NFPA 101
5 | Atrios - Análisis de ingeniería
| [ ] Se debe incluir un análisis de ingeniería | Artículo 8.4.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.7 de la norma NFPA 101
| [ ] Se debe incluir una descripción detallada del edificio, el atrio y sus contenidos. | Artículo 8.4.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.7 de la norma NFPA 101
| [ ] Se deben realizar los cálculos de generación de humo de acuerdo a los contenidos. | Artículo 8.4.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.7 de la norma NFPA 101
| [ ] Se deben describir las aberturas y/o los exutorios contemplados. | Artículo 8.4.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.7 de la norma NFPA 101
| [ ] Se deben describir y especificar el volumen de la abertura. | Artículo 8.4.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.7 de la norma NFPA 101
| [ ] Se debe demostrar que la interfaz de la capa de humo se mantiene por encima de la abertura más alta sin protección hacia los espacios adyacentes, o a 1830 mm por encima del nivel del piso más alto de acceso a salida durante un período igual a 1.5 veces el tiempo de egreso calculado, o 20 minutos, el que sea mayor. | Artículo 8.4.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.7 de la norma NFPA 101
| [ ] Donde esté instalado un sistema de control de humo desarrollado mediante ingeniería, el sistema se debe activar ante la activación del sistema de rociadores automáticos ubicados dentro del atrio. | Artículo 8.4.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.7 de la norma NFPA 101
| [ ] Donde esté instalado un sistema de control de humo desarrollado mediante ingeniería, el sistema se debe activar mediante controles manuales fácilmente accesibles al Cuerpo de Bomberos. | Artículo 8.4.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.7 de la norma NFPA 101
| [ ] Se debe identificar en planos la ubicación de los controles manuales del sistema de control de humo y estos se encuentran en sectores fácilmente accesibles al Cuerpo de Bomberos. | Artículo 8.4.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.7 de la norma NFPA 101
| [ ] Se debe incluir las conclusiones basadas en el análisis realizado. | Artículo 8.4.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.7 de la norma NFPA 101
6 | Atrios - Separación y protección
| [ ] El atrio debe estar separado de los espacios adyacentes mediante barreras cortafuego con una certificación de resistencia al fuego no menor de una hora con protección de aberturas para los muros de los corredores. | Artículos 8.2 y 8.4.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 47 y 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartados 8.3 y 8.6.7 de la norma NFPA 101
| [ ] Las barreras que separan el atrio del resto del edificio deben ser barreras cortafuego certificadas. | Artículos 8.2 y 8.4.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 47 y 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartados 8.3 y 8.6.7 de la norma NFPA 101
| [ ] El atrio conecta no más de tres niveles por lo que las barreras cortafuego deben tener al menos 1 hora de resistencia al fuego certificada. | Artículos 8.4.3 y 8.4.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 47 y 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartados 8.3 y 8.6.7 de la norma NFPA 101
| [ ] El atrio conecta cuatro o más niveles por lo que las barreras cortafuego deben tener al menos 2 horas de resistencia al fuego certificada. | Artículos 8.4.3 y 8.4.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 47 y 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartados 8.3 y 8.6.7 de la norma NFPA 101
| [ ] Los sectores que no se encuentran separados del atrio por medio de barreras cortafuego deben ser contemplados por el análisis de ingeniería. | Artículo 8.4.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.7 de la norma NFPA 101
| [ ] En planos debe indicarse la ubicación, extensión y características de las barreras cortafuego. | Artículos 8.2 y 8.4.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 47 y 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartados 8.3 y 8.6.7 de la norma NFPA 101
| [ ] El atrio debe estar separado de los espacios adyacentes mediante paredes de vidrio y ventanas no accionables protegidas con rociadores, en cumplimiento con los requisitos del apartado 8.6.7(1)(c) de la NFPA 101 edición 2018 en Español. | Artículo 8.4.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.7 de la norma NFPA 101
| [ ] Donde los espacios adyacentes no se encuentran separados del atrio por barreras cortafuego, la separación debe ser mediante paredes de vidrio y ventanas no accionables. | Artículo 8.4.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.7 de la norma NFPA 101
| [ ] En planos debe detallarse la ubicación, extensión y características de las paredes de vidrio y ventanas no accionables. | Artículo 8.4.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.7 de la norma NFPA 101
| [ ] Deben colocarse rociadores automáticos a lo largo de ambos lados de la pared de vidrio y de las ventanas no accionables, espaciados a intervalos que no exceden 1830 mm. | Artículo 8.4.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.7 de la norma NFPA 101
| [ ] Los rociadores automáticos deben estar ubicados a una distancia con respecto a la pared de vidrio no mayor a 305 mm y deben estar dispuestos de manera que la totalidad de la superficie del vidrio se moja con el funcionamiento de los rociadores. | Artículo 8.4.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.7 de la norma NFPA 101
| [ ] La pared de vidrio debe ser de vidrio templado, vidrio armado o vidrio laminado, sostenido por un sistema de empaques que permite la deflexión del sistema de enmarcado del vidrio, sin romper (cargar) el vidrio antes de la activación de los rociadores. | Artículo 8.4.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.7 de la norma NFPA 101
| [ ] Las puertas en las paredes de vidrio deben ser de vidrio o de otro material que resiste el paso del humo. | Artículo 8.4.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.7 de la norma NFPA 101
| [ ] Las puertas en las paredes de vidrio deben ser autocerrantes o con cierre automático ante la detección de humo. | Artículo 8.4.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartados 8.4.3.5 y 8.6.7 de la norma NFPA 101
| [ ] El vidrio debe ser continuo verticalmente, sin travesaños horizontales, tratamientos de ventana u otras obstrucciones que podrían interferir en el mojado de la superficie completa del vidrio. | Artículo 8.4.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.7 de la norma NFPA 101
| [ ] Se debe incluir el detalle y corte de las paredes de vidrio y ventanas no accionables. | Artículo 8.4.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.7 de la norma NFPA 101
| [ ] El atrio debe contar únicamente con contenidos de riesgo leve u ordinario, y debe estar en un edificio totalmente protegido por un sistema aprobado y supervisado de rociadores automáticos. | Artículo 8.4.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.7 de la norma NFPA 101
| [ ] En planos se especifica el riesgo de los contenidos dentro del atrio. | Artículo 8.4.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.7 de la norma NFPA 101
| [ ] El riesgo de los contenidos dentro del atrio debe ser leve u ordinario. | Artículo 8.4.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.7 de la norma NFPA 101
7 | Abertura de conveniencia - Edificios sin rociadores
| [ ] Las aberturas de conveniencia deben no conectar más de dos pisos adyacentes y deben estar en cumplimiento con el apartado 8.6.9.1 de la NFPA 101 edición 2018 en Español. | Artículo 8.4.6 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.9 de la norma NFPA 101
| [ ] La abertura de conveniencia debe estar separada de otra abertura vertical no protegida que conecta 3 o menos niveles por medio de una barrera cortafuego con al menos 1 hora de resistencia al fuego certificada. | Artículos 8.4.3 y 8.4.6 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.9 de la norma NFPA 101
| [ ] La abertura de conveniencia debe estar separada de otra abertura vertical no protegida que conecta 4 o más niveles por medio de una barrera cortafuego con al menos 2 horas de resistencia al fuego certificada. | Artículos 8.4.3 y 8.4.6 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.9 de la norma NFPA 101
| [ ] La abertura de conveniencia debe estar separada de los corredores por medio de una barrera cortahumo. | Artículo 8.4.6 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.9 de la norma NFPA 101
| [ ] La abertura de conveniencia debe separarse de los corredores por medio de una barrera cortafuego de acuerdo con los requisitos de la ocupación. | Artículo 8.4.6 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.9 de la norma NFPA 101
| [ ] La abertura de conveniencia se debe separar de otros compartimentos de incendio o de humo del mismo piso. | Artículo 8.4.6 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.9 de la norma NFPA 101
| [ ] La abertura de conveniencia debe no tomarse como parte de los medios de egreso requeridos. | Artículo 8.4.6 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.9 de la norma NFPA 101
8 | Abertura de conveniencia - Edificios con rociadores
| [ ] En los edificio totalmente protegido por un sistema aprobado y supervisado de rociadores automáticos las aberturas de conveniencia deben estar de acuerdo con el apartado 8.6.9.2 de la NFPA 101 edición 2018 en Español. | Artículo 8.4.6 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.9 de la norma NFPA 101
| [ ] La abertura de conveniencia debe estar diseñada en una ocupación de sitio de reunión pública, mercantil, negocios, industrial o almacenamiento. | Artículo 8.4.6 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.9 de la norma NFPA 101
| [ ] Debido a que la ocupación del proyecto es una ocupación de sitio de reunión pública, mercantil, negocios, industrial o almacenamiento, se debe proveer una estrategia de protección para la abertura vertical ya que no se permite la abertura de conveniencia. | Artículo 8.4.6 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.9 de la norma NFPA 101
| [ ] El edificio debe estar totalmente protegido por un sistema aprobado y supervisado de rociadores automáticos. | Artículo 8.4.6 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.9 de la norma NFPA 101
| [ ] La abertura de conveniencia no debe incluirse como parte de los medios de egreso requeridos. | Artículo 8.4.6 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.9 de la norma NFPA 101
| [ ] La abertura de conveniencia debe estar protegida de acuerdo al método de protección de aberturas verticales detallado en NFPA 13. | Artículo 8.4.6 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.9 de la norma NFPA 101
| [ ] Se debe presentar la ubicación, disposición e instalación de la disposición de los rociadores automáticos. | Artículo 8.4.6 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.9 de la norma NFPA 101
| [ ] Se debe indicar la ubicación, detalles y cotas de la barrera de dispersión de humo. | Artículo 8.4.6 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.9 de la norma NFPA 101
| [ ] Los rociadores deben estar espaciados a no más de 1.8 metros entre sí. | Artículo 8.4.6 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.9 de la norma NFPA 101
| [ ] Los rociadores espaciados a menos de 1.8 metros entre sí debe contar con una lámina separadora transversal. | Artículo 8.4.6 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.9 de la norma NFPA 101
| [ ] Los rociadores deben estar separados entre 15 y 30 cm de la barrera contra la dispersión de humo. | Artículo 8.4.6 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.9 de la norma NFPA 101
| [ ] Las barreras contra la dispersión de humo deben estar ubicadas en las inmediaciones adyacentes a la abertura vertical. | Artículo 8.4.6 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.9 de la norma NFPA 101
| [ ] Las barreras contra la dispersión de humo deben tener una profundidad no menor a 45 cm. | Artículo 8.4.6 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.9 de la norma NFPA 101
| [ ] Las barreras contra la dispersión de humo deben ser de un material no combustible o de combustibilidad limitada de tal forma que se mantenga en el lugar antes y durante el funcionamiento de los rociadores. | Artículo 8.4.6 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.9 de la norma NFPA 101
| [ ] El área de la abertura del piso no debe exceder dos veces el área horizontal proyectada de la escalera. | Artículo 8.4.6 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.9 de la norma NFPA 101
| [ ] La abertura de conveniencia no debe conectar más de cuatro pisos adyacentes. | Artículo 8.4.6 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.9 de la norma NFPA 101
| [ ] La abertura de conveniencia conecta más de cuatro pisos adyacentes y esto debe estar específicamente permitido por la ocupación. | Artículo 8.4.6 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.9 de la norma NFPA 101
9 | Aberturas verticales - Fosos de ascensor
| Los fosos de ascensor cuentan con cerramiento de acuerdo con el apartado 8.6.9.4 de la NFPA 101 edición 2018 en Español. | Artículo 8.4.6 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.9 de la norma NFPA 101
| [ ] En planos se debe indicar la cantidad de ascensores en cada foso. | Artículo 8.4.6 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.9 de la norma NFPA 101
| [ ] Se debe especificar las barreras cortafuego de los fosos de ascensores. | Artículo 8.4.6 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.9 de la norma NFPA 101
| [ ] El único foso de ascensor del edificio debe tener un máximo de 3 coches de ascensor. | Artículo 8.4.6 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.9 de la norma NFPA 101
| [ ] Se requiere de dos fosos de ascensor separados debido a que el edificio cuenta con 4 coches de ascensor. | Artículo 8.4.6 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.9 de la norma NFPA 101
| [ ] El edificio cuenta con más de 4 coches de ascensor por lo que la cantidad de coches ubicados dentro de un único cerramiento de foso de ascensor debe ser máximo de 4 coches. | Artículo 8.4.6 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.9 de la norma NFPA 101
10 | Aberturas verticales - Escalera y pasillo mecánicos
| [ ] Las escaleras y pasillos mecánicos deben estar protegidos de acuerdo al apartado 8.6.9.7 de la NFPA 101 edición 2018 en Español. | Artículo 8.4.6 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.9 de la norma NFPA 101
| [ ] La escalera o pasillo mecánico no debe constituir una salida. | Artículo 8.4.6 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.9 de la norma NFPA 101
| [ ] La escalera o pasillo mecánico debe contar con cerramiento en las aberturas de piso o se debe proteger como se requiere para otras aberturas verticales. | Artículo 8.4.6 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.9 de la norma NFPA 101
| [ ] La escalera o pasillo mecánico debe poseer cerramiento. | Artículo 8.4.6 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.9 de la norma NFPA 101
| [ ] La escalera o pasillo mecánico de estar en un edificio totalmente protegido por rociadores automáticos, que conecta no más de 4 pisos adyacentes y debe estar protegido de acuerdo al método de protección de aberturas verticales detallado en NFPA 13. | Artículo 8.4.6 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.9 de la norma NFPA 101
| [ ] Se debe ubicar, detallar y acotar la disposición de los rociadores automáticos en la escalera o pasillo mecánico debido a que la protección indicada para la abertura vertical corresponde al método de protección indicado por NFPA 13. | Artículo 8.4.6 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.9 de la norma NFPA 101
| [ ] Se debe ubicar, detallar y acotar la barrera de dispersión de humo debido a que la escalera o pasillo mecánico está protegido de acuerdo con el método de protección detallado en NFPA 13. | Artículo 8.4.6 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.9 de la norma NFPA 101
| [ ] Los rociadores deben estar espaciados a no más de 1.8 metros entre sí en el área o sección donde la escalera o pasillo mecánico está protegido de acuerdo al método de protección de aberturas verticales detallado en NFPA 13. | Artículo 8.4.6 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.9 de la norma NFPA 101
| [ ] Donde la escalera o pasillo mecánico está protegido de acuerdo al método de protección de aberturas verticales detallado en NFPA 13, los rociadores espaciados a menos de 1.8 metros entre sí cuentan con una lámina separadora transversal. | Artículo 8.4.6 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.9 de la norma NFPA 101
| [ ] Los rociadores deben estar separados entre 15 y 30 cm de la barrera contra la dispersión de humo en escalera o pasillo mecánico protegido de acuerdo al método de protección de aberturas verticales detallado en NFPA 13. | Artículo 8.4.6 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.9 de la norma NFPA 101
| [ ] Las barreras contra la dispersión de humo deben estar ubicadas en las inmediaciones adyacentes a la abertura vertical para la protección de la escalera o pasillo mecánico de acuerdo al método de protección de aberturas verticales detallado en NFPA 13. | Artículo 8.4.6 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.9 de la norma NFPA 101
| [ ] La escalera o pasillo mecánico debe estar protegido por medio de barreras contra la dispersión de humo las cuales deben tener una profundidad no menor a 45 cm, de acuerdo al método de protección de aberturas verticales detallado en NFPA 13. | Artículo 8.4.6 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.9 de la norma NFPA 101
| [ ] Las barreras contra la dispersión de humo deben ser de un material no combustible o de combustibilidad limitada de tal forma que se mantenga en el lugar antes y durante el funcionamiento de los rociadores, de acuerdo al método de protección de aberturas verticales detallado en NFPA 13 | Artículo 8.4.6 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.9 de la norma NFPA 101
| [ ] La escalera o pasillo mecánico debe estar en un edificio totalmente protegido por rociadores automáticos y por un sistema de persianas de acero enrollables apropiadas para la certificación de resistencia al fuego de la abertura vertical, del cual se debe detallar su funcionamiento y características en planos. | Artículo 8.4.6 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.9 de la norma NFPA 101
11 | Aberturas verticales - Mezanines
| [ ] Los mezanines deben cumplir con la totalidad de disposiciones del apartado 8.6.10 de la NFPA 101 edición 2018 en Español. | Artículo 8.4.7 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.10 de la norma NFPA 101
| [ ] En planos debe indicarse la ubicación, área y contenidos del mezanine. | Artículo 8.4.7 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.10 de la norma NFPA 101
| [ ] En planos debe detallarse las rutas de evacuación y la ubicación de salidas. | Artículo 8.4.7 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.10 de la norma NFPA 101
| [ ] En planos se debe especificar las características y extensión de las barreras que separan el mezanine del resto del edificio. | Artículo 8.4.7 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.10 de la norma NFPA 101
| [ ] Se debe incluir la información de la totalidad de la planta o habitación en la que se ubica el mezanine de forma que se permita verificar el cumplimiento del mismo. | Artículo 8.4.7 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.10 de la norma NFPA 101
| [ ] El área agregada de mezanine dentro de una habitación no debe exceder un tercio del área abierta de la habitación en la que se encuentran los entrepisos. | Artículo 8.4.7 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.10 de la norma NFPA 101
| [ ] Los espacios cerrados no deben ser incluidos para el cálculo del área de la habitación en la que se encuentra el mezanine. | Artículo 8.4.7 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.10 de la norma NFPA 101
| [ ] Se debe sumar el área de los mezanines que se encuentran en la misma habitación. | Artículo 8.4.7 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.10 de la norma NFPA 101
| [ ] Cada parte de los mezanines debe estar abierta y sin obstrucciones con respecto a la habitación en la que se ubica, a menos que la carga de ocupantes del área agregada del espacio con cerramiento no excede 10 personas. | Artículo 8.4.7 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.10 de la norma NFPA 101
| [ ] Cada parte de los mezanines está abierta y sin obstrucciones con respecto a la habitación en la que se ubica. | Artículo 8.4.7 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.10 de la norma NFPA 101
| [ ] Las áreas cerradas en el mezanine por medio de paredes, ventanas, cortinas u otros elementos distintos a columnas y muros que no superen 1.07cm de altura, deben tener una carga de ocupantes agregada igual o menor a las 10 personas. | Artículo 8.4.7 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.10 de la norma NFPA 101
| [ ] El área cerrada del mezanine cuenta con una carga de ocupantes superior a las 10 personas por lo que debe disponer de dos medios de egreso; de los cuales, uno debe proveer un acceso directo desde el área encerrada a una salida en el nivel del entrepiso. | Artículo 8.4.7 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.10 de la norma NFPA 101
| [ ] Los mezanines deben cumplir con el límite de recorrido común establecido para la ocupación en la tabla 2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios. | Artículo 8.4.7 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.10 de la norma NFPA 101
| [ ] El mezanine está provisto de un único medio de egreso el cual debe cumplir con el recorrido común establecido para la ocupación. | Artículo 8.4.7 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.10 de la norma NFPA 101
12 | Vertederos y ductores de basura - Cerramiento
| [ ] Los vertederos o ductos de basura, lavandería o similares deben poseer un cerramiento construido por muros o tabiques cortafuego según el apartado 8.3 de NFPA 101. | Artículos 5.2.9 y 8.4.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 48, 50 y 134 Del Reglamento de Construcciones / Apartados 8.3 y 9.5 de la norma NFPA 101 / Apartado 6.2.3 de la norma NFPA 82
| [ ] Los cerramiento de los ductos de basura deben estar protegidos mediante barreras resistentes al fuego de 2 horas debido a que conectan 4 niveles o más. | Artículos 5.2.9 y 8.4.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 48, 50 y 134 Del Reglamento de Construcciones / Apartados 8.3 y 9.5 de la norma NFPA 101 / Apartado 6.2.3 de la norma NFPA 82
| [ ] Los cerramiento de los ductos de basura deben estar protegidos mediante barreras resistentes al fuego de 1 hora debido a que se conectan 3 niveles o menos. | Artículos 5.2.9 y 8.4.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 48, 50 y 134 Del Reglamento de Construcciones / Apartados 8.3 y 9.5 de la norma NFPA 101 / Apartado 6.2.3 de la norma NFPA 82
| [ ] El cerramiento debe estar construido a partir de un conjunto de materiales no combustibles o con combustión limitada. | Artículos 5.2.9 y 8.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 48, 50 y 134 Del Reglamento de Construcciones / Apartados 8.3 y 9.5 de la norma NFPA 101 / Apartado 6.2.3 de la norma NFPA 82
| [ ] En planos se debe especificar el tiempo de retardo al fuego de las barreras cortafuego que componen los ductos de basura o lavandería. | Artículos 5.2.9 y 8.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 48, 50 y 134 Del Reglamento de Construcciones / Apartados 8.3 y 9.5 de la norma NFPA 101 / Apartado 6.2.3 de la norma NFPA 82
| [ ] En planos se debe detallar los componentes y características del ensamble de pared liviana que compone los ductos de basura o lavandería. | Artículos 5.2.9 y 8.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 48, 50 y 134 Del Reglamento de Construcciones / Apartados 8.3 y 9.5 de la norma NFPA 101 / Apartado 6.2.3 de la norma NFPA 82
| [ ] El cerramiento debe estar construido de un ensamble de pared liviana certificado de acuerdo con ASTM E119 o ANSI/UL 263. | Artículos 5.2.9 y 8.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 48, 50 y 134 Del Reglamento de Construcciones / Apartados 8.3 y 9.5 de la norma NFPA 101 / Apartado 6.2.3 de la norma NFPA 82
| [ ] Se debe especificar todos los componentes del cerramiento con la resistencia al fuego requerida. | Artículos 5.2.9 y 8.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 48, 50 y 134 Del Reglamento de Construcciones / Apartados 8.3 y 9.5 de la norma NFPA 101 / Apartado 6.2.3 de la norma NFPA 82
13 | Vertederos y ductores de basura - Compuertas
| [ ] Las compuertas que sirven a los vertederos o ductos de basura, lavandería o similares deben estar protegidas con resistencia al fuego según el apartado 9.5 de NFPA 101, y se debe indicar en planos. | Artículos 5.2.9 y 8.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 48, 50 y 134 Del Reglamento de Construcciones / Apartados 8.3 y 9.5 de la norma NFPA 101 / Apartado 6.2.3 de la norma NFPA 82
| [ ] Las compuertas que sirven a los vertederos o ductos de basura, lavandería o similares deben tener resistencia al fuego de una hora debido a que se conectan 3 niveles o menos. | Artículos 5.2.9 y 8.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 48, 50 y 134 Del Reglamento de Construcciones / Apartados 8.3 y 9.5 de la norma NFPA 101 / Apartado 6.2.3 de la norma NFPA 82
| [ ] Las compuertas que sirven a los vertederos o ductos de basura, lavandería o similares deben tener resistencia al fuego de una hora y media debido a que se conectan 4 niveles o más. | Artículos 5.2.9 y 8.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 48, 50 y 134 Del Reglamento de Construcciones / Apartados 8.3 y 9.5 de la norma NFPA 101 / Apartado 6.2.3 de la norma NFPA 82
| [ ] En planos se debe especificar el tiempo de retardo al fuego de las compuertas. | Artículos 5.2.9 y 8.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 48, 50 y 134 Del Reglamento de Construcciones / Apartados 8.3 y 9.5 de la norma NFPA 101 / Apartado 6.2.3 de la norma NFPA 82
| [ ] El conjunto de montaje de la compuerta debe cumplir con las especificaciones de un ensamble certificado de acuerdo con NFPA 252, ANSI/UL 10B o ANSI/UL 10C. | Artículos 5.2.9 y 8.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 48, 50 y 134 Del Reglamento de Construcciones / Apartados 8.3 y 9.5 de la norma NFPA 101 / Apartado 6.2.3 de la norma NFPA 82
| [ ] Las compuertas deben contar con un sistema autocerrante. | Artículos 5.2.9 y 8.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 48, 50 y 134 Del Reglamento de Construcciones / Apartados 8.3.3.3.5 y 9.5 de la norma NFPA 101 / Apartado 6.2.3 de la norma NFPA 82
| [ ] Las compuertas de los vertederos o ductos de basura, lavandería o similares deben abrir a una habitación de acceso al vertedero. | Artículos 5.2.9 y 8.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 50 y 134 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 9.5 de la norma NFPA 101 / Apartado 6.2.3 de la norma NFPA 82
| [ ] La habitación de acceso al vertedero debe tener un espacio con un ancho no menor a los 15 cm entre la compuerta que sirve al vertedero y la puerta de la habitación de acceso al vertedero. | Artículos 5.2.9 y 8.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 134 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 9.5 de la norma NFPA 101 / Apartado 6.2.5 de la norma NFPA 82
| [ ] La habitación de acceso al vertedero no debe tener un uso de almacenamiento. | Artículos 5.2.9 y 8.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 134 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 9.5 de la norma NFPA 101 / Apartado 6.2.5 de la norma NFPA 82
14 | Vertederos y ductores de basura - Habitaciones o cuartos
| [ ] Las habitaciones de acceso al vertedero o ducto de basura, lavandería o similares deben estar separadas de otros espacios por una barrera de resistencia al fuego según los requisitos indicados en el apartado 9.5.1 de NFPA 101 | Artículos 5.2.9 y 8.4.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 48 y 134 Del Reglamento de Construcciones / Apartados 8.3 y 9.5 de la norma NFPA 101 / Apartado 6.2.5 de la norma NFPA 82
| [ ] Las habitaciones de acceso al vertedero o ducto de basura, lavandería o similares deben estar separadas de otros espacios por una barrera de resistencia al fuego mínima de 2 hora debido a que el vertedero conecta 4 pisos o más | Artículos 5.2.9 y 8.4.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 48 y 134 Del Reglamento de Construcciones / Apartados 8.3 y 9.5 de la norma NFPA 101 / Apartado 6.2.5 de la norma NFPA 82
| [ ] Las habitaciones de acceso al vertedero o ducto de basura, lavandería o similares deben estar separadas de otros espacios por una barrera de resistencia al fuego mínima de 1 hora debido a que el vertedero conecta 3 pisos o menos. | Artículos 5.2.9 y 8.4.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 48 y 134 Del Reglamento de Construcciones / Apartados 8.3 y 9.5 de la norma NFPA 101 / Apartado 6.2.5 de la norma NFPA 82
| [ ] La separación debe estar construida a partir de un conjunto de materiales no combustibles o con combustión limitada. | Artículos 5.2.9 y 8.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 48 y 134 Del Reglamento de Construcciones / Apartados 8.3 y 9.5 de la norma NFPA 101 / Apartado 6.2.5 de la norma NFPA 82
| [ ] En planos se debe especificar el tiempo de retardo al fuego de las barreras cortafuego que componen la separación. | Artículos 5.2.9 y 8.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 48 y 134 Del Reglamento de Construcciones / Apartados 8.3 y 9.5 de la norma NFPA 101 / Apartado 6.2.5 de la norma NFPA 82
| [ ] En planos se debe indicar los componentes y características del ensamble de pared liviana que compone la separación. | Artículos 5.2.9 y 8.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 48 y 134 Del Reglamento de Construcciones / Apartados 8.3 y 9.5 de la norma NFPA 101 / Apartado 6.2.5 de la norma NFPA 82
| [ ] La separación debe estar construida de un ensamble de pared liviana certificado de acuerdo con ASTM E119 o ANSI/UL 263. | Artículos 5.2.9 y 8.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 48 y 134 Del Reglamento de Construcciones / Apartados 8.3 y 9.5 de la norma NFPA 101 / Apartado 6.2.5 de la norma NFPA 82
| [ ] Se debe especificar todos los componentes del cerramiento con la resistencia al fuego requerida. | Artículos 5.2.9 y 8.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 48 y 134 Del Reglamento de Construcciones / Apartados 8.3 y 9.5 de la norma NFPA 101 / Apartado 6.2.5 de la norma NFPA 82
| [ ] Se debe especificar la protección cortafuego para los pasantes y tuberías. | Artículos 5.2.9 y 8.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 48 y 134 Del Reglamento de Construcciones / Apartados 8.3 y 9.5 de la norma NFPA 101 / Apartado 6.2.5 de la norma NFPA 82
| [ ] La puerta de la habitación de acceso al vertedero debe contar con al menos 45 minutos de resistencia al fuego certificada. | Artículos 5.2.9 y 8.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 48 y 134 Del Reglamento de Construcciones / Apartados 8.3 y 9.5 de la norma NFPA 101 / Apartado 6.2.5 de la norma NFPA 82
| [ ] En planos se debe especificar el tiempo de retardo al fuego de las puertas. | Artículos 5.2.9 y 8.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 48 y 134 Del Reglamento de Construcciones / Apartados 8.3 y 9.5 de la norma NFPA 101 / Apartado 6.2.5 de la norma NFPA 82
| [ ] El conjunto de montaje de la puerta debe cumplir con las especificaciones de un ensamble certificado de acuerdo con NFPA 252, ANSI/UL 10B o ANSI/UL 10C. | Artículos 5.2.9 y 8.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 48 y 134 Del Reglamento de Construcciones / Apartados 8.3 y 9.5 de la norma NFPA 101 / Apartado 6.2.5 de la norma NFPA 82
| [ ] Las puertas deben contar con un sistema autocerrante. | Artículos 5.2.9 y 8.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 48 y 134 Del Reglamento de Construcciones / Apartados 8.3.3.3.5 y 9.5 de la norma NFPA 101 / Apartado 6.2.5 de la norma NFPA 82
| [ ] Las habitaciones de acceso a un vertedero que conecta 4 pisos o más, y que están protegidas por rociadores automáticos, deben estar separadas de otros espacios por una barrera de resistencia al fuego mínima de 1 h y la puerta cuenta con al menos 45 minutos de resistencia al fuego certificada. | Artículos 5.2.9 y 8.4.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 48 y 134 Del Reglamento de Construcciones / Apartados 8.3 y 9.5 de la norma NFPA 101 / Apartado 6.2.5 de la norma NFPA 82
| [ ] Las habitaciones de acceso al vertedero que sean utilizadas para almacenamiento deben estar protegidas por medio de rociadores automáticos y no deben exceder un área de 37 m2. | Artículos 5.2.9 y 8.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 48 y 134 Del Reglamento de Construcciones / Apartados 8.3 y 9.5 de la norma NFPA 101 / Apartado 6.2.5 de la norma NFPA 82
| [ ] La descarga del vertederos o ductos de basura, lavandería o similares deben estar protegida por una compuerta de cierre automático o clapeta cortafuego. | Artículo 5.2.9 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 47 y 134 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 9.5 de la norma NFPA 101 / Apartado 6.2.3.2 de la norma NFPA 82
| [ ] En planos debe especificarse la existencia e instalación de una compuerta o clapeta cortafuego en la descarga del vertedero. | Artículo 5.2.9 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 47 y 134 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 9.5 de la norma NFPA 101 / Apartado 6.2.3.2 de la norma NFPA 82
| [ ] La compuerta cortafuego en la descarga del vertedero se debe especificar con la resistencia al fuego requerida. | Artículo 5.2.9 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 47 y 134 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 9.5 de la norma NFPA 101 / Apartado 6.2.3.2 de la norma NFPA 82
| [ ] Se debe especificar la resistencia al fuego requerida en la clapeta cortafuego en la descarga del vertedero. | Artículo 5.2.9 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 47 y 134 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 9.5 de la norma NFPA 101 / Apartado 6.2.3.2 de la norma NFPA 82
| [ ] La puerta de cierre automático o clapeta cortafuego, ubicada en el fondo del vertedero debe contar con la resistencia al fuego indicada en apartado 9.5.2 de NFPA 101. | Artículo 5.2.9 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 47 y 134 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 9.5 de la norma NFPA 101 / Apartado 6.2.3.2 de la norma NFPA 82
| [ ] La puerta de cierre automático o clapeta cortafuego, ubicada en el fondo del vertedero debe contar con 1 hora de resistencia al fuego debido a que el vertedero conecta tres pisos o menos. | Artículos 5.2.9 y 8.4.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 47 y 134 Del Reglamento de Construcciones / Apartados 8.3 y 9.5 de la norma NFPA 101 / Apartado 6.2.3.2 de la norma NFPA 82
| [ ] La puerta de cierre automático o clapeta cortafuego, ubicada en el fondo del vertedero, debe contar con 1 hora y media de resistencia al fuego, debido a que el vertedero conecta cuatro pisos o más. | Artículos 5.2.9 y 8.4.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 47 y 134 Del Reglamento de Construcciones / Apartados 8.3 y 9.5 de la norma NFPA 101 / Apartado 6.2.3.2 de la norma NFPA 82
| [ ] La compuerta cortafuego en la descarga del vertedero debe contar con un sistema autocerrante. | Artículo 5.2.9 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 47 y 134 Del Reglamento de Construcciones / Apartados 8.3.3.3.5 y 9.5 de la norma NFPA 101 / Apartado 6.2.3.2 de la norma NFPA 82
| [ ] La ubicación de la clapeta cortafuego debe ser claramente identificables en planos. | Artículo 5.2.9 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 47 y 134 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 9.5 de la norma NFPA 101 / Apartado 6.2.3.2 de la norma NFPA 82
| [ ] La descarga del vertedero o debe estar ubicada en una habitación con resistencia al fuego de 1 hora debido a que el vertedero conecta tres pisos o menos. | Artículos 8.4.3 y 5.2.9 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 47 y 134 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 9.5 de la norma NFPA 101 / Apartado 6.2.4 de la norma NFPA 82
| [ ] La descarga del vertedero o debe estar ubicada en una habitación con resistencia al fuego de 2 horas debido a que el vertedero conecta cuatro pisos o menos. | Artículos 8.4.3 y 5.2.9 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 47 y 134 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 9.5 de la norma NFPA 101 / Apartado 6.2.4 de la norma NFPA 82
| [ ] La separación debe estar construida a partir de un conjunto de materiales no combustibles o con combustión limitada. | Artículo 5.2.9 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 47 y 134 Del Reglamento de Construcciones / Apartados 8.3 y 9.5 de la norma NFPA 101 / Apartado 6.2.4 de la norma NFPA 82
| [ ] En planos se debe especificar el tiempo de retardo al fuego de las barreras cortafuego que componen la separación. | Artículo 5.2.9 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 47 y 134 Del Reglamento de Construcciones / Apartados 8.3 y 9.5 de la norma NFPA 101 / Apartado 6.2.4 de la norma NFPA 82
| [ ] En planos deben quedar claros los componentes y características del ensamble de pared liviana que compone la separación. | Artículo 5.2.9 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 47 y 134 Del Reglamento de Construcciones / Apartados 8.3 y 9.5 de la norma NFPA 101 / Apartado 6.2.4 de la norma NFPA 82
| [ ] La separación debe constar de un ensamble de pared liviana certificado de acuerdo con ASTM E119 o ANSI/UL 263. | Artículo 5.2.9 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 47 y 134 Del Reglamento de Construcciones / Apartados 8.3 y 9.5 de la norma NFPA 101 / Apartado 6.2.4 de la norma NFPA 82
| [ ] Se deben especificar todos los componentes del cerramiento con la resistencia al fuego requerida. | Artículo 5.2.9 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 47 y 134 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 9.5 de la norma NFPA 101 / Apartado 6.2.4 de la norma NFPA 82
| [ ] Se debe especificar la protección cortafuego para los pasantes y tuberías. | Artículo 5.2.9 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 47 y 134 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 9.5 de la norma NFPA 101 / Apartado 6.2.4 de la norma NFPA 82
| [ ] La puerta de la habitación de acceso al vertedero debe contar con al menos 45 minutos de resistencia al fuego certificada. | Artículos 5.2.9 y 8.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 48 y 134 Del Reglamento de Construcciones / Apartados 8.3 y 9.5 de la norma NFPA 101 / Apartado 6.2.5 de la norma NFPA 82
| [ ] En planos se debe especificar el tiempo de retardo al fuego de la puerta. | Artículo 5.2.9 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 47 y 134 Del Reglamento de Construcciones / Apartados 8.3 y 9.5 de la norma NFPA 101 / Apartado 6.2.4 de la norma NFPA 82
| [ ] El conjunto de montaje de la puerta debe cumplir con las especificaciones de un ensamble certificado de acuerdo con NFPA 252, ANSI/UL 10B o ANSI/UL 10C. | Artículo 5.2.9 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 47 y 134 Del Reglamento de Construcciones / Apartados 8.3 y 9.5 de la norma NFPA 101 / Apartado 6.2.4 de la norma NFPA 82
| [ ] La puerta debe contar con un sistema autocerrante. | Artículo 5.2.9 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículos 47 y 134 Del Reglamento de Construcciones / Apartados 8.3.3.3.5 y 9.5 de la norma NFPA 101 / Apartado 6.2.4 de la norma NFPA 82
| [ ] Los rociadores dentro del ducto o ductos de basura, lavandería o vertederos similares se deben ubicar en el nivel más bajo, en el último y en un piso de por medio. | Artículo 5.2.9 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 134 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 9.5 de la norma NFPA 101 / Apartado 6.2.6 de la norma NFPA 82
| [ ] Se debe ubicar un rociador en el nivel más bajo. | Artículo 5.2.9 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 134 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 9.5 de la norma NFPA 101 / Apartado 6.2.6 de la norma NFPA 82
| [ ] Se debe ubicar un rociador en el nivel superior. | Artículo 5.2.9 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 134 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 9.5 de la norma NFPA 101 / Apartado 6.2.6 de la norma NFPA 82
| [ ] Se debe ubicar un rociador en un piso de por medio. | Artículo 5.2.9 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 134 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 9.5 de la norma NFPA 101 / Apartado 6.2.6 de la norma NFPA 82
| [ ] Se debe especificar el rociador a instalar. | Artículo 5.2.9 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 134 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 9.5 de la norma NFPA 101 / Apartado 6.2.6 de la norma NFPA 82

## 3) Construcción y compartiment
OTRAS EDIFICACIONES
CONSTRUCCION
ID | Descripción | Sustento Legal
1 | Construcción
| [ ] Se debe incluir la clasificación de resistencia al fuego de los elementos estructurales según ASTM E119 o ANSI/UL 263. | Artículo 8.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 53 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101
| [ ] En planos debe detallarse el tipo de construcción del edificio. | Artículos 8.7 y 8.8 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 53 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101
| [ ] Las barreras cortafuego deben contar con una clasificación según ASTM E119 o ANSI/UL 263. | Artículos 8.7 y 8.8 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 53 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101
| [ ] El edificio se clasifica como construcción Tipo I por lo que debe contar con dos horas de resistencia al fuego en todos sus elementos estructurales y se debe indicar los detalles en planos. | Artículos 8.7 y 8.8 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 53 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101
| [ ] El edificio se clasifica como construcción Tipo II por lo que debe contar con una hora de resistencia al fuego en todos sus elementos estructurales y se debe indicar los detalles en planos. | Artículos 8.7 y 8.8 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 53 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101
| [ ] El edificio se clasifica como construcción Tipo III por lo que los muros cortafuego y elementos estructurales interiores deben contar con una hora de resistencia al fuego, y se debe indicar en planos los detalles. | Artículos 8.7 y 8.8 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 53 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101
| [ ] En edificios tipo I el entrepiso debe contar con resistencia al fuego de dos horas en todo el elemento compuesto por vigas, viguetas, bloques, losa de concreto y otros componentes utilizados. | Artículos 8.7 y 8.8 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 53 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101
| [ ] En edificios tipo II el entrepiso debe contar con resistencia al fuego de una hora en todo el elemento compuesto por vigas, viguetas, bloques, losa de concreto y otros componentes utilizados. | Artículos 8.7 y 8.8 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 53 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101
| [ ] Los elementos constructivos que soportan el entrepiso deben contar con la misma resistencia al fuego requerida por el entrepiso | Artículos 8.7 y 8.8 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 53 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101
| [ ] El sistema constructivo del entrepiso debe garantizar la resistencia al fuego por el tiempo de retardo requerido. | Artículos 8.7 y 8.8 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 53 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101
| [ ] En planos debe detallarse y aclararse el sistema constructivo y/o protección de los elementos que soportan el entrepiso y el entrepiso como tal. | Artículos 8.7 y 8.8 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 53 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101
2 | Acabados
| [ ] Las paredes, entrepisos, techos o espacios intersticiales no deben contar con acabados, agregados o componentes combustibles, incluyendo, pero no limitado a: Fibra aislante, poliestireno, plástico o madera. | Artículo 8.8.9 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 y 53 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 10.2 de la norma NFPA 101
| [ ] Se debe especificar los acabados de los espacios intersticiales | Artículo 8.8.9 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 y 53 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 10.2 de la norma NFPA 101
| [ ] Se debe utilizan acabados, agregados o componentes clasificados como incombustibles o combustibilidad limitada en paredes, entrepisos, techos o espacios intersticiales. | Artículo 8.8.9 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 y 53 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 10.2 de la norma NFPA 101
| [ ] Los acabados, agregados o componentes combustibles en el soporte de la construcción deberán ser retirados al finalizar la construcción y se debe especificar esto en planos. | Artículo 8.8.9 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 y 53 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 10.2 de la norma NFPA 101
| [ ] Se debe especificar que se retiran los bloques de poliestireno o estereofón del entrepiso posterior al colado de la losa. | Artículo 8.8.9 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 y 53 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 10.2 de la norma NFPA 101
| [ ] Los acabados interiores en los cerramientos de salida deben ser incombustibles o clase A según ASTM E84 | Artículo 8.8.9 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 10.2 de la norma NFPA 101
| [ ] En planos deben detallarse los acabados en los cerramientos de salida y estos son clase A. | Artículo 8.8.9 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 10.2 de la norma NFPA 101
| [ ] Los acabados como telas, lonas, tapicerías cortinas y mobiliario deben ser ignífugos o con tratamiento de retardación de llama. | Artículo 8.8.9 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 10.2 de la norma NFPA 101
| [ ] Los materiales de acabados interiores de muros y cielorrasos deben estar ensayados de acuerdo con NFPA 286, ASTM E84 o ANSI/UL 723 y cuentan con una clasificación A, B o C. | Artículo 8.8.9 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 10.2 de la norma NFPA 101
| [ ] Las salidas deben contar con acabados interiores acordes a los requisitos de la ocupación. | Artículo 8.8.9 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 10.2 de la norma NFPA 101
| [ ] Los corredores de acceso a salida deben contar con acabados interiores acordes a los requisitos de la ocupación. | Artículo 8.8.9 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 10.2 de la norma NFPA 101
| [ ] Los espacios distintos a salidas y corredores de acceso a salida deben contar con acabados interiores acordes a los requisitos de la ocupación. | Artículo 8.8.9 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 10.2 de la norma NFPA 101
| [ ] Se debe especificar los acabados interiores de teatros, cines, auditorios, salones y similares, y la clasificación de estos es acorde a los requisitos de la ocupación. | Artículo 8.8.9 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 10.2 de la norma NFPA 101
| [ ] Los acabados interiores de pisos con alfombra o similares deben cumplir con ASTM D2859. | Artículo 8.8.9 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 10.2 de la norma NFPA 101
| [ ] Los acabados interiores de pisos deben ser clasificados con base a los resultados de los ensayos de NFPA 253 o ASTM E648. | Artículo 8.8.9 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 10.2 de la norma NFPA 101
| [ ] Se debe especificar la clasificación de los acabados interiores de pisos: Clase I o II. | Artículo 8.8.9 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 10.2 de la norma NFPA 101
3 | Compartimentación - Áreas de riesgo diferentes
| [ ] Se debe incluir la compartimentación para zonas de incendios más elevadas tales como cuartos o conjuntos utilizados como almacén de basuras y líquidos inflamables, hornos, laboratorios, talleres de mantenimiento, pintura, y otros. | Artículo 8.6 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 47 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101
| [ ] En planos deben definirse e indicarse las áreas con un grado de riesgo mayor al normal de la ocupación del edificio. | Artículo 8.6 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 47 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101
| [ ] Las áreas con un grado de riesgo mayor al normal de la ocupación del edificio deben estar debidamente compartimentadas. | Artículo 8.6 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 47 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101
| [ ] Las áreas con un grado de riesgo mayor al normal de la ocupación del edificio deben estar compartimentadas por medio de barreras cortafuego con al menos 1 hora de resistencia al fuego certificada. | Artículo 8.6 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 47 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101
| [ ] Las áreas con un grado de riesgo mayor al normal de la ocupación del edificio deben estar debidamente protegidas por un sistema de rociadores automáticos. | Artículo 8.6 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 47 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101
| [ ] Las áreas con un grado de riesgo mayor al normal de la ocupación del edificio deben estar debidamente compartimentadas y contar con rociadores automáticos donde así lo requiera la ocupación. | Artículo 8.6 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 47 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101
4 | Compartimentación - Separación de ocupaciones y aposentos
| [ ] Se debe incluir la compartimentación en las paredes divisorias entre las distintas fincas filiales para diferentes propietarios, inquilinos u ocupantes, o para usos como apartamentos, conjuntos de oficinas, habitaciones en moteles/hoteles, dormitorios, chalets adosados, y otros. | Artículo 8.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 47 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101
| [ ] La separación entre locales comerciales debe contar con una barrera cortafuego con al menos 1 hora de resistencia al fuego certificada. | Artículo 8.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 47 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101
| [ ] La separación entre apartamentos debe contar con una barrera cortafuego con al menos 1 hora de resistencia al fuego certificada. | Artículo 8.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 47 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101
| [ ] La separación entre habitaciones debe contar con una barrera cortafuego con al menos 1 hora de resistencia al fuego certificada. | Artículo 8.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 47 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101
| [ ] La separación entre las fincas filiales, inquilinos u ocupantes debe constar de una barrera cortafuego con al menos 1 hora de resistencia al fuego certificada. | Artículo 8.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 47 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101
| [ ] La barrera cortafuego se debe extender de piso a piso o de piso a techo. | Artículo 8.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 47 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101
| [ ] En planos debe especificarse la ubicación y extensión de las barreras cortafuego. | Artículo 8.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 47 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101
| [ ] Se debe incluir la compartimentación divisoria entre las paredes del edificio que comprenden distintas ocupaciones . | Artículo 8.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 47 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101
| [ ] El edificio está contemplado con una ocupación múltiple separada por lo que se requiere que se provea de separación por medio de barreras cortafuego con una resistencia al fuego no menor a la establecida en la tabla 8 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios. | Artículo 8.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 47 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101
| [ ] En planos deben definirse e indicarse explícitamente las distintas ocupaciones del proyecto. | Artículo 8.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 47 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101
| [ ] La barrera cortafuego deben extenderse de piso a piso o de piso a techo. | Artículo 8.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 47 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101
| [ ] En planos se debe detallar la ubicación y extensión de las barreras cortafuego. | Artículo 8.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 47 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101
| [ ] Se debe presentar los detalles arquitectónicos / estructurales del ensamble para la compartimentación entre las diferentes ocupaciones. | Artículo 8.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 47 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101
| [ ] Se debe especificar el sistema constructivo de la barrera cortafuego que provee la separación entre ocupaciones, sea material liviano o concreto. | Artículo 8.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 47 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101
| [ ] El sistema o ensamble propuesto para la barrera cortafuego debe contar con una certificación de resistencia al fuego no menor al tiempo establecido en la tabla 8 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios. | Artículo 8.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 47 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101
| [ ] Se deben incorporar barreras cortafuego continuas, las cuales deben atravesar los espacios ocultos tales como los que se encuentran por encima de un cielo raso, incluyendo los espacios intersticiales | Artículo 8.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 47 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101
| [ ] La barrera cortafuego debe extenderse de piso a piso o de piso a techo. | Artículo 8.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 47 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101
| [ ] Se deben incluir los cortes que permiten observar la extensión de las barreras cortafuego. | Artículo 8.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 47 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101
6 | Compartimentación - Vidrios y puertas
| [ ] Los conjuntos de puerta ubicados en una barrera cortafuego deben ser cortafuego e incluir un sistema autocerrante, listado. | Artículo 8.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 48 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101 / /
| [ ] Se debe especificar el sistema autocerrante en todas las puertas cortafuego del proyecto. | Artículo 8.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 48 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101 / /
| [ ] El conjunto de montaje de vidrio cortafuego en las barreras resistentes al fuego debe contar con la certificación requerida, y se debe indicar el detalle en planos. | Artículo 8.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 48 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101 / /
| [ ] El tamaño de los paneles de vidrio en las puertas cortafuego debe cumplir con lo especificado en la tabla 8.3.3.2.2 de la NFPA 101. | Artículo 8.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 48 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101 / /
| [ ] Los paneles de vidrio en las puertas cortafuego deben estar debidamente certificados con la resistencia al fuego requerida. | Artículo 8.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 48 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101 / /
7 | Compartimentación - Sellos y juntas
| [ ] Las penetraciones o pasantes para cables, bandejas de cables, conductos para cables, tuberías, tubos, ventilaciones de combustión y ventilaciones de respiración, conductores eléctricos y elementos similares para alojar sistemas eléctricos, mecánicos, de plomería y de comunicaciones que atraviesan un muro, un piso o un conjunto de montaje de piso/cielo raso construidos como una barrera cortafuego, deben estar protegidas por un sistema o dispositivo de sello cortafuego. | Artículo 8.2.1 y 8.2.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 47 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101 / /
| [ ] Se deben detallar todas las penetraciones en las barreras cortafuego del proyecto. | Artículo 8.2.1 y 8.2.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 47 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101 / /
| [ ] Se deben detallar el método de protección para cada una de las penetraciones en las barreras cortafuego. | Artículo 8.2.1 y 8.2.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 47 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101 / /
| [ ] El sistema de protección para penetraciones debe estar certificado con la resistencia al fuego requerida. | Artículo 8.2.1 y 8.2.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 47 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101 / /
| [ ] El sistema de protección debe estar listado para su uso en las penetraciones propuestas. | Artículo 8.2.1 y 8.2.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 47 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101 / /
| [ ] Las juntas realizadas dentro, o en el perímetro, de las barreras cortafuego deben estar protegidas con un sistema de juntas que sea capaz de limitar la transferencia de humo y debe indicar la certificación en planos. | Artículo 8.2.1 y 8.2.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 47 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101 / /
| [ ] Se debe detallar las juntas en los sistemas constructivos distintos en una barrera cortafuego. | Artículo 8.2.1 y 8.2.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 47 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101 / /
| [ ] El sistema de las juntas debe estar certificado para su uso. | Artículo 8.2.1 y 8.2.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 47 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101 / /
| [ ] Se debe especificar en planta la ubicación de las juntas. | Artículo 8.2.1 y 8.2.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 47 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101 / /
| [ ] Los sistemas de conductos de aire acondicionado, calefacción, ventilación y equipos relacionados, que incluyen clapetas corta humo y combinación de clapetas corta humo y clapetas cortafuego, deben estar diseñados según la norma NFPA 90 Edición 2018, Norma para la instalación de sistemas de aire acondicionado y ventilación. | Artículo 8.2.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 47 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101 / /
| [ ] Se debe instalar clapetas cortafuego en los pasantes de ductos a través de barreras cortafuego. | Artículo 8.2.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 47 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101 / /
| [ ] Las clapetas cortafuego deben contar con la resistencia al humo o al fuego requerida. | Artículo 8.2.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 47 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101 / /
| [ ] Las clapetas deben cumplir con los requisitos de diseño de NFPA 90 | Artículo 8.2.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 47 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101 / /
| [ ] Los vacíos creados entre el conjunto de montaje del piso con clasificación de resistencia al fuego y el muro cortina exterior, deben estar protegidos por un sistema de junta perimetral resistente al fuego que esté diseñado y ensayado mediante una técnica aprobada para los muros cortinas exteriores y juntas perimetrales. | Artículo 8.2.1 y 8.2.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 47 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101 / /
| [ ] El proyecto debe contar con un muro cortina y se detalla la protección de los espacios abiertos entre el conjunto de montaje de piso y el muro cortina. | Artículo 8.2.1 y 8.2.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 47 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101 / /
| [ ] La protección propuesta debe estar compuesta por sistema capaz de proveer la resistencia al fuego requerida. | Artículo 8.2.1 y 8.2.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 47 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101 / /
| [ ] Se deben detallar las características de los sellos cortafuego propuestos. | Artículo 8.2.1 y 8.2.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 47 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101 / /
| [ ] Se deben detallar las características de los sellos corta humo propuestos. | Artículo 8.2.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 47 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101 / /
| [ ] El sistema de protección debe estar listado para su uso en las penetraciones propuestas. | Artículo 8.2.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 47 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101 / /
| [ ] Se debe incluir el detalle de las penetraciones en las barreras cortafuego / corta humo y se especifican los sellos cortafuego. | Artículo 8.2.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 47 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101 / /
| [ ] El detalle debe representar a todas las penetraciones observadas en el proyecto. | Artículo 8.2.1 y 8.2.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 47 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101 / /
8 | Compartimentación - Clapetas, puertas y barreras corta humo y cortafuego
| [ ] Clapetas o dampers corta humo. Donde una barrera corta humo sea penetrada por un conducto o por una abertura para transferencia de aire, se debe instalar una clapeta o damper corta humo. | Artículo 8.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 47 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 90 /
| [ ] Se debe instalar y se debe detallar la ubicación de las clapetas corta humo en los pasantes de ductos a través de barreras corta humo. | Artículo 8.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 47 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 90 /
| [ ] Las clapetas cortafuego deben contar con la resistencia al humo requerida. | Artículo 8.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 47 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 90 /
| [ ] Las clapetas deben cumplir con los requisitos de diseño de NFPA 90 | Artículo 8.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 47 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 90 /
| [ ] Protecciones para aberturas. Las puertas en las barreras corta humo deben cerrar la abertura dejando sólo la rendija mínima necesaria para una operación adecuada y no deben tener ranuras o rejillas. | Artículo 8.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 47 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 90 /
| [ ] Se debe especificar las puertas ubicadas sobre las barreras corta humo del proyecto. | Artículo 8.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 47 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 90 /
| [ ] Se debe detallar el ancho máximo de abertura que resulta por la instalación y operación de la puerta. | Artículo 8.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 47 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 90 /
| [ ] Las características de la puerta deben garantizar que no exista una propagación de humo entre los distintos compartimentos. | Artículo 8.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 47 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 90 /
| [ ] Las puertas ubicadas sobre las barreras corta humo deben carecer de rejillas o aberturas no permitidas. | Artículo 8.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 47 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 90 /
| [ ] Continuidad. Las barreras corta humo y las barreras cortafuego requeridas deben ser continuas desde un muro exterior a otro muro exterior de piso a piso, desde una barrera corta humo o cortafuego a otra barrera corta humo o cortafuego o al utilizarse una combinación de estas. | Artículo 8.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 47 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 90 /
| [ ] La barrera cortafuego se deben extender de piso a piso o de piso a techo. | Artículo 8.2 y 8.7 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 48 y 49 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101 / /
| [ ] En planos debe detallarse la extensión vertical de las barreras cortafuego. | Artículo 8.2 y 8.7 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 48 y 49 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101 / /
| [ ] En planos debe especificarse la extensión horizontal de las barreras cortafuego. | Artículo 8.2 y 8.7 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 48 y 49 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101 / /
| [ ] Se deben incluir cortes y plantas que permiten observar la extensión de las barreras cortafuego. | Artículo 8.2 y 8.7 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 48 y 49 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101 / /
| [ ] Se debe especificar el sistema constructivo a implementar en las barreras cortafuego y corta humo. | Artículo 8.2 y 8.7 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 48 y 49 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101 / /
| [ ] Se debe especificar y/o detallar el ensamble de pared liviana que compone las barreras cortafuego. | Artículo 8.2 y 8.7 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 48 y 49 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101 / /
| [ ] El ensamble de pared liviana que compone las barreras cortafuego debe cumplir con las especificaciones de un ensamble certificado de acuerdo con ASTM E119 o ANSI/UL 263. | Artículo 8.2 y 8.7 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 48 y 49 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101 / /
| [ ] El conjunto de montaje de ventana que compone parte de las barreras cortafuego debe cumplir con las especificaciones de un ensamble certificado de acuerdo con NFPA 257 o ANSI/UL 9. | Artículo 8.2 y 8.7 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 48 y 49 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101 / /
| [ ] Los conjuntos de montaje de puertas que componen las barreras cortafuego y corta humo debe cumplir con las especificaciones de un ensamble certificado de acuerdo con NFPA 252, ANSI/UL 10B o ANSI/UL 10C. | Artículo 7.1.2 y 8.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 48 y 49 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101 / /
9 | Compartimentación - Muros de alto desafío
| [ ] Los muros cortafuego de alto desafío deben ser de construcción auto portante y estructuralmente independientes de las edificaciones que busca separar, con el objetivo de que al colapsar cualquiera de las dos estructuras la integridad del muro no se vea afectada. | Artículo 8.3. del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 48 y 49 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101 / /
| [ ] Los muros de alto desafío deben ser autoportantes. | Artículo 8.3. del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 48 y 49 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101 / /
| [ ] En planos debe ser identificable la independencia estructural con respecto a las edificaciones que busca separar. | Artículo 8.3. del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 48 y 49 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101 / /
| [ ] Se debe detallar el sistema constructivo y construcción del muro de alto desafío. | Artículo 8.3. del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 48 y 49 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101 / /
| [ ] Los muros cortafuego de alto desafío deben ser diseñados cumpliendo alguno de los siguientes objetivos: a) Disminuir el área agregada de incendio de un edificio o grupo de edificios b) Separar elementos específicos en proyectos de alto riesgo c) Establecer estrategias de protección contra incendio específicas d) A criterio de la autoridad competente | Artículo 8.3. del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 48 y 49 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101 / /
| [ ] Se debe incluir el estudio para llevar a cabo los muros de alto desafío según NFPA 221. | Artículo 8.3. del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 48 y 49 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101 / /
| [ ] Se debe definir e indicar el objetivo del muro de alto desafío. | Artículo 8.3. del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 48 y 49 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101 / /
| [ ] Se deben detallar los cálculos realizados y las conclusiones obtenidas. | Artículo 8.3. del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 48 y 49 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101 / /
| [ ] El muro cortafuego debe tener resistencia al fuego de dos horas y sobresale de la cubierta de techo o elemento más alto a proteger al menos 90 cm; del mismo modo, el muro se debe proyectar al menos 90 cm de las fachadas o elementos a proteger. | Artículo 8.3. del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 48 y 49 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101 / /
| [ ] Se debe especificar el sistema constructivo a implementar en los muros de alto desafío. | Artículo 8.3. del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 48 y 49 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101 / /
| [ ] El muro de alto desafío debe contar con una resistencia al fuego certificada no menor a dos horas. | Artículo 8.3. del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 48 y 49 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101 / /
| [ ] Se deben incluir los cortes y elevaciones acotadas que permiten observar la extensión de las barreras cortafuego. | Artículo 8.3. del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 48 y 49 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101 / /
| [ ] El muro de alto desafío debe extender verticalmente al menos 90 cm sobre la cubierta de techo o elemento más alto a proteger. | Artículo 8.3. del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 48 y 49 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101 / /
| [ ] El muro de alto desafío se debe extender horizontalmente al menos 90 cm mas allá del perímetro del edificio o elementos a proteger. | Artículo 8.3. del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 48 y 49 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101 / /
| [ ] Las aberturas en el muro de alto desafío se deben limitar a aquellas detalladas en la NFPA 221. | Artículo 8.3. del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 48 y 49 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101 / /
| [ ] La propuesta de protección de las aberturas en un muro de alto desafío debe cumplir con los requisitos de resistencia al fuego certificada. | Artículo 8.3. del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 48 y 49 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101 / /
| [ ] Se debe detallar la protección de todas las aberturas en un muro de alto desafío. | Artículo 8.3. del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 48 y 49 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101 / /
| [ ] Se debe especificar y/o detallar el ensamble de pared liviana que compone los muros de alto desafío. | Artículo 8.3. del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 48 y 49 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101 / /
| [ ] El ensamble de pared liviana que compone los muros de alto desafío debe cumplir con las especificaciones de un ensamble certificado de acuerdo con ASTM E119 o ANSI/UL 263. | Artículo 8.3. del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 48 y 49 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101 / /
| [ ] Las paredes a prueba de incendios de gran desafío, paredes a prueba de incendios y paredes de barrera contra incendios deben estar diseñadas según requerimientos de la norma NFPA 221 Edición 2018. | Artículo 8.3. del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 48 y 49 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101 / /
| [ ] Los materiales, conjuntos de montaje y sistemas resistentes al fuego utilizados deben limitarse a técnicas certificadas y técnicas aprobadas por un laboratorio con los procedimientos de ensayo establecidos en ASTM E 119 o ANSI/UL 263. | Artículo 8.3. del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 48 y 49 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101 / /
| [ ] La resistencia al fuego debe ser certificada de acuerdo con ASTM E119 o ANSI/UL 263. | Artículo 8.3. del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 48 y 49 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101 / /
| [ ] Se deben especificar todos los componentes de la barrera cortafuego con la resistencia al fuego requerida. | Artículo 8.3. del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 48 y 49 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101 / /
10 | Compartimentación - Aberturas verticales
| [ ] Las aberturas a través de los pisos deben contar con muros que constituyan barreras cortafuego, continuas de piso a piso, o de piso a techo y deben estar protegidas de manera apropiada según la clasificación requerida de resistencia al fuego de la barrera. | Artículo 3,2 del Manual de Disposiciones Técnicas Generales sobre Seguridad Humana y Protección Contra Incendios / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101
| [ ] Las aberturas a través de los pisos deben estar encerradas con muros de barrera cortafuego continua de piso a piso o de piso a techo | Artículo 3,2 del Manual de Disposiciones Técnicas Generales sobre Seguridad Humana y Protección Contra Incendios / Artículo 48 y 49 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101
| [ ] En planos se debe detallar la ubicación de los ductos, vertederos, aberturas, escaleras, ascensores, entre otros elementos que conforman las aberturas verticales del edificio. | Artículo 3,2 del Manual de Disposiciones Técnicas Generales sobre Seguridad Humana y Protección Contra Incendios / Artículo 48 y 49 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101
| [ ] En planos se debe especificar la extensión y protección de las aberturas verticales. | Artículo 3,2 del Manual de Disposiciones Técnicas Generales sobre Seguridad Humana y Protección Contra Incendios / Artículo 48 y 49 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101
| [ ] La barrera cortafuego debe tener la extensión necesaria para garantizar que no existan aberturas desprotegidas entro los niveles. | Artículo 3,2 del Manual de Disposiciones Técnicas Generales sobre Seguridad Humana y Protección Contra Incendios / Artículo 48 y 49 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101
| [ ] Se debe especificar en las notas o la simbología las características de las barreras cortafuego. | Artículo 3,2 del Manual de Disposiciones Técnicas Generales sobre Seguridad Humana y Protección Contra Incendios / Artículo 48 y 49 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101
| [ ] En planos debe indicarse la cantidad de niveles que conectan las aberturas verticales. | Artículo 3,2 del Manual de Disposiciones Técnicas Generales sobre Seguridad Humana y Protección Contra Incendios / Artículo 48 y 49 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101
| [ ] El proyecto cuenta con aberturas verticales por lo que se debe cumplir con alguno de los métodos de protección especificados en el apartado 8.6 de la NFPA 101. | Artículo 3,2 del Manual de Disposiciones Técnicas Generales sobre Seguridad Humana y Protección Contra Incendios / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101
| [ ] Se debe indicar el mecanismo de protección de las aberturas verticales como pasantes, tuberías, aberturas para cableado, deben protegerse con un mecanismo resistente al fuego, aprobado por la normativa y se debe indicar en planos. | Artículo 3,2 del Manual de Disposiciones Técnicas Generales sobre Seguridad Humana y Protección Contra Incendios / Artículo 50 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101
| [ ] En planos se debe especificar el tiempo de retardo al fuego de las barreras cortafuego que componen las aberturas verticales. | Artículo 3.2.2. del Manual de Disposiciones Técnicas Generales sobre Seguridad Humana y Protección Contra Incendios / Artículo 47, 48 y 50 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101
| [ ] Los cerramientos de aberturas verticales que conectan 3 o menos niveles deben tener una certificación de resistencia al fuego de una hora y se debe indicar en planos. | Artículo 3.2.2. del Manual de Disposiciones Técnicas Generales sobre Seguridad Humana y Protección Contra Incendios / Artículo 47, 48 y 50 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101
| [ ] Los cerramientos de aberturas verticales que conectan 4 o más niveles deben tener una certificación de resistencia al fuego de dos hora y se debe indicar en planos. | Artículo 3.2.2. del Manual de Disposiciones Técnicas Generales sobre Seguridad Humana y Protección Contra Incendios / Artículo 47, 48 y 50 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101
| [ ] En planos se debe detallar los componentes, características y código del ensamble de pared liviana que componen las aberturas verticales. | Artículo 3.2.2. del Manual de Disposiciones Técnicas Generales sobre Seguridad Humana y Protección Contra Incendios / Artículo 47, 48 y 50 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101
| [ ] Para las construcciones con paredes livianas para los cerramientos, se debe indicar la resistencia al fuego no menor a 1 hora, la cual debe estar certificada de acuerdo con ASTM E119 o ANSI/UL 263 y este detalle se debe presentar en planos. | Artículo 3.2.2. del Manual de Disposiciones Técnicas Generales sobre Seguridad Humana y Protección Contra Incendios / Artículo 47, 48 y 50 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101
| [ ] Para las construcciones con paredes livianas para los cerramientos, se debe indicar la resistencia al fuego no menor a 2 horas, la cual debe estar certificada de acuerdo con ASTM E119 o ANSI/UL 263 y este detalle se debe presentar en planos. | Artículo 3.2.2. del Manual de Disposiciones Técnicas Generales sobre Seguridad Humana y Protección Contra Incendios / Artículo 47, 48 y 50 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101
| [ ] Se debe especificar todos los componentes de la barrera cortafuego con la resistencia al fuego requerida. | Artículo 3.2.2. del Manual de Disposiciones Técnicas Generales sobre Seguridad Humana y Protección Contra Incendios / Artículo 47, 48 y 50 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101
| [ ] Los elementos estructurales de acero que forman parte del cerramiento de salida deben garantizar la protección de al menos 1 hora de resistencia al fuego certificada. | Artículo 3.2.2. del Manual de Disposiciones Técnicas Generales sobre Seguridad Humana y Protección Contra Incendios / Artículo 47, 48 y 50 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101
| [ ] Los conductos verticales, que atraviesan un máximo de un entrepiso o comunican dos niveles, deben poseer cerramiento en el nivel más bajo o más alto del conducto vertical respectivamente. | Artículo 3,2 del Manual de Disposiciones Técnicas Generales sobre Seguridad Humana y Protección Contra Incendios / Artículo 48 y 49 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101
| [ ] La abertura no debe tener un fin diferente del de un cerramiento de salida. | Artículo 3,2 del Manual de Disposiciones Técnicas Generales sobre Seguridad Humana y Protección Contra Incendios / Artículo 48 y 49 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101
| [ ] La abertura debe conectar solo dos pisos adyacentes. | Artículo 3,2 del Manual de Disposiciones Técnicas Generales sobre Seguridad Humana y Protección Contra Incendios / Artículo 48 y 49 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101
| [ ] Las barreras que separan uno de los niveles de la abertura vertical deben consistir en barreras cortafuego con al menos 1 hora de resistencia al fuego certificada. | Artículo 3,2 del Manual de Disposiciones Técnicas Generales sobre Seguridad Humana y Protección Contra Incendios / Artículo 48 y 49 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101
| [ ] En planos se debe presentar la ubicación, extensión y características de las barreras cortafuego. | Artículo 3,2 del Manual de Disposiciones Técnicas Generales sobre Seguridad Humana y Protección Contra Incendios / Artículo 48 y 49 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101
| [ ] Se debe detallar el tipo de sistema a utilizar de los sellos corta fuego /corta humo. | Artículo 3,2 del Manual de Disposiciones Técnicas Generales sobre Seguridad Humana y Protección Contra Incendios / Artículo 48 y 49 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101
| [ ] Se debe especificar la implementación de sellos cortafuego para las penetraciones. | Artículo 3,2 del Manual de Disposiciones Técnicas Generales sobre Seguridad Humana y Protección Contra Incendios / Artículo 48 y 49 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101
| [ ] Se deben detallar todas las penetraciones en las barreras cortafuego del proyecto. | Artículo 3,2 del Manual de Disposiciones Técnicas Generales sobre Seguridad Humana y Protección Contra Incendios / Artículo 48 y 49 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101
| [ ] Se debe detallar el método de protección para cada una de las penetraciones en las barreras cortafuego. | Artículo 3,2 del Manual de Disposiciones Técnicas Generales sobre Seguridad Humana y Protección Contra Incendios / Artículo 48 y 49 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101
| [ ] El sistema de protección para penetraciones debe estar certificado con la resistencia al fuego requerida. | Artículo 3,2 del Manual de Disposiciones Técnicas Generales sobre Seguridad Humana y Protección Contra Incendios / Artículo 48 y 49 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101
11 | Compartimentación - Espacios de comunicación
| [ ] Se cuenta con un espacio de comunicación. Este espacio debe estar permitido por la ocupación y cumplir con los requisitos de NFPA 101, apartado 8.6.6. Edición 2018 en Español. | Artículo 8.1 y 8.4.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 48 y 49 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.6 De la norma NFPA 101
| [ ] Se cuenta con un espacio de comunicación y este debe estar permitido por la ocupación. | Artículo 8.1 y 8.4.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 48 y 49 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.6 De la norma NFPA 101
| [ ] En planos debe indicarse cantidad de niveles que conecta el espacio de comunicación y su relación con el nivel de descarga. | Artículo 8.1 y 8.4.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 48 y 49 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.6 De la norma NFPA 101
| [ ] En planos se establecen e indican las rutas de evacuación y la ubicación de las salidas. | Artículo 8.1 y 8.4.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 48 y 49 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.6 De la norma NFPA 101
| [ ] En planos se debe especificar las características y extensión de las barreras que separan el espacio de comunicación del resto del edificio. | Artículo 8.1 y 8.4.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 48 y 49 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.6 De la norma NFPA 101
| [ ] En planos se debe detallar el riesgo de los contenidos dentro del espacio de comunicación. | Artículo 8.1 y 8.4.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 48 y 49 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.6 De la norma NFPA 101
| [ ] El espacio de comunicación cuenta con contenidos de riesgo ordinario por lo que debe estar totalmente protegidos por medio de un sistema de rociadores automáticos. | Artículo 8.1 y 8.4.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 48 y 49 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.6 De la norma NFPA 101
| [ ] En planos se especifica y detalla la existencia de una cobertura completa de rociadores automáticos | Artículo 8.1 y 8.4.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 48 y 49 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.6 De la norma NFPA 101
| [ ] En planos se debe incluir el detalle de las puertas que inciden en el espacio de comunicación. | Artículo 8.1 y 8.4.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 48 y 49 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.6 De la norma NFPA 101
| [ ] Se debe incluir información suficiente en planos para determinar si el espacio de comunicación es abierto y sin obstrucciones. | Artículo 8.1 y 8.4.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 48 y 49 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.6 De la norma NFPA 101
| [ ] Se debe incluir la información suficiente en planos para hacer una revisión correcta de la capacidad de egreso desde el espacio de comunicación. | Artículo 8.1 y 8.4.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 48 y 49 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.6 De la norma NFPA 101
| [ ] El espacio de comunicación no debe conectar más de 3 niveles adyacentes. | Artículo 8.1 y 8.4.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 48 y 49 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.6 De la norma NFPA 101
| [ ] El primer o segundo nivel del espacio de comunicación debe corresponder al nivel de descarga. | Artículo 8.1 y 8.4.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 48 y 49 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.6 De la norma NFPA 101
| [ ] El espacio de comunicación debe ser abierto y sin obstrucciones de forma que un incendio sea rápidamente obvio para los ocupantes dentro del mismo. | Artículo 8.1 y 8.4.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 48 y 49 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.6 De la norma NFPA 101
| [ ] El espacio de comunicación debe estar separado del resto del edificio por medio de barreras con una certificación de resistencia al fuego no menor a una hora. | Artículo 8.1 y 8.4.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 48 y 49 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.6 De la norma NFPA 101
| [ ] El espacio de comunicación debe estar en un edificio totalmente protegido mediante un sistema de rociadores automáticos y debe estar separado del resto del edificio por medio de barreras corta humo. | Artículo 8.1 y 8.4.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 48 y 49 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.6 De la norma NFPA 101
| [ ] Cada ocupante dentro del espacio de comunicación debe tener acceso a no menos de una salida sin tener que atravesar otro piso dentro del espacio de comunicación | Artículo 8.1 y 8.4.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 48 y 49 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.6 De la norma NFPA 101
12 | Compartimentación - Atrios
| [ ] Se cuenta con un atrio, el cual este debe estar permitido por la ocupación y debe cumplir con las disposiciones normativas del Cuerpo de Bomberos establecidas en el apartado 8.6.7 de NFPA 101. Edición 2018. | Artículo 8.4.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 48 y 49 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.7 De la norma NFPA 101
| [ ] Se cuenta con un atrio y este debe estar permitido por la ocupación. | Artículo 8.4.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 48 y 49 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.7 De la norma NFPA 101
| [ ] En planos se debe detallar cuántos y cuáles niveles conecta el atrio. | Artículo 8.4.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 48 y 49 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.7 De la norma NFPA 101
| [ ] En planos deben presentarse las rutas de evacuación y la ubicación de salidas. | Artículo 8.4.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 48 y 49 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.7 De la norma NFPA 101
| [ ] En planos se deben especificar las características y extensión de las barreras que separan el espacio de comunicación del resto del edificio. | Artículo 8.4.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 48 y 49 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.7 De la norma NFPA 101
| [ ] En planos debe quedar claro los contenidos dentro del atrio y los riesgos de los mismos. | Artículo 8.4.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 48 y 49 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.7 De la norma NFPA 101
| [ ] En planos debe indicarse la existencia de una cobertura completa de rociadores automáticos. | Artículo 8.4.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 48 y 49 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.7 De la norma NFPA 101
| [ ] En planos se debe incluir el detalle de las puertas que inciden en el cumplimiento del atrio. | Artículo 8.4.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 48 y 49 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.7 De la norma NFPA 101
| [ ] Se debe incluir información suficiente en planos para determinar el volumen y características del atrio. | Artículo 8.4.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 48 y 49 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.7 De la norma NFPA 101
| [ ] Se debe incluir detalle de las aberturas al exterior que posee el atrio. | Artículo 8.4.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 48 y 49 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.7 De la norma NFPA 101
| [ ] Se debe incluir un análisis de ingeniería | Artículo 8.4.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 48 y 49 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.7 De la norma NFPA 101
| [ ] Se debe incluir una descripción detallada del edificio, el atrio y sus contenidos. | Artículo 8.4.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 48 y 49 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.7 De la norma NFPA 101
| [ ] Se deben presentar los cálculos de generación de humo de acuerdo a los contenidos. | Artículo 8.4.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 48 y 49 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.7 De la norma NFPA 101
| [ ] Se deben describir las aberturas y/o los exutorios contemplados. | Artículo 8.4.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 48 y 49 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.7 De la norma NFPA 101
| [ ] Se deben describir y especificar el volumen de la abertura. | Artículo 8.4.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 48 y 49 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.7 De la norma NFPA 101
| [ ] Se debe demostrar que la interfaz de la capa de humo se mantiene por encima de la abertura más alta sin protección hacia los espacios adyacentes, o a 1830 mm por encima del nivel del piso más alto de acceso a salida durante un período igual a 1.5 veces el tiempo de egreso calculado, o 20 minutos, el que sea mayor. | Artículo 8.4.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 48 y 49 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.7 De la norma NFPA 101
| [ ] Donde esté instalado un sistema de control de humo desarrollado mediante ingeniería, el sistema se debe activar ante la activación del sistema de rociadores automáticos ubicados dentro del atrio. | Artículo 8.4.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 48 y 49 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.7 De la norma NFPA 101
| [ ] Donde esté instalado un sistema de control de humo desarrollado mediante ingeniería, el sistema se debe activar mediante controles manuales fácilmente accesibles al Cuerpo de Bomberos. | Artículo 8.4.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 48 y 49 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.7 De la norma NFPA 101
| [ ] Debe ser identificable en planos la ubicación de los controles manuales del sistema de control de humo y estos se encuentran en sectores fácilmente accesibles al cuerpo de bomberos. | Artículo 8.4.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 48 y 49 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.7 De la norma NFPA 101
| [ ] Se debe incluir conclusiones basadas en el análisis realizado. | Artículo 8.4.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 48 y 49 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.7 De la norma NFPA 101
| [ ] Las barreras que separan el atrio del resto del edificio deben ser barreras cortafuego certificadas. | Artículo 8.4.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 48 y 49 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.7 De la norma NFPA 101
| [ ] El atrio conecta no más de tres niveles y las barreras cortafuego deben tener al menos 1 hora de resistencia al fuego certificada. | Artículo 8.4.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 48 y 49 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.7 De la norma NFPA 101
| [ ] El atrio conecta cuatro o más niveles y las barreras cortafuego deben tener al menos 2 horas de resistencia al fuego certificada. | Artículo 8.4.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 48 y 49 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.7 De la norma NFPA 101
| [ ] Los sectores que no se encuentran separados del atrio por medio de barreras cortafuego deben ser contemplados por el análisis de ingeniería. | Artículo 8.4.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 48 y 49 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.7 De la norma NFPA 101
| [ ] En planos se debe indicar y demostrar la ubicación, extensión y características de las barreras cortafuego. | Artículo 8.4.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 48 y 49 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.7 De la norma NFPA 101
| [ ] Donde los espacios adyacentes no se encuentran separados del atrio por barreras cortafuego, la separación debe consistir en paredes de vidrio y ventanas no accionables. | Artículo 8.4.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 48 y 49 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.7 De la norma NFPA 101
| [ ] En planos debe mostrarse la ubicación, extensión y características de las paredes de vidrio y ventanas no accionables. | Artículo 8.4.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 48 y 49 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.7 De la norma NFPA 101
| [ ] Existen rociadores automáticos a lo largo de ambos lados de la pared de vidrio y de las ventanas no accionables, y estos deben estar espaciados en intervalos que no exceden 1830 mm. | Artículo 8.4.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 48 y 49 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.7 De la norma NFPA 101
| [ ] Los rociadores automáticos deben estar ubicados a una distancia con respecto a la pared de vidrio no mayor a 305 mm y deben estar dispuestos de manera que la totalidad de la superficie del vidrio se moja con el funcionamiento de los rociadores. | Artículo 8.4.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 48 y 49 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.7 De la norma NFPA 101
| [ ] La pared de vidrio debe ser de vidrio templado, vidrio armado o vidrio laminado, sostenido por un sistema de empaques que permite la deflexión del sistema de enmarcado del vidrio, sin romper (cargar) el vidrio antes de la activación de los rociadores. | Artículo 8.4.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 48 y 49 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.7 De la norma NFPA 101
| [ ] Las puertas en las paredes de vidrio deben ser de vidrio o de otro material que resiste el paso del humo. | Artículo 8.4.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 48 y 49 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.7 De la norma NFPA 101
| [ ] Las puertas en las paredes de vidrio deben ser autocerrantes o con cierre automático ante la detección de humo. | Artículo 8.4.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 48 y 49 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.7 De la norma NFPA 101
| [ ] El vidrio debe ser continuo verticalmente, sin travesaños horizontales, tratamientos de ventana u otras obstrucciones que podrían interferir en el mojado de la superficie completa del vidrio. | Artículo 8.4.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 48 y 49 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.7 De la norma NFPA 101
| [ ] Se debe incluir el detalle y corte de las paredes de vidrio y ventanas no accionables. | Artículo 8.4.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 48 y 49 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.7 De la norma NFPA 101
| [ ] Todo el edificio debe estar totalmente protegido por un sistema aprobado y supervisado de rociadores automáticos. | Artículo 8.4.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 48 y 49 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.7 De la norma NFPA 101
| [ ] En planos se debe detallar el riesgo de los contenidos dentro del atrio. | Artículo 8.4.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 48 y 49 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.7 De la norma NFPA 101
| [ ] El riesgo de los contenidos dentro del atrio debe ser leve u ordinario. | Artículo 8.4.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 48 y 49 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.7 De la norma NFPA 101
13 | Compartimentación - Aberturas de conveniencia
| [ ] Las aberturas de conveniencia deben conectar no más de dos pisos adyacentes y debe cumplir con el apartado 8.6.9.1 de la NFPA 101 edición 2018 en Español. | Artículo 8.4.6 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 48 y 49 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.9 De la norma NFPA 101
| [ ] En un edificio totalmente protegido por un sistema aprobado y supervisado de rociadores automáticos las aberturas de conveniencia deben estar de acuerdo con el apartado 8.6.9.2 de la NFPA 101 edición 2018 en Español. | Artículo 8.4.6 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 48 y 49 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.9 De la norma NFPA 101
| [ ] Los fosos de ascensor deben contar con un cerramiento de acuerdo con el apartado 8.6.9.4 de la NFPA 101 edición 2018 en Español. | Artículo 8.4.6 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 48 y 49 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.9 De la norma NFPA 101
| [ ] Las escaleras y pasillos mecánicos deben estar protegidos de acuerdo al apartado 8.6.9.7 de la NFPA 101 edición 2018 en Español. | Artículo 8.4.6 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 48 y 49 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.9 De la norma NFPA 101
14 | Compartimentación - Mezanines
| [ ] Los mezanines deben cumplir con las disposiciones del Cuerpo de Bomberos. | Artículo 8.4.7 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.10 De la norma NFPA 101
| [ ] En planos se debe detallar la ubicación, área y contenidos del mezanine. | Artículo 8.4.7 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.10 De la norma NFPA 101
| [ ] En planos se debe indicar claramente las rutas de evacuación y la ubicación de salidas. | Artículo 8.4.7 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.10 De la norma NFPA 101
| [ ] En planos se debe especificar las características y extensión de las barreras que separan el mezanine del resto del edificio. | Artículo 8.4.7 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.10 De la norma NFPA 101
| [ ] Se debe incluir la información de la totalidad de la planta o habitación en la que se ubica el mezanine de forma que se permita verificar el cumplimiento del mismo. | Artículo 8.4.7 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.10 De la norma NFPA 101
| [ ] El área agregada de mezanines dentro de una habitación debe tener máximo un tercio del área abierta de la habitación en la que se encuentran los entrepisos | Artículo 8.4.7 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.10 De la norma NFPA 101
| [ ] Los espacios cerrados no deben ser incluidos para el cálculo del área de la habitación en la que se encuentra el mezanine. | Artículo 8.4.7 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.10 De la norma NFPA 101
| [ ] Se debe sumar el área de los mezanines que se encuentran en la misma habitación. | Artículo 8.4.7 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.10 De la norma NFPA 101
| [ ] Cada parte de los entrepisos (mezanines) debe estar abierta y sin obstrucciones con respecto a la habitación en la que se ubica. | Artículo 8.4.7 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.10 De la norma NFPA 101
| [ ] Las áreas cerradas en el mezanine por medio de paredes, ventanas, cortinas u otros elementos distintos a columnas y muros que no superen 1.07cm de altura, no deben exceder una carga de ocupantes agregada superior a las 10 personas. | Artículo 8.4.7 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.10 De la norma NFPA 101
| [ ] El área cerrada del mezanine cuenta con una carga de ocupantes superior a las 10 personas por lo que se debe disponer de dos medios de egreso, de los cuales uno provee un acceso directo desde el área encerrada a una salida en el nivel del entrepiso. | Artículo 8.4.7 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.10 De la norma NFPA 101
| [ ] El entrepiso debe cumplir con el recorrido común establecido para la ocupación. | Artículo 8.4.7 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.10 De la norma NFPA 101
| [ ] El entrepiso debe estar provisto de un único medio de egreso y debe cumplir con el recorrido común establecido para la ocupación. | Artículo 8.4.7 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 41 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 8.6.10 De la norma NFPA 101
15 | Compartimentación - Cielorrasos, espacios ocultos y barreras.
| [ ] Cualquier espacio oculto entre el cielorraso y el entrepiso o la cubierta del techo superior, debe tener barreras cortafuego que abarquen la profundidad total del espacio a lo largo de la línea de soporte de los elementos estructurales del piso o cubierta. | Artículo 8.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 49 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101
| [ ] La barrera cortafuego se debe extender de piso a piso o de piso a techo. | Artículo 8.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 49 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101
| [ ] En planos se debe presentar la ubicación y extensión de las barreras cortafuego. | Artículo 8.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 49 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101
| [ ] Se debe especificar la resistencia al fuego a lo largo de la línea de soporte de los elementos estructurales del piso o cubierta. | Artículo 8.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 49 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101
| El cielo raso debe contar con una resistencia al fuego de la misma clasificación que los aposentos inferiores. | Artículo 8.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 49 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101
| [ ] Se debe detallar el ensamble de cielorraso cortafuego. | Artículo 8.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 49 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101
| [ ] Se debe especificar los sectores donde se ubican los cielorrasos cortafuego. | Artículo 8.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 49 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101
| [ ] El cielorraso debe contar con un ensamble cortafuego certificado. | Artículo 8.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 49 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101
| [ ] Para sustituir las barreras cortafuego de los cielo rasos por barreras de dispersión de humo el espacio debe estar protegido por un sistema aprobado de rociadores automáticos | Artículo 8.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 49 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101
| [ ] Se debe detallar la cobertura de los rociadores automáticos. | Artículo 8.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 49 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101
| [ ] Se debe detallar la barrera de dispersión de humo. | Artículo 8.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 49 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101
| [ ] La información debe permitir realizar una correcta medición de los elementos del sistema de dispersión de humo. | Artículo 8.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 49 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101
16 | Compartimentación - Riesgos especiales
| [ ] Las área que tenga un grado de riesgo mayor que aquel considerado normal para la ocupación general del edificio o estructura por lo que debe estar protegida mediante alguna de las siguientes maneras: a) Mediante un cerramiento al área con una barrera cortafuego sin ventanas, con una clasificación de resistencia al fuego de 2 horas. b) Mediante protección del área con sistemas automáticos de extinción y un cerramiento con clasificación de resistencia al fuego de una hora. | Artículo 8.6 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 52 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101
| [ ] En planos se detalla las áreas con un grado de riesgo mayor al normal de la ocupación del edificio. | Artículo 8.6 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 52 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101
| [ ] Las barreras cortafuego deben estar libre de aberturas y otros elementos como ventanas. | Artículo 8.6 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 52 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101
| [ ] Las áreas con un grado de riesgo mayor al normal de la ocupación del edificio deben estar compartimentadas. | Artículo 8.6 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 52 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101
| [ ] Las áreas con un grado de riesgo mayor al normal de la ocupación del edificio deben estar debidamente compartimentadas por medio de barreras cortafuego con al menos 1 hora de resistencia al fuego certificada. | Artículo 8.6 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 52 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101
| [ ] Las áreas con un grado de riesgo mayor al normal de la ocupación del edificio deben estar protegidas por un sistema de rociadores automáticos. | Artículo 8.6 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 52 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101
| [ ] Las áreas con un grado de riesgo mayor al normal de la ocupación del edificio deben estar debidamente compartimentadas y deben estar provistas con rociadores automáticos donde así lo requiera la ocupación. | Artículo 8.6 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 52 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101
| [ ] Se consideran áreas que requieren protección especial contra riesgos, pero sin limitarse a estas: las que se usan para el almacenamiento de productos combustibles o inflamables, áreas que contienen aparatos productores de calor o áreas usadas para mantenimiento, salas de calderas, salas de hornos, transformadores, equipos con riesgo de explosión, otras áreas o espacios considerados riesgosos por la autoridad competente. | Artículo 8.6 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 52 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101
| [ ] Se cuenta con un sector de almacenamiento de productos combustibles o inflamables por lo que debe estar separado del resto del edificio por medio de barreras cortafuego. | Artículo 8.6 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 52 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101
| [ ] Se cuenta con áreas que contienen aparatos productores de calor, por lo que se debe separar estos equipos del resto del edificio por medio de barreras cortafuego. | Artículo 8.6 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 52 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101
| [ ] Se cuenta con áreas usadas para mantenimiento, salas de calderas, salas de hornos o transformadores, y estos deben estar separados del resto del edificio por medio de barreras cortafuego. | Artículo 8.6 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 52 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101
| [ ] Se cuenta con equipos con riesgo de explosión y estos deben estar separados del resto del edificio por medio de barreras cortafuego. | Artículo 8.6 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 52 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 101

## 4) Iluminacion
OTRAS EDIFICACIONES
ILUMINACIÓN
ID | Descripción | Sustento Legal | Comentario
1 | Iluminación de salidas
| [ ] Se debe instalar iluminación dispositivos de iluminación de emergencia en los medios de egreso, incluyendo pasillos, accesos a salida, descargas de salida y aposentos. | Artículo 9.1.1 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 54 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 7.8 de la norma NFPA 101
| [ ] Se debe colocar dispositivos de iluminación de emergencia en todo el recorrido de las rutas de evacuación ya que la propuesta presentada no cumple con la cobertura completa. | Artículo 9.2.3 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 54 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 7.8 de la norma NFPA 101
| [ ] Se debe colocar iluminación permanente y continua en los cerramientos de salida y accesos a salida. | Artículo 9.1.3 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 54 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 7.8 de la norma NFPA 101
| [ ] Se debe indicar las características de los interruptores automáticos de iluminación mediante sensor según lo solicitado en el apartado 7.8 de NFPA 101. | Artículo 9.1.4 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 54 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 7.8 de la norma NFPA 101
2 | Iluminación de emergencia
| [ ] La iluminación de emergencia debe realizarse por medio de lámparas autónomas de emergencias o luminaria ordinaria del edificio con balastro de emergencia. | Artículo 9.2.2 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 54 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 7.9 de la norma NFPA 101
| [ ] Se debe colocar lámparas de autónomas de emergenicas o iluminación ordinaria con balastro de emergencia aprobadas para este uso. | Artículo 9.2.2 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 54 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 7.9 de la norma NFPA 101
| [ ] La iluminación de emergencia se debe colocar en todo el edificio, incluyendo emdios de egreso, acceso a la salida, descargas de salidas y donde sea requerido para guiar a los ocupantes durante la evacuación. | Artículo 9.2.3 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 54 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 7.9 de la norma NFPA 101
| [ ] Se debe colocar iluminación de emergencia a lo largo de los pasillo. | Artículo 9.2.3 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 54 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 7.9 de la norma NFPA 101
| [ ] Se debe colocar iluminación de emergencia en todo el recorrido de los pasillo. | Artículo 9.2.3 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 54 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 7.9 de la norma NFPA 101
| [ ] Se debe colocar iluminación de emergencia a los accesos a la salidas. | Artículo 9.2.3 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 54 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 7.9 de la norma NFPA 101
| [ ] Se debe colocar iluminación de emergencia en todo el recorrido de los accesos a la salidas. | Artículo 9.2.3 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 54 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 7.9 de la norma NFPA 101
| [ ] Se debe colocar iluminación de emergencia en las escaleras, incluyendo cerramientos. | Artículo 9.2.3 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 54 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 7.9 de la norma NFPA 101
| [ ] Se debe colocar iluminación de emergencia en todo el trayecto de las escaleras. | Artículo 9.2.3 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 54 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 7.9 de la norma NFPA 101
| [ ] Se debe colocar iluminación de emergencia en las descargas de salida. | Artículo 9.2.3 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 54 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 7.9 de la norma NFPA 101
| [ ] Se debe colocar iluminación de emergencia en todo el área de las descargas de salida. | Artículo 9.2.3 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 54 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 7.9 de la norma NFPA 101
| [ ] Se debe indicar el listado para su uso de los equipos de iluminación de emergencia. | Artículo 9.2.4 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 54 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 7.9 de la norma NFPA 101
| [ ] Se debe indicar la duración de los dispositivos de iluminación de emeregencia, de manera que esta sea igual o mayor a 90 minutos según la especificación de los dispositivos. | Artículo 9.2.5 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 54 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 7.9 de la norma NFPA 101
| [ ] Se debe indicar las caractériscas de desempeño de los dispositivos. | Artículo 9.2.6 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 54 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 7.9 de la norma NFPA 101
| [ ] Los equipos deben tener un promedio de desempeño de 10.8 lux (1 pie-bujía) y mínimo 1.1 lux (0.1 pie-bujía) en cualquier punto. | Artículo 9.2.6 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 54 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 7.9 de la norma NFPA 101
| [ ] Se debe colocar iluminación de emergencia en el edificio según es requerido en los apartados 7.8 y 7.9 de NFPA 101 ya que no se cumple con los criterios de excepción de este sistema de iluminación. | Artículo 9.2.7 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 54 del Reglamento de Construcciones / Capítulos 7.8 Y 7.9 de la norma NFPA 101
3 | Simbología
| [ ] Se debe indicar la simbología de la iluminación de emergencia para referenciarla en la planta de distribución. | Artículo 9.2.7 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 54 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 7.9 de la norma NFPA 101
| [ ] Se debe corregir la simbología de los equipos de iluminación de emergencia ya que la simbología indicada no corresponde con la distribución de equipos. | Artículo 9.2.7 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 54 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 7.9 de la norma NFPA 101
| [ ] Se debe indicar el detalle de instalación de dispositivos de iluminación de emergencia. | Artículo 9.2.7 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 54 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 7.9 de la norma NFPA 101

## 5) Señalizacion
OTRAS EDIFICACIONES
Señalización
ID | Descripción | Sustento Legal | Comentario
1 | Cobertura, características y distribución
| [ ] Se debe señalizar las salidas, que corresponden a puertas principales de salida exteriores, mediante un cartel o rótulo aprobado, el cual debe ser fácilmente visible desde cualquier dirección del acceso a la salida según los requisitos del capítulo 7 de NFPA 101. | Artículo 10.1.1 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 55 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 7.10 de la norma NFPA 101 / y Decreto 26532-MEIC. (INTECO 21-02-02-16).
| [ ] Los carteles o rótulos utilizados deben ser los aprobados y deben ser fácilmente visibles en todo el recorrido de acceso a la salida. | Artículo 10.1.2 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 55 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 7.10 de la norma NFPA 101 / y Decreto 26532-MEIC. (INTECO 21-02-02-16).
| [ ] Se debe ubicar los carteles o rótulos a no más de 30 m en los corredores de salida. | Artículo 10.1.3 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 55 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 7.10 de la norma NFPA 101 / y Decreto 26532-MEIC. (INTECO 21-02-02-16).
| [ ] Los rótulos de señalización deben cumplir con los colores, dimensiones y tipografía indicadas en el decreto N.° 26532-MEIC (INTECO 21-02-02-16). | Artículo 10.1.4 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 55 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 7.10 de la norma NFPA 101 / y Decreto 26532-MEIC. (INTECO 21-02-02-16).
| [ ] Las dimensiones deben ser según la distancia de observación y las medidas definidas en el decreto N.° 26532-MEIC (INTECO 21-02-02-16). | Artículo 10.1.4 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 55 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 7.10 de la norma NFPA 101 / y Decreto 26532-MEIC. (INTECO 21-02-02-16).
| [ ] Los colores de la señalización deben cumplir con lo indicado en el decreto N.° 26532-MEIC (INTECO 21-02-02-16). | Artículo 10.1.4 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 55 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 7.10 de la norma NFPA 101 / y Decreto 26532-MEIC. (INTECO 21-02-02-16).
| [ ] Se debe presentar un detalle de los rótulos o carteles donde se indique las dimensiones de estos y distribución en planta. Los rótulos deben cumplir con el Decreto N.° 26532-MEIC (INTECO 21-02-02-16). | Artículo 10.1.4 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 55 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 7.10 de la norma NFPA 101 / y Decreto 26532-MEIC. (INTECO 21-02-02-16).
2 | Cambios de dirección y NO ES SALIDA
| [ ] Se debe señalizar la continuidad y recorrido del medio de egreso hasta la descarga de la salida debido a que en la propuesta de la distribución arquitectónica, el corrido de los componentes horizontales dentro del cerramiento no es obvio para los ocupantes de manera que se requiere un mecanismo de ayuda para evitar la confusión y equivocación de los ocupantes al evacuar. | Artículo 10.1.5 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 55 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 7.10 de la norma NFPA 101 / y Decreto 26532-MEIC. (INTECO 21-02-02-16).
| [ ] Se debe colocar señalización de evacuación en pasillos, accesos a salida, escaleras, descarga de salidas y cambios de dirección en la evacuación. | Artículo 10.1.6 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 55 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 7.10 de la norma NFPA 101 / y Decreto 26532-MEIC. (INTECO 21-02-02-16).
| [ ] Se debe señalizar las áreas, puertas, escaleras o pasajes que puedan confundir a los ocupantes durante el egreso con un rótulo de "NO ES SALIDA" en cada uno de estos componentes que que tenga puertas y que no sean salidas. | Artículo 10.1.7 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 55 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 7.10 de la norma NFPA 101 / y Decreto 26532-MEIC. (INTECO 21-02-02-16).
| [ ] El cartel de NO ES SALIDA debe tener las dimensiones indicadas en el apartado 7.10.8.3 de NFPA 101. | Artículo 10.1.8 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 55 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 7.10 de la norma NFPA 101 / y Decreto 26532-MEIC. (INTECO 21-02-02-16).
3 | Señalizacion de escaleras
| [ ] El edificio al tener 5 o más niveles debe ser provisto con señalización en las escaleras en cada descanso del nivel respectivo con la indicación del nivel de piso, así como nivel de descarga de la salida y dirección de la evacuación. | Artículos 10.2.1 y 10.2.2 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 55 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 7.10 de la norma NFPA 101 / y Decreto 26532-MEIC. (INTECO 21-02-02-16).
| [ ] Se debe utilizar la letra "N" para ferenciar los niveles de piso, "S" para sótanos y "M" para mezzanines, seguido del número de nivel correspondiente. | Artículo 10.2.6 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 55 del Reglamento de Construcciones / Apartado 7.2.2.5.4 de la norma NFPA 101

## 6) Detección y Alarma
OTRAS EDIFICACIONES
Sistema de Detección y Alarma de Incendio GENERALES
ID | Descripción | Sustento Legal | Comentario
1 | Generalidades y requisitos
| [ ] El proyecto requiere un sistema de detección y alarma de incendio instalado de acuerdo con NFPA 72. | Artículo 11.1.1 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 56 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 9.6 De la norma NFPA 101 / y Decreto N° 41505 Reforma al Decreto Ejecutivo N° 36979 - MEIC y Ley N°8228 Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
| [ ] Se debe instalar un sistema de detección y alarma de incendios apropiado al tipo de riesgo, con mecanismos de activación manual y automática según lo indicado en NFPA 72. | Artículo 11.1.1 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 56 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 9.6 De la norma NFPA 101 / y Decreto N° 41505 Reforma al Decreto Ejecutivo N° 36979 - MEIC y Ley N°8228 Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
| [ ] Se debe aclarar los detalles presentados en planos y en caso de instalar sistema de detección y alarma de incendios se debe presentar la información y distribución de equipos. | Artículo 11.1 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 56 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 9.6 De la norma NFPA 101 / y Decreto N° 41505 Reforma al Decreto Ejecutivo N° 36979 - MEIC y Ley N°8228 Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
| [ ] Se debe instalar un sistema de detección y/o alarma de incendios de acuerdo con los requisitos por ocupación establecidos en NFPA 101 ya que el tipo de sistema propuesto no corresponde al indicado por la normativa. | Artículo 11.7 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 56 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 9.6.2 De la norma NFPA 101 / y Decreto N° 41505 Reforma al Decreto Ejecutivo N° 36979 - MEIC y Ley N°8228 Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
| [ ] Se debe instalar detectores de humo debido a que el proyecto requiere mecanismos de activación automática. | Artículo 11.1.5 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 56 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 9.6.2 De la norma NFPA 101 / y Decreto N° 41505 Reforma al Decreto Ejecutivo N° 36979 - MEIC y Ley N°8228 Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
| [ ] Se debe adicionar detectores en humo en todos los aposentos y de manera que estén separados 9 m entre sí o según lo indicado por el fabricante. | Artículo 11.1.1 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 56 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 9.6.2 De la norma NFPA 101 / y Decreto N° 41505 Reforma al Decreto Ejecutivo N° 36979 - MEIC y Ley N°8228 Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
| [ ] Se debe instalar estaciones manuales debido a que el proyecto requiere mecanismos de activación manual. | Artículo 11.1.5 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 56 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 9.6.2 De la norma NFPA 101 / y Decreto N° 41505 Reforma al Decreto Ejecutivo N° 36979 - MEIC y Ley N°8228 Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
| [ ] Se debe adicionar estaciones manuales debido a que la cobertura con estaciones manuales excede las distancias de recorrido para alcanzar las mismas, según los requisitos de la ocupación del proyecto definidos por NFPA 101. | Artículo 11.1.8 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 56 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 9.6.2 De la norma NFPA 101 / y Decreto N° 41505 Reforma al Decreto Ejecutivo N° 36979 - MEIC y Ley N°8228 Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
| [ ] Se debe reubicar las estaciones manuales debido a que la ubicación propuesta no cumple con los requisitos de la ocupación del proyecto definidos por NFPA 101 y NFPA 72. | Artículo 11.1 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 56 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 9.6.2 De la norma NFPA 101 / y Decreto N° 41505 Reforma al Decreto Ejecutivo N° 36979 - MEIC y Ley N°8228 Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
| [ ] Se debe adicionar dispositivos de notificación de acuerdo con el capítulo 18 de NFPA 72 en el proyecto. | Artículo 11.3 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 56 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 9.6.3 De la norma NFPA 101 / y Decreto N° 41505 Reforma al Decreto Ejecutivo N° 36979 - MEIC y Ley N°8228 Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
| [ ] Se debe adicionar equipos de notificación visual (luces estroboscópicas) para alertar a los ocupantes en todo el edificio. | Artículo 11.3 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 56 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 9.6.3 De la norma NFPA 101 / y Decreto N° 41505 Reforma al Decreto Ejecutivo N° 36979 - MEIC y Ley N°8228 Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
| [ ] Se debe colocar equipamiento de notificación sonoro en todo el proyecto. | Artículo 11.3 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 56 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 9.6.3 De la norma NFPA 101 / y Decreto N° 41505 Reforma al Decreto Ejecutivo N° 36979 - MEIC y Ley N°8228 Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
| Todos los dispositivos del sistema de detección y alarma de incendio son listados y aprobados para el propósito para el cual son instalados. | Artículo 11.1.4 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 56 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 17, 18 y 29 De la norma NFPA 72 / y Decreto N° 41505 Reforma al Decreto Ejecutivo N° 36979 - MEIC y Ley N°8228 Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
| [ ] Se debe indicar el listado para uso en incendio del panel controlador, panel remoto y demás equipos del sistema de detección y alarma. | Artículo 11.1.4 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 56 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 17, 18 y 29 De la norma NFPA 72 / y Decreto N° 41505 Reforma al Decreto Ejecutivo N° 36979 - MEIC y Ley N°8228 Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
| [ ] Se debe incluir una tabla detalle con la simbología de los equipos del sistema de detección y alarma de incendio por instalar en el proyecto. | Capítulo 11 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 57 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 7 De la norma NFPA 72 / y Decreto N° 41505 Reforma al Decreto Ejecutivo N° 36979 - MEIC y Ley N°8228 Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
| [ ] Se debe incluir la información del listado y ensayo de los equipos del sistema de detección de alarma, de manera que se cumpla con lo indicado en el capítulo 10 de NFPA 72. | Artículo 11.1.4 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 57 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 7 De la norma NFPA 72 / y Decreto N° 41505 Reforma al Decreto Ejecutivo N° 36979 - MEIC y Ley N°8228 Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
| [ ] Se debe corregir la simbología de los equipos del sistema de detección y alarma de incendios debido a que no coinciden las simbologías de la tabla detalle con la distribución de equipos. | Capítulo 11 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 57 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 7 De la norma NFPA 72 / y Decreto N° 41505 Reforma al Decreto Ejecutivo N° 36979 - MEIC y Ley N°8228 Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
| [ ] El panel de alarma de incendio, los controles del operador, los indicadores de alarma y la capacidad de las comunicaciones manuales se deben ubicar en un sitio conveniente, accesible y supervisado, aceptable para la autoridad competente. Tales como: Lobby principal, cuarto de vigilancia, cuarto de monitoreo, etc. | Artículo 11.5 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 57 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 10 De la norma NFPA 72 / y Decreto N° 41505 Reforma al Decreto Ejecutivo N° 36979 - MEIC y Ley N°8228 Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
| [ ] Se debe reubicar el panel controlador del sistema de detección y alarma de incendios debido a que no está en un sitio constantemente atendido. Se debe colocar en aposentos como lobby principal, cuarto de vigilancia, cuarto de monitoreo u otro constantemente atendido. | Artículo 11.5 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 57 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 10 De la norma NFPA 72 / y Decreto N° 41505 Reforma al Decreto Ejecutivo N° 36979 - MEIC y Ley N°8228 Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
| [ ] El panel remoto del sistema de detección y alarma de incendios debe ubicarse en un sitio con supervisión 24/7. | Artículo 11.5 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 57 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 10 De la norma NFPA 72 / y Decreto N° 41505 Reforma al Decreto Ejecutivo N° 36979 - MEIC y Ley N°8228 Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
| [ ] Se debe presentar la ubicación de los equipos en una planta de distribución de manera que se pueda analizar la cobertura y ubicación de los dispositivos indicados en la tabla de simbología. | Capítulo 11 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 57 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 10, 17, 18 y 29 De la norma NFPA 72 / y Decreto N° 41505 Reforma al Decreto Ejecutivo N° 36979 - MEIC y Ley N°8228 Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
| [ ] Se debe presentar la información legible de los equipos del sistema de alarma de incendios ya que no queda claro la simbología en la planta de distribución. | Capítulo 11 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 57 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 10, 17, 18 y 29 De la norma NFPA 72 / y Decreto N° 41505 Reforma al Decreto Ejecutivo N° 36979 - MEIC y Ley N°8228 Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
| [ ] Se debe presentar el diagrama unifilar del sistema de detección y alarma de incendios el cual permita analizar la lógica de funcionalidad de los dispositivos por instalar. | Artículo 11.1.1 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 56 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 7 De la norma NFPA 72 / y Decreto N° 41505 Reforma al Decreto Ejecutivo N° 36979 - MEIC y Ley N°8228 Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
| [ ] El diagrama unifilar del sistema de detección y alarma de incendios debe coincidir con el tipo de sistema por instalar y requerido para el proyecto, ya que se indican otro tipos de dispositivos. | Artículo 11.1.1 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 56 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 7 De la norma NFPA 72 / y Decreto N° 41505 Reforma al Decreto Ejecutivo N° 36979 - MEIC y Ley N°8228 Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
| [ ] Se debe presentar el tipo de circuito utilizado para la conexión de los elementos del sistema de detección y alarma de incendios. | Artículo 11.1.1 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 56 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 12 De la norma NFPA 72 / y Decreto N° 41505 Reforma al Decreto Ejecutivo N° 36979 - MEIC y Ley N°8228 Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
| Se debe incluir los detalles de instalación de cada uno de los elementos de activación, anunciación, paneles y dispositivos adicionales para funciones especificas acopladas al sistema de detección y alarma de incendio. | Artículo 11.1.1 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 56 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 17, 18 y 29 De la norma NFPA 72 / y Decreto N° 41505 Reforma al Decreto Ejecutivo N° 36979 - MEIC y Ley N°8228 Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
Sistema de Detección y Alarma de Incendio INICIACION
ID | Descripción
2 | Estaciones Manuales
| [ ] Se debe instalar estaciones manuales para la activación del sistema de detección y alarma de incendios. | Artículo 11.1.5 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 56 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 17 De la norma NFPA 72 / y Ley N°8228 Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
| [ ] La estación manual de alarma de incendio se ubica a no más de 1.5 m del vano de las de las puertas de salida. | Artículo 11.1.7 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 56 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 17 De la norma NFPA 72 / y Ley N°8228 Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
| [ ] Se debe indicar la ubicación de las estaciones manuales a no más de 1,5 m del vano de puerta. | Artículo 11.1.7 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 56 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 17 De la norma NFPA 72 / y Ley N°8228 Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
| [ ] Se debe reubicar las estaciones manuales de manera que se instalen dentro de los 1,5 del vano de la puerta. | Artículo 11.1.7 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 56 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 17 De la norma NFPA 72 / y Ley N°8228 Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
| [ ] Se deben ubicar las estaciones manuales de manera que sean accesibles y visibles para los ocupantes en caso de requerir su uso. | Artículo 11.1.7 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 56 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 17 De la norma NFPA 72 / y Ley N°8228 Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
| [ ] Se debe instalar las estaciones manuales fuera de los cerramiento de escalera, a no más de 1,5 m del vano de puerta. | Artículo 11.1.7 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 56 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 17 De la norma NFPA 72 / y Ley N°8228 Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
| [ ] Se debe cumplir con la separación de estaciones manuales de manera que se ubiquen dentro del recorrido de los 60 m entre ellas. | Artículo 11.1.8 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 56 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 17 De la norma NFPA 72 / y Ley N°8228 Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
3 | Detectores
| [ ] El sistema de alarma de estar provisto con mecanismos de activación automática (detectores de humo, calor u otros). | Artículo 11.1.5 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 56 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 17 De la norma NFPA 72 / y Ley N°8228 Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
| [ ] Debe instalarse dispositivos de activación automática en todos los aposentos y según las coberturas establecidas por el fabricante o el factor de separación establecido en NFPA 72. | Artículo 11.1.1 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 56 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 17 De la norma NFPA 72 / y Ley N°8228 Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
| [ ] Se debe instalar detección automática mediante otro tipo de dispositivo ya que los dispositivos propuestos para instalación podrían generar falsas alarmas debido a agentes ambientales o procesos operativos de la edificación. | Artículo 11.1.4 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 56 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 17 De la norma NFPA 72 / y Ley N°8228 Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
| [ ] Donde se instale dispositivos de detección automática no convencionales o con características técnicas especiales, se debe indicar su listado para uso en incendio así como las características de los mismos. | Artículo 11.1.4 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 202 / Artículo 56 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 17 De la norma NFPA 72 / y Ley N°8228 Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
| [ ] Los detectores de humo deben estar separados a no más de 9 m entre sí, y no más de 4,5 m de la pared. | Artículo 11.1.4 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 202 / Artículo 56 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 17 De la norma NFPA 72 / y Ley N°8228 Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
| [ ] Se debe indicar la separación y rangos de cobertura de los detectores de calor establecidos por el fabricante para definir la cobertura de estos dispositivos, de manera tal que se ubique un detector de calor en el cielorraso dentro de 0.7 veces la distancia de separación certificada de acuerdo con el apartado 17.6.3.1.1 de NFPA 72. | Artículo 11.1.4 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 202 / Artículo 56 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 17 De la norma NFPA 72 / y Ley N°8228 Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
| Las áreas riesgosas cuentan con un sistema de detección automático de incendio para la iniciación del notificación. | Artículo 11.1.11 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 56 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 17 De la norma NFPA 72 / y Ley N°8228 Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
| [ ] Se debe instalar dispositivos de detección automática con cobertura completa en las áreas riesgosas de la edificación tramitada. | Artículo 11.1.11 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 56 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 17 De la norma NFPA 72 / y Ley N°8228 Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
| [ ] Se debe colocar detectores de humo en los vestíbulos de los ascensores dentro de los 6,4 m de distancia desde las puertas de los ascensores. | Artículo 11.1.1 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 56 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 17 De la norma NFPA 72 / y Ley N°8228 Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
| [ ] Se debe colocar detectores de humo, listados para uso en este entorno y considerando los factores ambientales, en los cerramientos a pruebas de humo y fosos de ascensores. | Artículo 11.1.1 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 56 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 17 De la norma NFPA 72 / y Ley N°8228 Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
4 | Alarma de Humo
| [ ] Se debe colocar alarmas de humo tipo estación única o estación múltiple en todos los aposentos requeridos y de acuerdo con la distancia de separación y cobertura indicada por fabricante. | Artículo 11.2.2 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 56 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 29 De la norma NFPA 72 / y Ley N°8228 Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
| [ ] Se debe colocar alarmas de humo tipo estación única o estación múltiple en todas las unidades de dormitorio y de acuerdo con la distancia de separación y cobertura indicada por fabricante. | Artículo 11.2.2 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 56 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 29 De la norma NFPA 72 / y Ley N°8228 Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
| [ ] Se debe indicar la conexión a la red eléctrica de las alarmas de humo requeridas en el proyecto. | Artículo 11.2.4 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 56 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 29 De la norma NFPA 72 / y Ley N°8228 Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
| [ ] Se debe instalar alarmas de humo de estación única en cada habitación para dormir, fuera del área para dormir y en la proximidad inmediata a las habitaciones y las mismas funcionan como estaciones múltiples. | Artículo 11.2.5 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 56 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 29 De la norma NFPA 72 / y Ley N°8228 Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
5 | Sistema de Fijo de Incendio
| [ ] El proyecto cuenta con sistema de rociadores automáticos el cual provee la detección automática y la iniciación del sistema de alarma, por lo que debe estar conectado al sistema de alarma mediante un dispositivo aprobado de iniciación de la alarma que opere cuando el flujo de agua sea igual o mayor al correspondiente a un único rociador automático. | Artículo 11.1.5 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 56 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 18 De la norma NFPA 72 / y Ley N°8228 Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
Sistema de Detección y Alarma de Incendio NOTIFICACION
ID | Descripción | Sustento Legal
6 | Dispositivos Visuales
| [ ] Se debe colocar dispositivos de notificación visual en todo el proyecto, para proveer una cobertura completa, según el capítulo 18 de NFPA 72, considerando las características constructivas y arquitectónicas del proyecto. | Artículo 11.3.1 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 57 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 18 De la norma NFPA 72 / y Ley N°8228 Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
7 | Dispositivos Audibles
| [ ] Se debe colocar dispositivos de notificación sonora en todo el proyecto según el capítulo 18 de NFPA 72, de manera tal que se tenga notificación en todas las áreas del proyecto, considerando los niveles de atenuación y materiales de construcción. | Artículo 11.3.1 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020os / Artículo 57 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 18 De la norma NFPA 72 / y Ley N°8228 Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
8 | No requiere cobertura
| [ ] Se debe prescindir de los dispositivos de notificación en los espacios de cerramientos de escalera y ascensores. | Artículo 11.3.5 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 57 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 18 De la norma NFPA 72 / y Ley N°8228 Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
9 | Voceo
| [ ] Se debe adicionar sistema de voceo mediante el sistema de detección y alarma de incendios debido a los requerimientos normativos de la ocupación del proyecto tramitado. | Artículo 11.3.5 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 57 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 18 De la norma NFPA 72 / y Ley N°8228 Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
Sistema de Detección y Alarma de Incendio Funciones Especiales
ID | Descripción
10 | Doble Vía
| [ ] Se debe incluir el sistema de comunicación de dos vías entre el centro de comando de emergencias y cada coche de ascensor, así como cada vestíbulo de ascensor y cada nivel de piso en escaleras que son parte del medio de egreso. | Capítulo 11 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 57 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 11 De la norma NFPA 101 / y Ley N°8228 Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
11 | Centro de Comando de Emergencias
| [ ] Al tramitarse un edificio de gran altura se requiere que de establezca un centro de comando de incidentes y se debe indicar su ubicación en planos según los requisitos de NFPA 101. | Capítulo 11 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 57 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 24 De la norma NFPA 72 / y Ley N°8228 Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
| [ ] Se debe indicar la resistencia al fuego de al menos dos horas para el cuarto o centro de comando de emergencias, considerando que en caso de utilizar material liviano se debe presentar el número de ensamble y su listado según la prueba ASTM E119 o ANSI/UL 263. | Capítulo 11 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 57 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 24 De la norma NFPA 72 / y Ley N°8228 Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
| [ ] Se deben indicar los componentes del centro de comando de emergencias, los cuales deben poder ser controlados desde este aposento, incluyendo: paneles controladores del sistema de alarma de incendio por voz, paneles controladores del sistema de comunicación dos vías, paneles de detección y alarma, anunciadores del funcionamiento de ascensores, interruptor de llamado y rellamado de ascensores, interruptor de energía de emergencias para ascensores donde son provistos, controles de sistemas de emergencias, anunciador de estado operativo de sistema de bombeo contra incendios, teléfono para uso de bomberos, y equipamiento de monitoreo para escaleras. | Capítulo 11 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 57 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 24 De la norma NFPA 72 / y Ley N°8228 Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
12 | Detectores
| [ ] Se debe indicar la ubicación y conexión de los detectores automáticos y estaciones manuales para la liberación de puertas u otros componentes de los medios de egreso o aberturas. | Artículo 11.4 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 57 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 21 De la norma NFPA 72 / y Ley N°8228 Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
13 | Estaciones Manuales
| [ ] Se debe indicar la ubicación y conexión de los equipos que activan los sistemas de presurización de ductos de escalera u otros sistemas instalados. | Artículo 11.4 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 57 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 21 De la norma NFPA 72 / y Ley N°8228 Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
| [ ] Se debe indicar la ubicación y conexión de los equipos que activan los sistemas de presurización de fosos de ascensor. | Artículo 11.4 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 57 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 21 De la norma NFPA 72 / y Ley N°8228 Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
| [ ] Se debe indicar la ubicación y conexión de los equipos que activan los sistemas de manejo y control de humos requeridos, así como sus funcionen y descripción del sistema. | Artículo 11.4 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 56 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 21 De la norma NFPA 72 / y Ley N°8228 Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
| [ ] Se debe indicar la ubicación y conexión de los dispositivos de activación manual para la liberación o destrabe de cerraduras de puertas de control de acceso. | Artículo 11.4 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 56 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 21 De la norma NFPA 72 / y Ley N°8228 Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
| [ ] Se debe indicar la conexión entre los dispositivos del sistema de detección y alarma de incendios para la activación del llamado y rellamado de ascensores en caso de una emergencia requerido para el proyecto tramitado. | Artículo 11.4 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 57 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 21 De la norma NFPA 72 / y Ley N°8228 Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica

## 7) Extintores
OTRAS EDIFICACIONES
Extintores
ID | Descripción | Sustento Legal | Comentario
1 | Generalidades
| [ ] Se debe indicar el listado de los extintores de acuerdo con un laboratorio reconocido, según el apartado 4.1.1 de NFPA 10. | Artículo 12.1.2 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 58 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 4 de la norma NFPA 10
2 | Selección
| [ ] Se debe colocar los extintores de acuerdo con el tipo de riesgo, según NFPA 10, capítulos 5.2 y 6. | Artículos 12.2.3, 12.2.4, 12.2.5 y 12.2.6 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 58 Del Reglamento de Construcciones / Artículo 58 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 5 de la norma NFPA 10
| [ ] Los extintores deben definirse según el personal que los aplicará. | Artículos 12.2.3, 12.2.4, 12.2.5 y 12.2.6 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 58 Del Reglamento de Construcciones / Artículo 58 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 5 de la norma NFPA 10
| [ ] Se debe colocar los extintores de acuerdo con el tipo de riesgo, según NFPA 10, capítulos 5.2 y 6. | Artículos 12.2.3, 12.2.4, 12.2.5 y 12.2.6 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 58 Del Reglamento de Construcciones / Artículo 58 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 5 de la norma NFPA 10
| [ ] El tipo de extintor debe ser elegido según el tipo de material y riesgo por proteger. El tipo de extintor propuesto no corresponde al tipo de riesgo por proteger por lo que se debe cambiar el tipo propuesto. | Artículos 12.2.3, 12.2.4, 12.2.5 y 12.2.6 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 58 Del Reglamento de Construcciones / Artículo 58 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 5 de la norma NFPA 10
3 | Ubicación
| [ ] Se debe colocar extintores portátiles, listados, de acuerdo con el tipo de riesgo a proteger y capacidad indicada en NFPA 10. | Artículos 12.4.1, 12.4.2, 12.4.3, 12.4.4, 12.4.5, 12.4.6, 12.4.7, 12.4.8 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 58 del Reglamento de Construcciones / Artículo 58 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 5 de la norma NFPA 10
| [ ] Los extintores deben ser ubicados en sitios donde sean fácilmente accesible por parte de los ocupantes o brigadas de emergencias. | Artículo 12.3.5 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 58 Del Reglamento de Construcciones / Artículo 58 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 6 de la norma NFPA 10
| [ ] Los extintores portátiles deben colocarse en sitios visibles y sin obstrucciones de manera que se puedan alcanzar y aplicar fácilmente. | Artículo 12.3.8 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 58 Del Reglamento de Construcciones / Artículo 58 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 6 de la norma NFPA 10
4 | Detalles
| [ ] Se debe colocar extintores portátiles en el proyecto e indicar la simbología para referenciar la ubicación en planta de distribución. | Artículo 12.4.10 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 58 Del Reglamento de Construcciones / Artículo 58 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 6 de la norma NFPA 10
| [ ]Se debe mostrar o indicar el mecanismo de apertura del gabinete del extintor ya que se indica que se tendrá en gabinete. | Artículo 12.3.7 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 58 Del Reglamento de Construcciones / Artículo 58 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 6 de la norma NFPA 10
| [ ] Se debe añadir el detalle de señalización de los extintores portátiles. | Artículo 12.3.9 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 58 Del Reglamento de Construcciones / Artículo 58 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 6 de la norma NFPA 10
| [ ] Se debe mostrar el detalle de instalación de los extintores portátiles para verificar la altura de instalación. | Artículos 12.3.12 y 12.3.13 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 58 Del Reglamento de Construcciones / Artículo 58 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 6 de la norma NFPA 10
| [ ] Se debe colocar resguardos o protecciones a los extintores que puedan sufrir daño mecánico o por agentes ambientales. | Artículo 12.3.11 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 58 Del Reglamento de Construcciones / Artículo 58 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 7 de la norma NFPA 10
| [ ] Se debe indicar la capacidad de los extintores portátiles por colocar y debe cumplir con los requisitos de NFPA 10 según el riesgo a proteger. | Artículos 12.4.1, 12.4.2, 12.4.3, 12.4.4, 12.4.5, 12.4.6, 12.4.7, 12.4.8 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 58 del Reglamento de Construcciones / Artículo 58 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 5 de la norma NFPA 10
5 | Instalación
| [ ] Se debe instalar los extintores a una altura máxima de 125 cm ya que el peso menor a 18 kg. | Artículo 12.3.12 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 58 Del Reglamento de Construcciones / Artículo 58 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 6 de la norma NFPA 10
| [ ] Se debe instalar los extintores a una altura menor a los 107 cm debido a que el peso de estos es mayor a los 18 kg. | Artículo 12.3.13 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 58 Del Reglamento de Construcciones / Artículo 58 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 6 de la norma NFPA 10
| [ ] Se debe indicar el detalle de instalación, considerando que la distancia mínima entre el fondo del extintor y el nivel de piso debe ser de 10 cm. B26:B27 | Artículo 12.3.14 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 58 Del Reglamento de Construcciones / Artículo 58 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 6 de la norma NFPA 10
| [ ] Al colocarse extintores tipo A, C, D (o baterías de extintores tipo A, BC) se debe ubicar los extintores de manera que no se deba recorrer más de 23 m para alcanzar los extintores desde cualquier punto. | Artículo 12.4.3 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 58 Del Reglamento de Construcciones / Artículo 58 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 6 de la norma NFPA 10
| [ ] Al colocarse extintores de para fuegos tipo B o de agente tipo polvo químico, no se debe recorrer más de 15 m para alcanzar los extintores desde cualquier punto. | Artículo 12.4.4 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 58 Del Reglamento de Construcciones / Artículo 58 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 6 de la norma NFPA 10
| [ ] No se debe exceder en 9 m la distancia de recorrido para alcanzar los extintores clase K, en las áreas con este riesgo. | Artículo 12.4.8 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 58 Del Reglamento de Construcciones / Artículo 58 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 6 de la norma NFPA 10
| [ ] El proyecto al contar con un equipo de cocción por medio de aceites y/o grasas vegetales o animales de igual o mayor volumen que 14 litros, se debe adecuar con extintores portátiles tipo K. | Artículo 12.4.8 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 58 Del Reglamento de Construcciones / Artículo 58 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 6 de la norma NFPA 10
| [ ] Los extintores de polvo químico seco por colocar deben tener un peso igual o mayor a los 4,5 kg y se debe indicar en planos. | Artículo 12.4.1 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 58 Del Reglamento de Construcciones / Artículo 58 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 6 de la norma NFPA 10
| [ ] Se debe adicionar extintores portátiles, listados, de no menos de 4,5 Kg (10 lb) en el proyecto, según el tipo de riesgo a proteger. | Artículo 12.4.1 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 58 Del Reglamento de Construcciones / Artículo 58 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 6 de la norma NFPA 10
| [ ] Debido a que el proyecto tramitado es una estación de servicio se debe colocar extintores de 10 Kg por cada surtidor de combustible. | Artículo 18.1.5 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículos 23 y 384 del Reglamento de Construcciones / Artículo 16.11.5.1 del Decreto 30131
| [ ] Debido a que el proyecto tramitado es centro de almacenamiento y/o comercialización de combustible derivados de hidrocarburos, se debe instalar extintores de polvo químico de al menos 9 kg. | Artículos 23 y 384 del Reglamento de Construcciones / Artículo 16.11.5.2 del Decreto 30131
| [ ] Los extintores de agua a presión deben tener una capacidad no menor a 10 litros. | Artículo 12.4.2 del Manual de Disposiciones Técnicas Generales sobre Seguridad Humana y Protección Contra Incendios / Artículo 58 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 6 De la norma NFPA 10

## 8) SFPCI
OTRAS EDIFICACIONES
Sistemas de supresión a base de agua CUARTOS DE BOMBAS
ID | Descripción | Sustento Legal
1 | Casa de máquinas - protección contra el fuego
| [ ] El cuarto de máquinas debe estar separado de otros edificios al menos 15 metros de otros edificios. | Artículo 13.4.6 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios/ Artículo 61 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 4 De la norma NFPA 20
| [ ] Se debe presentar la ubicación de casa de máquinas en un plano conjunto donde se puede determinar la separación entre edificios de manera que se cumpla con los criterios de protección. | Artículo 13.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios/ Artículo 61 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 4 De la norma NFPA 20
| [ ] La separación entre casa de máquinas y otros edificios debe ser de al menos 15 metros. | Artículo 13.4.6 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios/ Artículo 61 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 4 De la norma NFPA 20
| [ ] El cuarto de bombeo debe tener la resistencia al fuego requerida según el apartado 4.13.1.1.2 de NFPA 20 y esto se debe indicar en planos. | Artículos 13.4.7 y 13.4.8 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios/ Artículo 61 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 4 De la norma NFPA 20
| [ ] Debido a que el proyecto cuenta con un sistema de bombeo impulsado por un motor diésel se requiere que se provea rociadores automáticos instalados según NFPA 13 para riesgo extra grupo 2 en casa de máquinas. | Artículo 13.4.9 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios/ Artículo 61 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 4 De la norma NFPA 20
| [ ] Debido a que el proyecto cuenta con un sistema de bombeo impulsado por un motor eléctrico y el edificio requiere sistema de rociadores automáticos, se requiere que se provea rociadores automáticos instalados según NFPA 13 para riesgo ordinario grupo 1 en casa de máquinas. | Artículo 13.4.9 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios/ Artículo 61 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 4 De la norma NFPA 20
| [ ] Debido a que la casa de máquinas está separada del los edificios o zonas de riesgo por una distancia menor a 15 se debe proveer cobertura con rociadores automáticos a casa de máquinas o cuarto de bombeo, además de barreras cortafuego de 2 horas. | Artículo 13.4.7 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios/ Artículo 61 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 4 De la norma NFPA 20
| [ ] Se requiere que el cuarto de bombeo tenga resistencia al fuego de al menos una hora; o bien, se separe 15 del edificio más cercano, y se presente los detalles en planos. | Artículo 13.4.8 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios/ Artículo 61 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 4 De la norma NFPA 20
| [ ] Se requiere que el cuarto de bombeo tenga resistencia al fuego de al menos dos hora; o bien, se separe 15 del edificio más cercano, y se presente los detalles en planos. | Artículo 13.4.7 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios/ Artículo 61 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 4 De la norma NFPA 20
| [ ] En caso de utilizar materiales livianos para proveer la protección contra le fuego del cuarto de bombeo, se debe aportar el número de ensamble y el cumplimiento de la pruebas ASTM E119 o ANSI/UL 263. | Artículo 8.2.7 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios/ Artículo 61 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 4 De la norma NFPA 20
| [ ] Se debe presentar la ubicación de casa de máquinas en un plano conjunto, con escala, para determinar las condiciones de resistencia la fuego requeridas. | Artículo 13.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios/ Artículo 61 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 4 De la norma NFPA 20
2 | Casa de máquinas - ventilación
| [ ] Se debe proveer ventilación al cuarto de máquinas sea de tipo natural o artificial y según los requisitos de NFPA 20, capítulo 4. | Artículo 13.4.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 60 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 11 De la norma NFPA 20
| [ ] Se debe indicar le mecanismo de ventilación para el cuarto de máquinas. | Artículo 13.4.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 60 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 11 De la norma NFPA 20
| [ ] Se debe aumentar los mecanismos de ventilación para casa de máquinas de manera que la ventilación sea suficiente para la protección del sistema y el entorno en casa de máquinas. | Artículo 13.4.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 60 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 11 De la norma NFPA 20
3 | Casa de máquinas - Acceso para Cuerpo de Bomberos
| [ ] Se debe indicar el sitio de acceso a casa de máquinas, el cual debe ser accesible para el Cuerpo de Bomberos. | Artículo 13.4.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 60 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 4 De la norma NFPA 20
| [ ] Se debe proveer un acceso directo, protegido, y sin obstrucciones al cuarto de bombeo. | Artículo 13.4.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 60 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 4 De la norma NFPA 20
| [ ] Debido a la ubicación del cuarto de bombeo se debe colocar señalización para la identificación e ingreso del cuerpo de bomberos a este aposento. | Artículo 13.4.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 60 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 4 De la norma NFPA 20
| [ ] Se debe reubicar el cuarto de bombeo a un sitio accesible debido a que el acceso está comprometido producto de la exposición a otras zonas de riesgo. | Artículo 13.4.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 60 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 4 De la norma NFPA 20
| [ ] Se debe reubicar el cuarto de bombeo debido a que en la propuesta indicada se debe atravesar otros aposentos, que representan zonas de riesgo, para accesar al este cuarto. | Artículo 13.4.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 60 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 4 De la norma NFPA 20
4 | Unidad de bomba contra incendios
| [ ] El suministro de agua para el sistema fijo contra incendios debe estar provisto mediante una bomba contra incendios, listada, y según los requisitos de NFPA 20. | Artículo 13.4.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 60 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 4 De la norma NFPA 20
| [ ] Se debe indicar el mecanismo de suministro de agua a la red contra incendios del edificio. | Artículos 13.4.1 y 13.4.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 60 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 4 De la norma NFPA 20
| [ ] Se debe presentar la memoria de cálculo y memoria descriptiva del abastecimiento para la red de incendio donde se garantice la calidad y cantidad del suministro, así como presión y caudal disponible en la red según lo solicitado por NFPA 13 y NFPA 14, ya que se pretende abastecer el sistema fijo de protección contra incendios mediante un sistema de tanque (s) con elevación y presión positiva de manera que no se trabaja con una unidad de bombeo listada. | Artículo 13.4.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 60 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 4 De la norma NFPA 20
| [ ] Se debe instalar una bomba listada para uso en incendio de acuerdo con los requisitos de NFPA 20. | Artículo 13.4.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 60 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 4 De la norma NFPA 20
| [ ] Se debe indicar el listado del conjunto de la unidad de bombeo (motor, panel y bomba) para verificar su cumplimiento normativo. | Artículo 13.4.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 60 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 4 De la norma NFPA 20
| [ ] La bomba del sistema contra incendios debe ser de tipo centrifuga de acuerdo con NFPA 20. | Artículo 13.4.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 60 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 4 De la norma NFPA 20
| [ ] Se debe proveer una fuente de energía de respaldo (generador eléctrico o fuente de energía alterna permitida pro NFPA 20) con una transferencia eléctrica automática listada y dedicada para su uso en incendio para el motor eléctrico del sistema contra incendio. | Artículo 13.4.10 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 60 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 9 De la norma NFPA 20
| [ ] Se debe instalar una transferencia de energía eléctrica, listada y dedicada para el sistema contra incendios. | Artículo 13.4.10 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 60 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 9 De la norma NFPA 20
| [ ] Se debe indicar el listado de la transferencia automática propuesta en planos. | Artículo 13.4.10 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 60 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 9 De la norma NFPA 20
| [ ] Se debe presentar en planos la configuración de la alimentación del motor contra incendios, tanto mecanismo primario como fuente de energía de respaldo, mediante alguno de los sistemas o arreglos permitidos por NFPA 20. | Artículo 13.4.10 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 60 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 9 De la norma NFPA 20
| [ ] Se debe indicar el tiempo de trabajo del generador de manera que se garantice el funcionamiento del sistema de incendio por no menos de 8 horas al 100% de su carga, además de otras demandas requeridas del sistema. | Artículo 13.4.10 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 60 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 9 De la norma NFPA 20
| [ ] El generador auxiliar debe cumplir con el apartado 9.4 de NFPA 20, además de ser Nivel 1, Tipo 10 y Clase X, según NFPA 110. Se debe indicar estas características en planos. | Artículo 13.4.10 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 60 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 9 De la norma NFPA 20
5 | Diagrama de instalación y componentes
| [ ] Se debe presentar el diagrama de instalación del sistema contra incendios. | Artículo 13.4.11 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 60 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 4 De la norma NFPA 20
| [ ] Se deben deben identificar los componentes que conforman el sistema de bombeo esto para verificar el cumplimiento de configuración y ubicación de accesorios según la NFPA 20. | Artículo 13.4.11 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 60 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 4 De la norma NFPA 20
| [ ] Se debe presentar el diagrama de instalación correcto para el tipo de bomba por instalar según lo indicado en la memoria de cálculo; o bien, corregir los datos ya que no hay congruencia entre las láminas y memoria de cálculo. | Artículo 13.4.11 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 60 Del Reglamento de Construcciones / Capítulos 4 al 8 De la norma NFPA 20
| [ ] El diagrama de instalación debe coincidir con la información presentada en todas las láminas. | Artículo 13.4.11 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 60 Del Reglamento de Construcciones / Capítulos 4 al 8 De la norma NFPA 20
| [ ] Se debe indicar el diámetro de la tubería de succión de la bomba contra incendios. | Artículo 13.4.12 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 60 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 4 De la norma NFPA 20
| [ ] Se debe restringir la colocación de codos u otros accesorios dentro de una distancia igual o menor a 10 veces el diámetro de la tubería desde este hasta la brida de succión de la unidad de bombeo. | Artículo 13.4.11 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 60 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 4 De la norma NFPA 20
| [ ] Se debe indicar el caudal de la unidad de bombeo para verificar si el diámetro de la tubería de succión es acorde a la demanda del sistema. | Artículo 13.4.12 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 60 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 4 De la norma NFPA 20
| [ ] El diámetro de la tubería de succión debe ser dimensionado para el caudal de la unidad de bombeo según lo indicado en NFPA 20, tabla 4.27 (a). | Artículo 13.4.12 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 60 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 4 De la norma NFPA 20
| [ ] Se debe indicar el diámetro de tubería de descarga y éste debe ser acorde con el caudal del sistema. | Artículo 13.4.12 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 60 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 4 De la norma NFPA 20
| [ ] El diámetro de la tubería de descarga debe estar seleccionado según lo indicado en la tabla 4.27 (a) de NFPA 20. | Artículo 13.4.12 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 60 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 4 De la norma NFPA 20
| [ ] Se debe indicar la instalación y detalles de la placa anti vórtice según el apartado 4.15 de NFPA 20. | Artículo 13.5.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 60 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 14 De la norma NFPA 22
| [ ] La placa anti vórtice debe ser 2 veces el tamaño del diámetro de la tubería x 2 veces el diámetro de la tubería | Artículo 13.5.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 60 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 14 De la norma NFPA 22
| [ ] La placa anti vórtice debe estar separada del fondo del tanque por la mitad del diámetro de la tubería o 150 mm (6 pulgadas) lo que sea mayor. | Artículo 13.5.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 60 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 14 De la norma NFPA 22
| [ ] Se debe instalar una válvula en la tubería de succión que sea tipo OS&Y, listada. | Artículo 13.4.11 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 60 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 4 De la norma NFPA 20
| [ ] Se debe cambiar el tipo de válvula propuesta por una OS&Y, listada. | Artículo 13.4.11 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 60 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 4 De la norma NFPA 20
| [ ] Se debe espaciar la válvula de la succión tipo mariposa por 10 veces el diámetro de la tubería desde esta hasta la brida de succión de manera que no se genere turbulencia a la unidad de bombeo. | Artículo 13.4.11 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 60 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 4 De la norma NFPA 20
| [ ] Se debe colocar manómetro en la succión de la bomba contra incendios. | Artículo 13.4.11 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 60 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 4 De la norma NFPA 20
| [ ] Se debe colocar manómetro en la descarga de la bomba contra incendios. | Artículo 13.4.11 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 60 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 4 De la norma NFPA 20
| [ ] Se debe colocar válvula de alivio de aire listada. | Artículo 13.4.11 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 60 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 4 De la norma NFPA 20
| [ ] Se debe instalar la válvula de aire sobre la carcasa de la bomba contra incendio. | Artículo 13.4.11 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 60 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 4 De la norma NFPA 20
| [ ] Se debe instalar la válvula de aire después de la descarga de la bomba contra incendio. | Artículo 13.4.11 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 60 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 4 De la norma NFPA 20
| [ ] Se debe instalar la válvula de alivio de circulación para la bomba contra incendios. (motor eléctrico) | Artículo 13.4.11 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 60 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 4 De la norma NFPA 20
| [ ] La válvula de alivio circulación debe descargar en un lugar diferente a casa de máquinas o en una tubería de desagüe para evitar daños por agua en los equipos. | Artículo 13.4.11 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 60 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 4 De la norma NFPA 20
| [ ] Se debe colocar una válvula de alivio de sobrepresión debido a que el sistema puede superar la presión de listado de los componentes contra incendio, y se debe indicar en planos el diámetro de tubería de la misma. | Artículo 13.4.11 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 60 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 4 De la norma NFPA 20
| [ ] Se debe indicar el listado de la válvula de alivio sobrepresión. | Artículo 13.4.11 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 60 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 4 De la norma NFPA 20
| [ ] Se debe indicar los diámetros de tubería de la válvula de alivio sobrepresión, de acuerdo con la tabla 4.27 (a) de NFPA 20. | Artículo 13.4.11 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 60 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 4 De la norma NFPA 20
| [ ] Se debe indicar la ubicación de la descarga de la válvula de alivio sobrepresión de acuerdo con lo permitido por el apartado 4.19.5 de NFPA 20. | Artículo 13.4.11 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 60 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 4 De la norma NFPA 20
| [ ] Se debe colocar una válvula de retención en la tubería de descarga, después de la válvula de alivio de sobrepresión o después de la descarga, según aplique. | Artículo 13.4.11 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 60 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 4 De la norma NFPA 20
| [ ] Se debe indicar la dirección de la válvula de retención. | Artículo 13.4.11 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 60 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 4 De la norma NFPA 20
| [ ] Se debe indicar la instalación y ubicación de la válvula de descarga OS&Y o mariposa. | Artículo 13.4.11 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 60 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 4 De la norma NFPA 20
| [ ] Se debe indicar el listado de la válvula de la descarga. | Artículo 13.4.11 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 60 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 4 De la norma NFPA 20
| [ ] Se debe indicar la ubicación del panel controlador de la unidad de bombeo. | Artículo 13.4.11 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 60 Del Reglamento de Construcciones / Capítulos 10 y 12 De la norma NFPA 20
| [ ] El panel debe estar ubicado en la caseta de bombeo en una posición accesible. | Artículo 13.4.11 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 60 Del Reglamento de Construcciones / Capítulos 10 y 12 De la norma NFPA 20
| [ ] Se debe indicar la conexión de la línea de sensado de presión, la cual debe derivarse entre la válvula de retención y válvula de la descarga. | Artículo 13.4.11 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 60 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 4 De la norma NFPA 20
| [ ] Se debe colocar dos válvulas de retención a la línea de sensado de presión, perforadas, en posición inversa al flujo del agua, las cuales deben estar ubicadas a 1,5 m entre sí. | Artículo 13.4.11 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 60 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 4 De la norma NFPA 20
| [ ] Las válvulas de retención indicadas de las línea de sensado de presión deben separarse no menos de 1,5 m entre sí. | Artículo 13.4.11 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 60 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 4 De la norma NFPA 20
| [ ] Se debe proveer un dique de contención de derrames para el tanque de suministro de diésel con una capacidad no menor al 120% del volumen del tanque. | Artículo 13.4.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 60 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 11 De la norma NFPA 20 / y Decreto N.º 30131-MINAE-S
| [ ] El dique de contención debe tener una capacidad del 120% del volumen del tanque suministro diésel, por lo que se debe aumentar su capacidad según el diseño propuesto. | Artículo 13.4.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 60 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 11 De la norma NFPA 20 / y Decreto N.º 30131-MINAE-S
| [ ] Se requiere una mampara para el tanque de suministro diésel para evitar salpicaduras por derrames a otros equipos o casa de máquinas. | Artículo 13.4.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 60 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 11 De la norma NFPA 20 / y Decreto N.º 30131-MINAE-S
| [ ] El tanque de suministro de diésel debe tener una capacidad de al menos 5,07 L por kW del motor (1 gal por bhp) más el 5% para sedimentación y 5% para expansión. | Artículo 13.4.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 60 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 11 De la norma NFPA 20
| [ ] Se debe aumentar la capacidad del tanque de suministro de diésel de manera que se cuente con menos 5,07 L por kW del motor (1 gal por bhp) más el 5% para sedimentación y 5% para expansión. | Artículo 13.4.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 60 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 11 De la norma NFPA 20
| [ ] Se debe indicar la potencia del motor del sistema contra incendios de manera que coincida con la capacidad del tanque de suministro de diésel y la potencia de la bomba contra incendios. | Artículo 13.4.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 60 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 11 De la norma NFPA 20
| [ ] La potencia del motor debe ser acorde a la potencia indicada para el trabajo de la bomba contra incendio, según se indica en NFPA 20, apartado 8.6.1. | Artículo 13.4.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 60 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 11 De la norma NFPA 20
| [ ] Debido a que el sistema de incendio se configura con una bomba de tipo vertical de turbina, la succión desde la bomba auxiliar debe ser directa desde el tanque. | Artículo 13.4.11 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 60 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 4 De la norma NFPA 20
| [ ] Se debe indicar el punto de conexión para la succión de la bomba auxiliar, la cual debe ser desde el tanque de reserva de incendio. | Artículo 13.4.11 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 60 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 4 De la norma NFPA 20
| [ ] La succión de la bomba auxiliar debe ser antes de la válvula de la succión del sistema contra incendio. | Artículo 13.4.11 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 60 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 4 De la norma NFPA 20
| [ ] Se debe indicar la succión de la bomba auxiliar antes de la válvula de la succión. | Artículo 13.4.11 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 60 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 4 De la norma NFPA 20
| [ ] La descarga de la bomba auxiliar de ser después de la válvula de la descarga. | Artículo 13.4.11 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 60 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 4 De la norma NFPA 20
| [ ] Se debe instalar una válvula de retención para el sistema de mantenimiento de presión (bomba auxiliar). | Artículo 13.4.11 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 60 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 4 De la norma NFPA 20
| [ ] Se debe instalar una válvula de la descarga para la línea de la bomba auxiliar. | Artículo 13.4.11 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 60 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 4 De la norma NFPA 20
| [ ] Se debe instalar una línea de sensado de presión entre la válvula de retención y válvula de la descarga del sistema de mantenimiento de presión (bomba auxiliar). | Artículo 13.4.11 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 60 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 4 De la norma NFPA 20
| [ ] La línea de sensado de presión debe conectarse entre la válvula de retención y válvula de la descarga de la bomba auxiliar. | Artículo 13.4.11 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 60 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 4 De la norma NFPA 20
6 | Tuberías
| [ ] La tubería de hierro negro o acero debe cumplir con alguna de las siguientes normas de pruebas: ASTM A 795, ANSI/ASTM A 53, ANSI/ASME B 36.10ME o ASTM A135. | Artículo 13.6.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 64 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 12 y 13 de NFPA 24, Capítulo 6 de NFPA 14, Capítulo 6 y 7 de NFPA 13
| [ ] Se debe indicar la norma de prueba utilizada para la tubería de hierro dúctil, la cual debe ser alguna de las siguientes: AWWA C104, AWWA C105, AWWA C110, AWWA C111, AWWA C115, AWWA C116, AWWAC153, AWWA C600. | Artículo 13.6.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 64 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 12 y 13 de NFPA 24, Capítulo 6 de NFPA 14, Capítulo 6 y 7 de NFPA 13
| [ ] Se debe indicar la norma de prueba utilizada para la tubería de acero, la cual debe ser alguna de las siguientes: AWWA C200, AWWA C203, AWWA C205, AWWA C207, AWWA C208, AWWA M11. | Artículo 13.6.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 64 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 12 y 13 de NFPA 24, Capítulo 6 de NFPA 14, Capítulo 6 y 7 de NFPA 13
| [ ] Se debe indicar la norma de prueba utilizada para la tubería de plástico, la cual debe ser alguna de las siguientes: AWWA C900, AWWA C905, AWWA C906. | Artículo 13.6.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 64 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 12 y 13 de NFPA 24, Capítulo 6 de NFPA 14, Capítulo 6 y 7 de NFPA 13
| [ ] Se debe indicar el material de la tubería por utilizar así como la norma de prueba o ensayo aplicada para el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en NFPA 24 y NFPA 14. | Artículo 13.6.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 64 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 12 y 13 de NFPA 24, Capítulo 6 de NFPA 14, Capítulo 6 y 7 de NFPA 13
| [ ] Se debe instalar únicamente tuberías listadas para uso en incendio de acuerdo con los materiales establecidos en NFPA 13 y NFPA 101 según el tipo de riesgo a proteger. | Artículo 13.6.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 64 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 12 y 13 de NFPA 24, Capítulo 6 de NFPA 14, Capítulo 6 y 7 de NFPA 13
| [ ] La tubería de CPVC excede los criterios de uso para los que se indica su listado de manera que se debe limitar su uso a los criterios indicados en NFPA 13. | Artículo 13.6.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 64 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 12 y 13 de NFPA 24, Capítulo 6 de NFPA 14, Capítulo 6 y 7 de NFPA 13
| [ ] Se debe indicar el listado de la tubería por utilizar en el sistema fijo contra incendios. | Artículo 13.6.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 64 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 12 y 13 de NFPA 24, Capítulo 6 de NFPA 14, Capítulo 6 y 7 de NFPA 13
| [ ] Se debe indicar los diámetros de tubería en todos sus tramos. | Artículos 13.2.1 y 13.3.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 64 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 12 y 13 de NFPA 24, Capítulo 6 de NFPA 14, Capítulo 6 y 7 de NFPA 13
7 | Uniones y soportería
| [ ] Se debe indicar el tipo de uniones por utilizar. | Artículo 13.6.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 64 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 12 y 13 de NFPA 24, Capítulo 6 de NFPA 14, Capítulo 6 y 7 de NFPA 13
| [ ] Las uniones por utilizar deben estar permitidas según NFPA 13 y NFPA 24. | Artículo 13.6.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 64 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 12 y 13 de NFPA 24, Capítulo 6 de NFPA 14, Capítulo 6 y 7 de NFPA 13
| [ ] Se debe indicar las cédulas de la tubería del sistema fijo contra incendios. | Artículo 13.6.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 64 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 12 y 13 de NFPA 24, Capítulo 6 de NFPA 14, Capítulo 6 y 7 de NFPA 13
| [ ] Se debe indicar el mecanismo de transición de la tubería donde se presente cambios de material. | Artículo 13.6.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 64 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 12 y 13 de NFPA 24, Capítulo 6 de NFPA 14, Capítulo 6 y 7 de NFPA 13
| [ ] Se debe incluir en planos los detalles de la forma de los soportes utilizados | Artículo 13.1.8 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 64 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 12 y 13 de NFPA 24, Capítulo 6 de NFPA 14, Capítulo 6 y 7 de NFPA 13
| [ ] Se debe indicar el detalle de los soportes por utilizar, incluyendo su listado. | Artículo 13.1.8 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 64 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 12 y 13 de NFPA 24, Capítulo 6 de NFPA 14, Capítulo 6 y 7 de NFPA 13
| [ ] Se debe utilizar únicamente soportes permitidos en NFPA 13. | Artículo 13.1.8 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 64 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 12 y 13 de NFPA 24, Capítulo 6 de NFPA 14, Capítulo 6 y 7 de NFPA 13
| [ ] Se debe indicar la ubicación de los soportes por instalar para la red de tubería del sistema fijo contra incendios. | Artículo 13.1.8 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 64 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 12 y 13 de NFPA 24, Capítulo 6 de NFPA 14, Capítulo 6 y 7 de NFPA 13
| [ ] Se debe indicar la ubicación de los arriostres de la tubería por instalar. | Artículo 13.1.8 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 64 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 12 y 13 de NFPA 24, Capítulo 6 de NFPA 14, Capítulo 6 y 7 de NFPA 13
| [ ] Se debe indicar el listado de los soportes antisísmicos. | Artículo 13.1.8 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 64 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 12 y 13 de NFPA 24, Capítulo 6 de NFPA 14, Capítulo 6 y 7 de NFPA 13
8 | Gabinetes
| [ ] Debido a que se excede el área en 2500 m2, la altura es menos de 22 m desde el nivel de acera hasta el nivel de piso terminado en el último piso habitable, se debe instalar un sistema de gabinetes clase I para la protección del edificio. | Artículo 13.3.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 7 De la norma NFPA 14
| [ ] Se debe instalar un sistema fijo contra incendios con válvulas de manguera de 65 mm (2½") -Clase I- para la protección contra incendios como auxiliar al sistema de rociadores automáticos. | Artículo 13.2.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 7 De la norma NFPA 14
| [ ] Debido a que el edificio clasifica como de gran altura, se debe instalar un sistema contra incendios basado en rociadores automáticos con cobertura completa y un sistema Clase I (válvulas de 65 mm / 2½"). | Artículos 13.2.2 y 13.3.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 7 De la norma NFPA 14
| [ ] Debido a que el proyecto requiere sistema de rociadores automáticos, su área excede 7000 m2, la altura es mayor a 15 m desde el nivel de descarga y tiene cuatro pisos o más sobre nivel de terreno, se debe adicionar un sistema de gabinetes clase I como auxiliar para el sistema de rociadores. | Artículo 13.3.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 7 De la norma NFPA 14
| [ ] Debido a que el proyecto tiene un área constructiva mayor a 2500 m2, su altura es menor a 22 m desde el nivel de acera hasta el nivel de piso terminado del último nivel habitable y su ocupación clasifica como Almacenamineto o Industrial se requiere un sistema de gabinetes Clase III. | Artículo 13.3.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 7 De la norma NFPA 14
| [ ] Los gabinetes clase I o clase III por instalar se deben ubicar en cada descanso de piso principal de escalera que forman parte de un medio de egreso, en cada lado de los muros de salidas horizontales, en salida del edificio (al lado exterior) y en el descanso más alto de escaleras con accesos a techos. | Artículo 13.3.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 7 De la norma NFPA 14
| [ ] Se debe ubicar los gabinetes clase I o clase III en cada descanso de piso principal de escalera que forman parte de un medio de egreso, en cada lado de los muros de salidas horizontales, en salida del edificio (al lado exterior) y en el descanso más alto de escaleras con accesos a techos; debido a que la ubicación propuesta no cumple con la normativa aplicable. | Artículo 13.3.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 7 De la norma NFPA 14
| [ ] Debido a que el edificio cuenta con un sistema de rociadores automáticos, los gabinetes Clase I y/o Clase III deben estar ubicados de manera que no se supere 61 m desde una conexión de manguera hasta cualquier punto del edificio. | Artículo 13.3.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 7 De la norma NFPA 14
| [ ] Debido a que el edificio no cuenta con un sistema de rociadores automáticos, los gabinetes Clase y/o Clase III deben estar ubicados de manera que no se supere 45,7 m desde una conexión de manguera hasta cualquier punto del edificio. | Artículo 13.3.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 7 De la norma NFPA 14
| [ ] Los gabinetes Clase II deben ubicarse de manera que no exceda 39,7 m desde cualquier parte del edificio hasta la conexión de manguera o gabinete. | Artículo 13.3.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 7 De la norma NFPA 14
| [ ] Se debe presentar un detalle de instalación de los gabinetes. | Artículo 13.3.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 7 De la norma NFPA 14
| [ ] Los gabinetes clase II deben estar provistos una manguera de 40 mm (1½") listada. | Artículo 13.3.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 7 De la norma NFPA 14
| [ ] Se debe presentar un detalle de conexión de las válvulas de mangueras clase I de manera que se coloquen dentro de los 0.9 m y 1.5 m sobre el nivel de piso. | Artículo 13.3.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 7 De la norma NFPA 14
| [ ] Las válvulas de manguera deben tener roscas externas NHS. | Artículo 13.3.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 7 De la norma NFPA 14
| [ ] Se debe indicar el listado de las conexiones o válvulas de manguera. | Artículo 13.3.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 7 De la norma NFPA 14
| [ ] Las conexiones de manguera deben estar accesibles y libres de cualquier obstrucción; por ende, se deben ubicar de manera que no se vean obstruidas por puertas, huecos de puertas de escalera tanto abierta como cerrada, ni ningún otro objeto ubicado en el descanso o próximo a la válvula. | Artículo 13.3.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 7 De la norma NFPA 14
| [ ] Las conexiones clase de manguera Clase I deben ubicarse fuera del edificio, dentro del cerramiento de escalera o en escaleras exteriores protegidas. | Artículo 13.3.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 7 De la norma NFPA 14
| [ ] Las conexiones clase de manguera Clase II deben ubicarse dentro del edificio. | Artículo 13.3.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 7 De la norma NFPA 14
9 | Rociadores automáticos - Generalidad
| [ ] El tipo de sistema fijo propuesto no es acorde al tipo de riesgo, de manera que se debe instalar un sistema fijo basado en rociadores automáticos con cobertura completa, complementado con un sistema de mangueras Clase I. | Artículos 13.2.1 y 13.3.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 9 De la norma NFPA 101
| [ ] El proyecto requiere un sistema fijo basado en rociadores automáticos instalados según NFPA 13, con cobertura completa. | Artículo 13.2.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 9 De la norma NFPA 101
| [ ] Los rociadores por instalar deben ser elegidos de acuerdo con los criterios establecidos en NFPA 13 según el tipo de riesgo por proteger, área, nivel de riesgo, caudal y estrategia de protección contra incendios. | Artículo 13.2.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 9 De la norma NFPA 101
| [ ] Se debe presentar los planos con la distribución y ubicación de los rociadores automáticos por instalar. | Artículo 13.2.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 9 De la norma NFPA 101
| [ ] Se debe presentar los planos con la simbología respectiva de los rociadores por instalar. | Artículo 13.2.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 9 De la norma NFPA 101
| [ ] Se debe presentar un plano con los detalles de elevación y ubicación de los rociadores. | Artículo 13.2.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 9 De la norma NFPA 101
| [ ] Se debe incluir la escala del plano para realizar las mediciones y verificar las medidas según los criterios normativos. | Artículo 13.2.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 9 De la norma NFPA 101
| [ ] Se debe indicar el listado para uso en incendio de los rociadores automáticos. | Artículo 13.2.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 7 De la norma NFPA 13
| [ ] El tipo de rociador instalado debe corresponder al tipo de riesgo que se protege. | Artículo 13.2.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 19 De la norma NFPA 13
| [ ] Se debe indicar el tipo de rociador que se utiliza para proteger el tipo de riesgo. | Artículo 13.2.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 19 De la norma NFPA 13
| [ ] Se debe indicar en planos el área crítica de diseño. | Artículo 13.2.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 19 De la norma NFPA 13
| [ ] Se debe indicar en planos la cantidad y ubicación de rociadores elegidos para el diseño del área crítica. | Artículo 13.2.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 19 De la norma NFPA 13
10 | Rociadores automáticos - Ubicación
| [ ] Los rociadores deben estar espaciados entre sí y con respecto a paredes de acuerdo al tipo de rociador utilizado y el riesgo del edificio. | Artículo 13.2.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 10, 11, 12, 13 y 14 De la norma NFPA 13
| [ ] Se debe indicar la escala en planos para realizar la medición de la planta de distribución de rociadores automáticos. | Artículo 13.2.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 10, 11, 12, 13 y 14 De la norma NFPA 13
| [ ] Se debe diseñar el sistema de manera que la cobertura máxima de los rociadores automáticos de cobertura extendida sea igual o menor que 37 m2 (400 pies2) | Artículo 3.7.4 del Manual de Disposiciones Técnicas Generales sobre Seguridad Humana y Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 11 De la norma NFPA 13
| [ ] Se debe diseñar el sistema de manera que la cobertura máxima de los rociadores automáticos estándar sea igual o menor que 21 m2 (225 pies2) | Artículo 13.2.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 10 De la norma NFPA 13
| [ ] Los rociadores automáticos tipo estándar para la protección de riesgos leves, ordinarios y riesgo extra según la tabla 10.2.4.2.1 (c) de la NFPA 13 se deben separar máximo 4.6 m entre sí. | Artículo 13.2.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 10 De la norma NFPA 13
| [ ] Los rociadores automáticos tipo estándar para la protección de riesgos extra según la tabla 10.2.4.2.1 (c) de la NFPA 13 se deben separar máximo 3.7 m entre sí. | Artículo 13.2.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 10 De la norma NFPA 13
| [ ] Los rociadores estándar deben ubicarse a una distancia mínima de 10 cm desde los muros o paredes. | Artículo 13.2.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 10 De la norma NFPA 13
| [ ] Los rociadores estándar deben ubicarse a una distancia máxima de 2.7 m desde los muros o paredes. | Artículo 13.2.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 10 De la norma NFPA 13
| [ ] En construcciones no obstruidas los rociadores automáticos deben separarse mínimo 25 mm (1 pulgada) y máximo 300 mm (12 pulgadas) desde los cielorrasos o superficies de techo. | Artículo 13.2.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 10 De la norma NFPA 13
| [ ] En construcciones obstruidas los rociadores automáticos tipo estándar deben separarse de acuerdo con alguna de las alternativas planteadas en NFPA 13, apartado 10.2.6.1.2. | Artículo 13.2.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 10 De la norma NFPA 13
| [ ] Los rociadores automáticos de muro lateral deben separarse entre sí no menos de 1.8 m. | Artículo 13.2.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 10 De la norma NFPA 13
| [ ] Los rociadores automáticos de muro lateral deben separarse de los muros que se proyectan a no menos de 10 cm (4 pulgadas) y no más de 15 cm (6 pulgadas). | Artículo 13.2.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 10 De la norma NFPA 13
| [ ] Los rociadores automáticos de muro lateral tipo estándar deben separarse de los cielorrasos a no menos de 10 cm (4 pulgadas) y no más de 15 cm (6 pulgadas). | Artículo 13.2.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 10 De la norma NFPA 13
| [ ] La cobertura de los rociadores automáticos estándar de muro lateral debe definirse de acuerdo con la tabla 10.3.3.2.1 de NFPA 13. | Artículo 13.2.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 10 De la norma NFPA 13
| [ ] Los rociadores de cobertura extendida se deben utilizar el cielorrasos lisos con una pendiente que no exceda el 16.7% o cielorrasos planos. | Artículo 13.2.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 11 De la norma NFPA 13
| [ ] La distancia de separación entre rociadores automáticos de cobertura extendida debe definirse de acuerdo con la tabla 11.2.2.1.2 de NFPA 13. | Artículo 13.2.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 11 De la norma NFPA 13
| [ ] Los rociadores de cobertura extendida deben estar ubicados a no más de 10 cm de los muros. | Artículo 13.2.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 11 De la norma NFPA 13
| [ ] Los rociadores deben instalarse de igual manera que la pendiente del cielorraso para cumplir con los criterios de orientación según la normativa. | Artículo 13.2.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 10, 11, 12, 13 y 14 De la norma NFPA 13
| [ ] Se debe asegurar la descarga y objetivo de desempeño de los rociadores de acuerdo la NFPA 13, debido a que no se puede determinar si se cuenta con obstrucciones. | Artículo 13.2.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 10, 11, 12, 13 y 14 De la norma NFPA 13
| [ ] Se debe asegurar la descarga y objetivo de desempeño de los rociadores de acuerdo con la NFPA 13, de manera que se requiere un plano de taller que demuestre que los detalles de cielo arquitectónico o construcción de techo no impida la descarga correcta. | Artículo 13.2.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 10, 11, 12, 13 y 14 De la norma NFPA 13
| [ ] El espacio libre entre el rociador y la parte superior del almacenamiento (pilas o estanterías) debe ser no menos de 450 mm (18 pulgadas). | Artículo 13.2.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 10 De la norma NFPA 13
| [ ] Se deberá instalar rociadores debajo de las obstrucciones fijas que midan más de 1,2 m de ancho. | Artículo 13.2.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 10 De la norma NFPA 13
| [ ] Se debe cambiar los rociadores propuestos tipo muro lateral de cobertura extendida por rociadores montantes o colgantes debido a que la ocupación del proyecto tramitado corresponde a riesgo extra por lo que los rociadores de muro lateral no son permitidos. | Artículo 13.2.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 11 De la norma NFPA 13
| [ ] Se debe cambiar los rociadores de cobertura extendida tipo muro lateral por rociadores montantes o colgantes debido a que se cuenta con una pendiente superior a 16,7% y/o construcciones obstruidas. | Artículo 13.2.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 11 De la norma NFPA 13
| [ ] El espaciamiento mínimo entre rociadores de cobertura extendida tipo muro lateral para riesgos leves debe ser de 8,5 m y 37 m2 de cobertura máxima. | Artículo 13.2.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 11 De la norma NFPA 13
| [ ] El espaciamiento mínimo entre rociadores automáticos de cobertura extendida tipo muro lateral para riesgos ordinarios debe ser de 7,3 m y 37 m2 de cobertura máxima. | Artículo 13.2.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 11 De la norma NFPA 13
| [ ] El espaciamiento mínimo de rociadores automáticos de cobertura extendida tipo muro lateral desde los muros que los contienen debe ser de 10 cm. | Artículo 13.2.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 11 De la norma NFPA 13
| [ ] Los rociadores CMSA deben separarse máximo 3.7 m entre sí, y 3.0 m en construcciones combustibles obstruidas y almacenamiento. | Artículo 13.2.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 13 De la norma NFPA 13
| [ ] Los rociadores CMSA deben separarse no menos de 2.4 m entre centros. | Artículo 13.2.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 13 De la norma NFPA 13
| [ ] Los rociadores CMSA deben separarse mínimo 10 cm y máximo 1,85 m desde los muros. | Artículo 13.2.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 13 De la norma NFPA 13
| [ ] Los rociadores ESFR se deben utilizar el cielorrasos o techos lisos con una pendiente que no exceda el 16.7% o en cielorrasos de construcción plana, por lo que se debe cambiar el tipo de rociador propuesto o considerar un cambio en la pendiente de cielorraso/cubierta. | Artículo 13.2.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 14 De la norma NFPA 13
| [ ] Debido a que la altura de techo / cielorraso es menor a 9,1 m, se debe separar los rociadores ESFR 3,7 m entre sí. | Artículo 13.2.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 14 De la norma NFPA 13
| [ ] Debido a que la altura de techo / cielorraso es mayor a 9,1 m, se debe separar los rociadores ESFR 3 m entre sí. | Artículo 13.2.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 14 De la norma NFPA 13
| [ ] Los rociadores ESFR deben separarse desde los muros un mínimo 10 cm y máximo la mitad de la separación entre sí. | Artículo 13.2.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 14 De la norma NFPA 13
| [ ] Los rociadores ESFR deben instalarse y orientarse según su factor K, de acuerdo con el apartado 14.2.10 de NFPA 13. | Artículo 13.2.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 10 De la norma NFPA 13
| [ ] Se debe cumplir con los criterios del capítulo 9 de NFPA 13 y los criterios para el tipo de rociador utilizado para reducir las obstrucciones y maximizar el desempeño de los rociadores. | Artículo 13.2.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 10 De la norma NFPA 13
| [ ] Se debe presentar un plano taller donde se demuestre que la descarga de los rociadores no se vea afectada según los requisitos de NFPA 13. | Artículo 13.2.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 10 De la norma NFPA 13
11 | Ramales, tubería y soportería
| [ ] Se debe indicar en planos la ubicación el drenaje principal de prueba y los drenajes auxiliares del sistema de rociadores automáticos, así como sus diámetros y material. | Artículo 13.2.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 16 De la norma NFPA 13
| [ ] Se debe indicar la ubicación del riser o montante según es requerido en NFPA 13 y NFPA 14. | Artículo 13.2.1 y 13.3.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 4 De la norma NFPA 13
| [ ] Se debe ubicar el riser en un sitio protegido contra riesgos mecánicos o brindar algún mecanismo de protección. | Artículo 13.2.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 4 De la norma NFPA 13
| [ ] Se debe ubicar el riser en un sitio protegido del riesgo de incendio según el tiempo requerido para los cerramientos de salida. | Artículos13.2.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 4 De la norma NFPA 13
| [ ] Se debe presentar un detalle y la ubicación del riser de alimentación donde se indique válvula de cierre, sensor de flujo, manómetros (antes y después de la válvula de retención), drenaje, visor y válvula de retención. | Artículo 13.2.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 4 a 8 De la norma NFPA 13
| [ ] Se debe presentar un detalle y la ubicación del control de piso donde se presenten todos los componentes requeridos como válvula de cierre, sensor de flujo, manómetros (antes y después de la válvula de retención), drenaje visor y válvula de retención. | Artículo 13.2.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 4 a 8 De la norma NFPA 13
| [ ] Se debe presentar el detalle de ubicación y distribución de la soportería antisísmica en las plantas de los sistema de rociadores automáticos. | Artículo 13.1.8 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 18 De la norma NFPA 13
| [ ] Se debe distribuir la soportería antisísmica de manera tal que se respete el distanciamiento máximo y criterios de cálculo de carga según lo indicado en NFPA 13. | Artículo 13.1.8 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 18 De la norma NFPA 13
12 | Protecciones especiales
| [ ] Las aberturas verticales deben estar protegidas por rociadores automáticos estrechamente espaciados y combinados con barreras contra dispersión de humo donde esta protección con rociadores sirva como alternativa para al cerramiento. | Artículo 13.2.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 9 De la norma NFPA 13
| [ ] Se debe instalar rociadores de tipo muro lateral en la parte inferior de cada foso de ascensor a no más de 60 cm por encima de cada piso del foso. | Artículo 13.2.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 9 De la norma NFPA 13
| [ ] Los rociadores automáticos de las salas de máquinas de ascensores o fosos de ascensores deben ser certificados para temperatura ordinaria o intermedia. | Artículo 13.2.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 9 De la norma NFPA 13
| [ ] Se debe instalar rociadores en sala de máquinas de ascensores o en la parte superior de los fosos de ascensor. | Artículo 13.2.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 9 De la norma NFPA 13
| [ ] Se debe colocar rociadores automáticos debajo de los descansos en cada nivel de las escaleras con construcción combustible. | Artículo 13.2.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 9 De la norma NFPA 13
| [ ] Se debe colocar rociadores automáticos en la parte superior del conducto vertical y debajo del primer descanso de los cerramientos de escalera de construcción y acabados no combustibles. | Artículo 13.2.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 9 De la norma NFPA 13
13 | Aspersores
| [ ] Las boquillas elegidas deben ser apropiadas al tipo de riesgo por proteger. | Artículo 15.8 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 7 De la norma NFPA 15
| [ ] Las boquillas elegidas deben tener una cobertura completa para el riesgo por proteger. | Artículo 15.8 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 7 De la norma NFPA 15
| [ ] Las boquillas se deben distribuir según las indicaciones del fabricante y su listado. | Artículo 15.8 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 7 De la norma NFPA 15
| [ ] Se debe indicar el factor K de las boquillas. | Artículo 15.8 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 5 De la norma NFPA 15
| [ ] Se debe indicar los patrones de pulverización para las diferentes presiones. | Artículo 15.8 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 5 De la norma NFPA 15
| [ ] Se debe indicar las distancias y ángulos de pulverización de las boquillas por utilizar. | Artículo 15.8 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 5 De la norma NFPA 15
| [ ] Se debe presentar un detalle para garantizar la informidad de la distribución del agua. | Artículo 15.8 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 5 De la norma NFPA 15
| [ ] Se debe indicar la densidad de aplicación del agua para el sistema de diluvio. | Artículo 15.8 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 5 De la norma NFPA 15
| [ ] Las tuberías de incendios deben contar con mecanismos suficientes para su arriostre y sujeción durante un incendio. | Artículo 15.8 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 6 De la norma NFPA 15
| [ ] Las tubería del sistema contra incendio deben contar con soporte por medio de componentes y miembros estructurales de acero, concreto o soportes de tubería. | Artículo 15.8 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 6 De la norma NFPA 15
| [ ] Se debe contar con al menos una válvula accionadora del sistema de aspersión. | Artículo 15.8.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 5 De la norma NFPA 15
| [ ] Se debe indicar el listado para uso en incendio de la válvula accionadora del sistema de aspersión. | Artículo 15.8.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 5 De la norma NFPA 15
| [ ] La válvula accionadora del sistema de aspersión debe contar con mecanismos de activación manual y automáticos. | Artículo 15.8.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 5 De la norma NFPA 15
| [ ] Se debe indicar la conexión de la válvula accionadora del sistema de aspersión con el sistema de detección y alarma de incendios. | Artículo 15.8.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 5 De la norma NFPA 15
14 | Cabezal de Pruebas
| [ ] Se debe instalar un cabezal de pruebas para la unidad de bombeo contra incendios. | Artículo 13.8.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 4 De la norma NFPA 20
| [ ] Se debe detallar la ubicación del cabezal de pruebas, la cual debe ser accesible. | Artículo 13.8.6 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 4 De la norma NFPA 20
| [ ] En planos se debe mostrar donde se realizaría la descarga del agua a través del múltiple de pruebas. | Artículo 13.8.6 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 4 De la norma NFPA 20
| [ ] La ubicación del múltiple debe permitir la descarga de agua sin poner en riesgo la propiedad y las personas. | Artículo 13.8.6 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 4 De la norma NFPA 20
| [ ] Se debe indicar el diámetro de la tubería que abastece el cabezal de pruebas. | Artículo 13.4.12 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 4 De la norma NFPA 20
| [ ] El diámetro de la tubería de abastecimiento del cabezal de pruebas debe seleccionarse de acuerdo con el caudal requerido, según la tabla 4.27 de NFPA 20. | Artículo 13.4.12 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 4 De la norma NFPA 20
| [ ] Se debe aumentar el diámetro de la tubería de suministro al cabezal de pruebas al diámetro inmediatamente superior debido a que se supera los 4,5 m de longitud de tubería desde la tubería de descarga hasta el múltiple de pruebas. | Artículo 13.4.12 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 4 De la norma NFPA 20
| [ ] Se debe indicar la cantidad de válvulas de 65 mm (2½") del cabezal de pruebas. | Artículo 13.8.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 4 De la norma NFPA 20
| [ ] La cantidad de válvulas del cabezal de pruebas debe corresponder con el caudal de descarga requerido según la tabla 4.27 de NFPA 20. | Artículo 13.8.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 4 De la norma NFPA 20
| [ ] Las válvulas del cabezal de pruebas de 65 mm (2½") deben ser listadas y se debe indicar en planos. | Artículo 13.8.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 4 De la norma NFPA 20
| [ ] Se debe presentar el detalle de descarga de agua y ubicación de las válvulas de 65 mm (2½") donde el cabezal de pruebas sea diseñado con retorno o descarga al tanque de reserva de incendios. | Artículo 13.8.6 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 4 De la norma NFPA 20
15 | Conexión para cuerpo de bomberos
| [ ] El sistema contra incendios debe contar con las conexiones para el cuerpo de bomberos (siamesa) requeridas. | Artículo 13.7.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 5 de NFPA 24, Capítulos 6 y 7 de NFPA 14, Capítulo 16 de NFPA 13, Capítulo 5 de NFPA 15
| [ ] Se debe instalar una siamesa de inyección (conexión para el Cuerpo de Bomberos) en el acceso al proyecto o en un sitio donde no se esté expuesto al riesgo a proteger. | Artículo 13.7.8 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 5 de NFPA 24, Capítulos 6 y 7 de NFPA 14, Capítulo 16 de NFPA 13, Capítulo 5 de NFPA 15
| [ ] Se debe presentar el detalle de instalación de la conexión para el Cuerpo de Bomberos. | Artículos 13.7.5 a 13.7.7 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 5 de NFPA 24, Capítulos 6 y 7 de NFPA 14, Capítulo 16 de NFPA 13, Capítulo 5 de NFPA 15
| [ ] Para edificios de gran altura se debe instalar al menos dos conexiones para el Cuerpo de Bomberos de manera que estén separadas en cada zona de riesgo o costados del edificio. | Artículo 13.7.1 3el Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 5 de NFPA 24, Capítulos 6 y 7 de NFPA 14, Capítulo 16 de NFPA 13, Capítulo 5 de NFPA 15
| [ ] Se debe proveer conexiones adicionales para el Cuerpo de Bomberos debido a las características del proyecto. | Artículo 13.7.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 5 de NFPA 24, Capítulos 6 y 7 de NFPA 14, Capítulo 16 de NFPA 13, Capítulo 5 de NFPA 15
| [ ] Las siamesa adicionales requeridas deben ubicarse en un sitio estratégico de manera que estén a no más de 30 m de una fuente confiable de agua y donde se esté expuesto a riesgo de incendio. | Artículo 13.7.14 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 5 de NFPA 24, Capítulos 6 y 7 de NFPA 14, Capítulo 16 de NFPA 13, Capítulo 5 de NFPA 15
| [ ] Los diámetros de tubería para las conexiones para el Cuerpo de Bomberos deben estar dimensionados para el caudal requerido en los sistemas de tubería vertical o montantes. | Artículo 13.7.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 5 de NFPA 24, Capítulos 6 y 7 de NFPA 14, Capítulo 16 de NFPA 13, Capítulo 5 de NFPA 15
| [ ] Se debe aumentar el diámetro de la tubería de la conexión para el Cuerpo de Bomberos y/o sistemas de tubería vertical o montantes debido a que el diámetro propuesto no coindice con los criterios del apartado 4.27 de NFPA 20. | Artículo x.x.x del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 5 de NFPA 24, Capítulos 6 y 7 de NFPA 14, Capítulo 16 de NFPA 13, Capítulo 5 de NFPA 15
| [ ] Las conexiones para el Cuerpo de Bomberos deben estar ubicadas a no más de 30 m de algún hidrante acoplado a la red pública, hidrante de succión u otro suministro de agua aprobado por la autoridad competente. | Artículo 13.7.14 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 5 de NFPA 24, Capítulos 6 y 7 de NFPA 14, Capítulo 16 de NFPA 13, Capítulo 5 de NFPA 15
| [ ] Se debe mostrar en la planta conjunto la instalación de la conexión para el Cuerpo de Bomberos. | Artículo 13.7.8 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 5 de NFPA 24, Capítulos 6 y 7 de NFPA 14, Capítulo 16 de NFPA 13, Capítulo 5 de NFPA 15
| [ ] Se debe presentar la ubicación de la conexión para el Cuerpo de Bomberos en planta. | Artículo 13.7.8 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 5 de NFPA 24, Capítulos 6 y 7 de NFPA 14, Capítulo 16 de NFPA 13, Capítulo 5 de NFPA 15
| [ ] Se debe instalar la conexión de la siamesa de inyección o conexión para el Cuerpo de Bomberos después de la válvula de la descarga. | Artículo 13.7.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 5 de NFPA 24, Capítulos 6 y 7 de NFPA 14, Capítulo 16 de NFPA 13, Capítulo 5 de NFPA 15
| [ ] La conexión para el Cuerpo de Bomberos debe contar con una válvula de retención listada. | Artículo 13.7.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 5 de NFPA 24, Capítulos 6 y 7 de NFPA 14, Capítulo 16 de NFPA 13, Capítulo 5 de NFPA 15
| [ ] La válvula de retención listada debe estar instalada en correcto sentido de flujo del agua, y se indica en planos. | Artículo 13.7.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 5 de NFPA 24, Capítulos 6 y 7 de NFPA 14, Capítulo 16 de NFPA 13, Capítulo 5 de NFPA 15
| [ ] La ubicación de la Conexión para el Cuerpo de Bomberos debe ser accesible y visible. | Artículo 13.7.8 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 5 de NFPA 24, Capítulos 6 y 7 de NFPA 14, Capítulo 16 de NFPA 13, Capítulo 5 de NFPA 15
| [ ] La zona de acceso para la conexión del Cuerpo de Bomberos debe permitir el acceso libre de la unidad extintora y se cuenta con espacio libre o reservado para este fin. | Artículo 13.7.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 5 de NFPA 24, Capítulos 6 y 7 de NFPA 14, Capítulo 16 de NFPA 13, Capítulo 5 de NFPA 15
| [ ] Se debe indicar en planos la cantidad de válvulas tipo NHS de rosca interna, de 65 mm (2½"), de la conexión para el Cuerpo de Bomberos según el caudal de inyección requerido y diseñado para el sistema de tubería vertical. | Artículo 13.7.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 5 de NFPA 24, Capítulos 6 y 7 de NFPA 14, Capítulo 16 de NFPA 13, Capítulo 5 de NFPA 15
| [ ] La cantidad de válvulas tipo NHS de rosca interna (65 mm - 2½") de la conexión del Cuerpo de Bomberos debe ser definida con una válvula de conexión por cada 250 gpm hasta completar el caudal nominal de la unidad de bombeo. | Artículo 13.7.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 5 de NFPA 24, Capítulos 6 y 7 de NFPA 14, Capítulo 16 de NFPA 13, Capítulo 5 de NFPA 15
| [ ] Se debe indicar el listado de la válvulas de la conexión para el Cuerpo de Bomberos. | Artículo 13.7.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 5 de NFPA 24, Capítulos 6 y 7 de NFPA 14, Capítulo 16 de NFPA 13, Capítulo 5 de NFPA 15
| [ ] Se debe indicar el diámetro de la tubería que abastece las conexiones para el Cuerpo de Bomberos. | Artículo 13.7.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 5 de NFPA 24, Capítulos 6 y 7 de NFPA 14, Capítulo 16 de NFPA 13, Capítulo 5 de NFPA 15
| [ ] El diámetro de la tubería de abastecimiento de las conexiones del Cuerpo de Bomberos debe ser acorde al caudal de diseño del sistema de tubería vertical o montantes. | Artículo 13.7.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 59 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 5 de NFPA 24, Capítulos 6 y 7 de NFPA 14, Capítulo 16 de NFPA 13, Capítulo 5 de NFPA 15
16 | Tanque de abastecimiento
| [ ] Se debe indicar el material de construcción del tanque de abastecimiento según lo permitido en NFPA 22, apartado 4.4. | Artículo 13.5.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 62 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 4 De la norma NFPA 22
| [ ] El tanque de abastecimiento del sistema contra incendios debe estar protegido de la exposición al fuego según lo indicado en NFPA 22, apartado 4.3. | Artículos 13.5.2 y 13.5.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 62 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 4 De la norma NFPA 22
| [ ] Se debe indicar la capacidad de reserva de incendio neta. | Artículo 13.5.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 62 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 4 De la norma NFPA 22
| [ ] La capacidad del tanque de reserva de incendio debe corresponder al volumen total requerido en función del caudal nominal de la unidad de bombeo por el tiempo de funcionamiento mínimo de 30 minutos | Artículo 13.5.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 62 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 4 De la norma NFPA 22
| [ ] La capacidad del tanque de reserva de incendio debe corresponder al volumen total requerido en función del caudal nominal de la unidad de bombeo por el tiempo de funcionamiento mínimo de 60 minutos | Artículo 13.5.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 62 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 4 De la norma NFPA 22
| [ ] Para tanques de reserva de incendios compartidos con otros procesos operativos, se debe presentar el detalle de la succión de las bombas para verificar el volumen de reserva exclusiva para el sistema contra incendios. | Artículo 13.5.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 62 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 14 De la norma NFPA 22
| [ ] Para tanques compartidos se debe indicar el volumen de reserva exclusiva para el sistema incendio. | Artículo 13.5.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 62 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 14 De la norma NFPA 22
| [ ] Para tanques compartidos el volumen de reserva exclusiva para el sistema incendio debe ser suficiente para abastecer la unidad de bombeo durante el tiempo de trabajo requerido a su caudal nominal. | Artículo 13.5.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 62 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 14 De la norma NFPA 22
17 | Hidrante de succión
| [ ] El tanque de abastecimiento de incendios debe contar con un hidrante de succión. | Artículos 13.5.6 y 14.5.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 62 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 1142
| [ ] El hidrante de succión requerido se debe diseñar y calcular de acuerdo con los requisitos indicados en NFPA 1142. | Artículo 14.5.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios/ Artículo 62 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 1142
| [ ] El hidrante de succión debe contar con placa anti vórtice de 2 veces el tamaño del diámetro de la tubería x 2 veces el tamaño del diámetro de la tubería. | Artículo 14.5.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios/ Artículo 62 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 1142
| [ ] La succión del hidrante de succión debe estar a 150 mm (6") del fondo del tanque. | Artículo 14.5.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 62 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 1142
| [ ] Se debe indicar el mecanismo de alimentación para el tanque de abastecimiento del sistema contra incendios. | Artículo 13.5.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 62 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 4 De la norma NFPA 22
| [ ] El mecanismo de alimentación para el tanque de abastecimiento del sistema contra incendios debe permitir su rellenado en un tiempo menor a 8 horas. | Artículo 13.5.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 62 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 4 De la norma NFPA 22

## 9) GLP
GAS LICUADO DE PETRÓLEO
ID | Descripción | Sustento Legal
1 | Generalidades y ubicación
| [ ] La tabla de simbología debe incluir todos los símbolos utilizados en el sistema de gas licuado de petróleo. | Artículo 15.9.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020/ Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 5.1.1 de la norma NFPA 54
| [ ] Se debe incluir la tabla de simbología. | Artículo 15.9.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 5.1.1 de la norma NFPA 54
| [ ] Los símbolos deben ser fácilmente reconocibles y diferenciables con otros símbolos. | Artículo 15.9.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 5.1.1 de la norma NFPA 54
| [ ] Se debe presentar en planos la ubicación de los recipientes de gas licuado de petróleo. | Artículo 15.9.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 5.1.1 de la norma NFPA 54
| [ ] La información en planos debe permitir hacer una correcta medición. | Artículo 15.9.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 5.1.1 de la norma NFPA 54
| [ ] Se debe especificar para cada recipiente de gas licuado de petróleo el tipo de contenedor (intercambio o llenado en sitio) y su respectiva capacidad de almacenamiento (en unidades de volumen de agua). | Artículo 15.9.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.3 de la norma NFPA 58
| [ ] Se debe aclarar en planos si el recipiente es de intercambio o llenado en sitio. | Artículo 15.9.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.3 de la norma NFPA 58
| [ ] En planos debe indicarse la capacidad de los recipientes de GLP. | Artículo 15.9.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.3 de la norma NFPA 58
| [ ] Se indica la norma de fabricación del recipiente y es una norma aceptada en el capítulo 5 de la NFPA 58 | Artículo 15.1.10 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 5.2.1 de la norma NFPA 58
2 | Emplazamiento
| [ ] Se debe incluir una planta conjunto con todas las edificaciones, aberturas, puntos de ignición, límite de propiedades, y material combustible de tal forma que permita una correcta revisión de las distancias de separación. | Artículo 15.9.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 5.1.1 de la norma NFPA 54
| [ ] Se debe ubicar estratégicamente los recipientes de GLP con el fin de que se encuentren debidamente ventilados al exterior del edificio. | Artículo 15.1.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.2 de la norma NFPA 58
| [ ] Los recipiente de gas licuado de petróleo se deben ubicar en el exterior del edificio. | Artículo 15.1.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.2 de la norma NFPA 58
| [ ] Los recipiente de gas licuado de petróleo se deben ubicar a nivel de piso. | Artículo 15.1.9 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.2 de la norma NFPA 58
| [ ] Los recipiente de gas licuado de petróleo se deben ubicar en el nivel de terreno terminado. | Artículo 15.1.9 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.2 de la norma NFPA 58
| [ ] Se debe incluir una vista del recipiente con la especificación del nivel de terreno terminado. | Artículo 15.1.9 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.2 de la norma NFPA 58
| [ ] La información en planos debe permitir determinar que el recipiente se ubica a nivel de terreno terminado. | Artículo 15.1.9 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.2 de la norma NFPA 58
| Si los recipientes se ubican bajo un entrepiso, alero o techo o hay paredes o barreras cercanas que impiden su ventilación, se mantienen abiertos a la atmósfera en al menos el 50 por ciento de su perímetro. | Artículo 15.1.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.3.4.1 de la norma NFPA 58
| [ ] Los recipientes deben tener al menos 50% de su perímetro abierto. | Artículo 15.1.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.3.4.1 de la norma NFPA 58
| [ ] Se debe detallar los cerramientos de los recipientes de GLP. | Artículo 15.1.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.3.4.1 de la norma NFPA 58
| [ ] La ventilación propuesta debe garantizar que no se genere una acumulación de GLP en caso de fuga. | Artículo 15.1.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.3.4.1 de la norma NFPA 58
| [ ] Se debe presentar una justificación válida para contar con el recipiente de GLP a nivel de techo, azotea o similar, incluyendo un estudio de riesgo de incendio según NFPA 58 para su respectivo análisis. | Artículo 15.3.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.6.7.1 de la norma NFPA 58
| [ ] Se debe presentar un análisis y cumplimiento del emplazamiento del recipiente de GLP. | Artículo 15.3.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.6.7.1 de la norma NFPA 58
| [ ] La información presentada en el análisis debe ser coherente con la información en planos. | Artículo 15.3.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.6.7.1 de la norma NFPA 58
| [ ] Se debe presentar un estudio de riesgo de incendio. | Artículo 15.3.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.6.7.1 de la norma NFPA 58
3 | Recipientes en techos y azoteas
| [ ] Se debe cumplir con el apartado 6.6.7 de NFPA 58 para los recipientes ubicados en techo, azotea o similar. | Artículo 15.3.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.6.7.2 de la norma NFPA 58
| [ ] El edificio debe ser de construcción tipo I o tipo II (222). | Artículo 15.3.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.6.7.2 de la norma NFPA 58
| [ ] La capacidad del recipiente de GLP no debe superar los 2000 galones. | Artículo 15.3.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.6.7.2 de la norma NFPA 58
| [ ] La capacidad agregada de los recipientes en el techo, azotea o similar, no debe superar los 4000 galones. | Artículo 15.3.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.6.7.2 de la norma NFPA 58
| [ ] Las instalaciones adicionales a los 4000 galones en el mismo techo, azotea o similar, deben estar separadas al menos 15 metros. | Artículo 15.3.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.6.7.2 de la norma NFPA 58
| [ ] Se debe presentar una propuesta de procedimiento y elementos para el llenado de los recipientes de GLP. | Artículo 15.3.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.6.7.2 de la norma NFPA 58
| [ ] Los recipientes deben estar ubicados en el exterior. | Artículo 15.3.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.6.7.2 de la norma NFPA 58
| [ ] La línea de llenado del recipiente se debe ubicar totalmente en el exterior del edificio. | Artículo 15.3.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.6.7.2 de la norma NFPA 58
| [ ] La conexión de llenado se debe instalar en el exterior del edificio. | Artículo 15.3.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.6.7.2 de la norma NFPA 58
| [ ] La conexión de llenado se ubica como mínimo a 2.4 metros sobre el nivel del piso. | Artículo 15.3.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.6.7.2 de la norma NFPA 58
| [ ] Los recipientes se deben ubicar sobre una superficie nivelada. | Artículo 15.3.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.6.7.2 de la norma NFPA 58
| [ ] Los recipientes deben estar asegurados a la estructura del edificio. | Artículo 15.3.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.6.7.2 de la norma NFPA 58
| [ ] Los soportes del recipiente se deben diseñar con los mismos criterios de sismicidad del edificio. | Artículo 15.3.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.6.7.2 de la norma NFPA 58
| [ ] El techo donde se ubica el recipiente debe soportar el peso del recipiente lleno de agua y se presentan los cálculos estructurales. | Artículo 15.3.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.6.7.2 de la norma NFPA 58
| [ ] Los recipientes se deben ubicar en áreas que tienen libre circulación de aire. | Artículo 15.3.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.6.7.2 de la norma NFPA 58
| [ ] Los recipientes se deben ubicar por lo menos a 3 metros de las conexiones del edificio tales como ventanas y puertas. | Artículo 15.3.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.6.7.2 de la norma NFPA 58
| [ ] Los recipientes se debe ubicar por lo menos a 6.1 metros de entradas de aire de acondicionadores de aire o de sistemas de aire acondicionado y ventilación. | Artículo 15.3.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.6.7.2 de la norma NFPA 58
| [ ] La ubicación de los recipientes debe permitir el acceso a todas las válvulas y controles y debe contar con espacio circundante para permitir el mantenimiento requerido. | Artículo 15.3.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.6.7.2 de la norma NFPA 58
| [ ] La ubicación del recipiente debe contar con escaleras fijas u otro método de acceso aprobado. | Artículo 15.3.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.6.7.2 de la norma NFPA 58
| [ ] Se deben aplicar las distancias de separación entre recipientes de 6.3.1.1 | Artículo 15.3.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.6.7.2 de la norma NFPA 58
| [ ] La línea de llenado del recipiente debe ser capaz de realizar el trasiego de líquido y cuenta con válvula de llenado, tapa de válvula de llenado, dos válvulas de control, válvula de alivio hidrostático y línea de venteo. | Artículo 15.3.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.6.7.2 de la norma NFPA 58
| [ ] Se debe especificar la inclusión de etiquetas o marcas en las conexiones de llenado de líquido y vapor. | Artículo 15.3.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.6.7.2 de la norma NFPA 58
| [ ] Se debe presentar un análisis de protección contra incendios de acuerdo con el apartado 6.27.3 de la NFPA 58. | Artículo 15.3.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.6.7.2 de la norma NFPA 58
4 | Ubicación y separación de recipientes
| [ ] La ubicación de los recipientes de gas licuado de petróleo con respecto a: contenedores adyacentes, edificios, grupos de edificios o línea de propiedad colindante sobre la que puede construirse, debe respetar la tabla 7 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios. | Artículo 15.2.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.3.1.1 de la norma NFPA 58
| [ ] La separación de los recipientes con respecto a otros recipientes debe ser de al menos 1 metro. | Artículo 15.2.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.3.1.1 de la norma NFPA 58
| [ ] La separación de los recipientes con respecto a otros recipientes debe ser igual o mayor a 1 metro y medio. | Artículo 15.2.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.3.1.1 de la norma NFPA 58
| [ ] La separación de los recipientes con respecto a otros recipientes igual o mayor a la longitud correspondiente a un cuarto de la suma de los diámetros de los recipientes adyacentes. | Artículo 15.2.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.3.1.1 de la norma NFPA 58
| [ ] La separación de los recipientes con respecto a edificios o líneas de propiedad colindantes debe ser de al menos a 3 metros. | Artículo 15.2.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.3.1.1 de la norma NFPA 58
| [ ] La separación de los recipientes con respecto a edificios o líneas de propiedad colindantes debe ser de al menos 7.6 metros. | Artículo 15.2.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.3.1.1 de la norma NFPA 58
| [ ] La separación de los recipientes con respecto a edificios o líneas de propiedad colindantes debe ser no menor a 15 metros. | Artículo 15.2.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.3.1.1 de la norma NFPA 58
| [ ] La separación de los recipientes con respecto a edificios o líneas de propiedad colindantes debe ser igual o mayor a 23 metros. | Artículo 15.2.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.3.1.1 de la norma NFPA 58
| [ ] La separación de los recipientes con respecto a edificios o líneas de propiedad colindantes debe ser de al menos 30 metros. | Artículo 15.2.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.3.1.1 de la norma NFPA 58
| [ ] La separación de los recipientes con respecto a edificios o líneas de propiedad colindantes debe ser de al menos 38 metros. | Artículo 15.2.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.3.1.1 de la norma NFPA 58
| [ ] La separación de los recipientes con respecto a edificios o líneas de propiedad colindantes debe ser de al menos 61 metros. | Artículo 15.2.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.3.1.1 de la norma NFPA 58
| [ ] La separación de los recipientes con respecto a edificios o líneas de propiedad colindantes debe ser de al menos 91 metros. | Artículo 15.2.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.3.1.1 de la norma NFPA 58
| [ ] La separación de los recipientes con respecto a edificios o líneas de propiedad colindantes debe ser menor a 122 metros. | Artículo 15.2.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.3.1.1 de la norma NFPA 58
| [ ] Los recipientes de gas licuado de petróleo, se deben ubicar en planos a menos de 3 m de la vía pública o de estacionamientos y disponen de elementos de protección apropiados para resguardar la integridad de los mismos. | Artículo 15.1.6 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.6.1.2 de la norma NFPA 58
| [ ] Los recipientes se deben ubicar a más de 3 metros de la vía pública. | Artículo 15.1.6 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.6.1.2 de la norma NFPA 58
| [ ] Los recipientes se deben ubicar a más de 3 metros de los estacionamientos. | Artículo 15.1.6 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.6.1.2 de la norma NFPA 58
| [ ] Los recipientes se ubican próximos a una vía pública o estacionamiento por lo que se debe presentar una propuesta de protección vehicular apropiada. | Artículo 15.1.6 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.6.1.2 de la norma NFPA 58
| [ ] Se deben detallar los elementos de protección vehicular. | Artículo 15.1.6 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.6.1.2 de la norma NFPA 58
| [ ] La información en planos debe permitir realizar una correcta medición. | Artículo 15.9.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.6.1.2 de la norma NFPA 58
5 | Ubicación y separación de válvulas
| [ ] La distancia de separación entre la válvula de alivio de los recipientes de gas licuado de petróleo y las aberturas del edificio, debe cumplir con la tabla 6.3.4.3 de la NFPA 58 versión 2014. | Artículo 15.2.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.3.4 de la norma NFPA 58
| [ ] La distancia de separación entre la válvula de alivio y las aberturas por debajo de la descarga debe ser de al menos 0.9 metros. | Artículo 15.2.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.3.4 de la norma NFPA 58
| [ ] La distancia de separación entre la válvula de alivio y las aberturas por debajo de la descarga deben ser de al menos 1 metro y medio. | Artículo 15.2.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.3.4 de la norma NFPA 58
| [ ] La distancia de separación entre la válvula de alivio y las fuentes de ignición o aberturas de ventilación debe ser de al menos 1 metro y medio. | Artículo 15.2.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.3.4 de la norma NFPA 58
| [ ] La distancia de separación entre la válvula de alivio y las fuentes de ignición o aberturas de ventilación debe ser de al menos 3 metros. | Artículo 15.2.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.3.4 de la norma NFPA 58
| [ ] La distancia de separación entre las descargas de ventilación y las fuentes de ignición o aberturas de ventilación debe ser de al menos 1 metro y medio. | Artículo 15.2.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.3.4 de la norma NFPA 58
| [ ] La distancia de separación entre las descargas de ventilación y las fuentes de ignición o aberturas de ventilación debe ser de al menos 3 metros. | Artículo 15.2.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.3.4 de la norma NFPA 58
| [ ] La distancia de separación entre la conexión de llenado y las fuentes de ignición o aberturas de ventilación debe ser de al menos 1 metro y medio. | Artículo 15.2.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.3.4 de la norma NFPA 58
| [ ] La distancia de separación entre la conexión de llenado y las fuentes de ignición o aberturas de ventilación debe ser de al menos 3 metros. | Artículo 15.1.7 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.3.4 de la norma NFPA 58
| [ ] Los recipientes de gas licuado de petróleo se deben ubicar alejados 3 m como mínimo de materiales combustibles almacenados. | Artículo 15.1.7 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.4.4.3 de la norma NFPA 58
| [ ] Se debe presentar en planos la ubicación de los materiales combustibles alrededor del recipiente de GLP en una planta escalada. | Artículo 15.9.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.4.4.3 de la norma NFPA 58
| [ ] La información en planos debe permitir realizar una correcta medición. | Artículo 15.9.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.4.4.3 de la norma NFPA 58
6 | Tubería
| [ ] Se debe presentar la distribución, el tipo de material y el diámetro de la tubería empleada, para el transporte del gas licuado de petróleo. | Artículo 15.9.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 5.1.1 de la norma NFPA 54
| [ ] Se debe incluir la planta conjunto con las tuberías de distribución de GLP. | Artículo 15.9.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 5.1.1 de la norma NFPA 54
| [ ] Se debe especificar el tipo de tubería de cada tramo de la distribución de GLP. | Artículo 15.9.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 5.1.1 de la norma NFPA 54
| [ ] Se debe indicar el diámetro de tubería de cada tramo de la distribución de GLP. | Artículo 15.9.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 5.1.1 de la norma NFPA 54
| [ ] Se debe indicar los soportes requeridos para la distribución de la tubería de GLP. | Artículo 15.5.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 5.1.1 de la norma NFPA 54
| [ ] La transición entre la tubería plástica enterrada y la tubería metálica debe realizarse a través de un elevador sin ánodo. | Artículo 15.1.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.9.4.3 de la norma NFPA 58
| [ ] La tubería metálica enterrada debe protegerse mediante un sistema de protección catódica. | Artículo 15.1.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.9.3.14 de la norma NFPA 58
| [ ] La tubería y conexiones de sistemas de gas licuado de petróleo deben ser de cobre, hierro galvanizado, o cualquier otro material permitido en el código NFPA 54 o en el código NFPA 58, según aplique a la sección del sistema. | Artículo 15.5.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 5.6 de la norma NFPA 54 / y Artículo 5.9 de la norma NFPA 58
| [ ] Se debe especificar el tipo de tubería de cada tramo de la distribución de GLP. | Artículo 15.5.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 5.6 de la norma NFPA 54 / y Artículo 5.9 de la norma NFPA 58
| [ ] Cada sección del sistema de GLP debe contar con un tipo de tubería permitido para su uso. | Artículo 15.5.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 5.6 de la norma NFPA 54 / y Artículo 5.9 de la norma NFPA 58
| [ ] El tipo de tubería debe estar de acuerdo con las especificaciones de NFPA 54 y NFPA 58. | Artículo 15.5.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 5.6 de la norma NFPA 54 / y Artículo 5.9 de la norma NFPA 58
| [ ] Las conexiones de los recipientes a la red de tuberías de gas licuado de petróleo, se deben realizar por medio de una conexión directa o un conector metálico o una manguera flexible (esta última opción únicamente en instalaciones diferentes a las estacionarias) | Artículo 15.1.12 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.8.1.1.(3) de la norma NFPA 58
| [ ] Se debe detallar la conexión de los recipientes a la tubería de distribución de GLP. | Artículo 15.1.12 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.8.1.1.(3) de la norma NFPA 58
| [ ] El recipiente es llenado en sitio por lo que debe contar con una conexión directa o un conector metálico aprobado. | Artículo 15.1.12 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.8.1.1.(3) de la norma NFPA 58
| [ ] El recipiente es de intercambio por lo que debe contar con un conector metálico aprobado o una manguera flexible aprobada. | Artículo 15.1.12 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.8.1.1.(3) de la norma NFPA 58
| [ ] Las tuberías, tubos flexibles y accesorios de polietileno y poliamida indicadas en planos, deben ser aprobadas para su uso en sistemas de gas licuado de petróleo y se deben detallar en planos su uso al exterior del edificio y enterrados. | Artículo 15.1.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.9.4.1 de la norma NFPA 58
| [ ] Se debe especificar e indicar en planos las tuberías, tubos flexibles y accesorios de polietileno y poliamida. | Artículo 15.9.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.9.4.1 de la norma NFPA 58
| [ ] Los elementos deben ser aprobadas para su uso en sistemas de GLP. | Artículo 15.1.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.9.4.1 de la norma NFPA 58
| [ ] Los elementos deben estar enterrados en el exterior del edificio. | Artículo 15.1.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.9.4.1 de la norma NFPA 58
| [ ] Se debe indicar la presión y fase en que viaja el gas licuado de petróleo (GLP) en los diferentes tramos de la tubería. | Artículo 15.9.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.9.1.1 de la norma NFPA 58
| [ ] Se debe ubicar los reguladores en planta conjunto. | Artículo 15.9.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.9.1.1 de la norma NFPA 58
| [ ] Las tuberías de GLP a presiones superiores a 20 psig (138 kPag) deben conducirse al exterior de los edificios y construcciones. | Artículo 15.1.13 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.9.1.1 de la norma NFPA 58
| [ ] El GLP en fase líquida debe conducirse por tuberías exteriores de los edificios y construcciones. | Artículo 15.1.13 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.9.1.1 de la norma NFPA 58
| [ ] Se debe presentar un detalle que permita verificar que las tuberías metálicas y tuberías flexibles metálicas enterradas se instalan a una profundidad no inferior a 30 cm, y no mayor a los 46 cm. | Artículo 15.1.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.9.3.12 de la norma NFPA 58
| [ ] Se debe especificar la profundidad de la tubería enterrada cuando esta es metálica o flexible metálica. | Artículo 15.1.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.9.3.12 de la norma NFPA 58
| [ ] La profundidad de la tubería enterrada debe ser mínimo de 30 cm, y máximo de 46 cm. | Artículo 15.1.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.9.3.12 de la norma NFPA 58
| [ ] Se debe presentar un detalle de la tubería de poliamida o polietileno, con una cinta enterrada o cable de rastreo resistente a la corrosión con continuidad eléctrica (mínima AWG 14). | Artículo 15.1.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.9.4.6 de la norma NFPA 58
| [ ] Se debe presentar un detalle de la tubería de poliamida o polietileno. | Artículo 15.1.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.9.4.6 de la norma NFPA 58
| [ ] Se debe incluir cinta enterrada o cable de rastreo resistente a la corrosión con continuidad eléctrica y se debe indicar esto en planos. | Artículo 15.1.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.9.4.6 de la norma NFPA 58
| [ ] Las instalaciones de gas licuado de petróleo deben contar con una válvula de corte principal (llave de paso) en un lugar fácilmente accesible, antes del ingreso a los edificios. | Artículo 15.1.14 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 7.9.2.3 de la norma NFPA 54
| [ ] La válvula debe ser identificable en planta conjunto. | Artículo 15.9.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 7.9.2.3 de la norma NFPA 54
| [ ] La válvula debe ser accesible fácilmente. | Artículo 15.1.14 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 7.9.2.3 de la norma NFPA 54
| [ ] La válvula se debe ubicar previo al ingreso al edificio. | Artículo 15.1.14 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 7.9.2.3 de la norma NFPA 54
7 | Conexión de Tuberías a Equipos de Consumo de Gas LP
| [ ] Se debe presentar la especificación y demanda de los equipos por alimentar con el sistema de GLP. | Artículo 15.9.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 5.4 de la norma NFPA 54
| [ ] En planos se debe presentar la ubicación de los equipos alimentados por el sistema de GLP. | Artículo 15.9.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 5.1.1 de la norma NFPA 54
| [ ] Se debe ubicar en una planta conjunto las válvulas de corte para cada artefacto conectado al sistema de GLP. | Artículo 15.9.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 9.6.4 de la norma NFPA 54
| [ ] Las válvulas de corte deben ser accesibles fácilmente. | Artículo 15.6.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 9.6.4 de la norma NFPA 54
| [ ] Los artefactos y equipos de consumo de gas LP se deben conectar a la tubería de suministro y distribución de gas licuado de petróleo cumpliendo con alguno de los métodos definidos en la NFPA 54, apartado 9.6.1. | Artículo 15.6 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 9.6.1 de la norma NFPA 54
| [ ] Se debe describir el conector de los equipos al sistema de distribución de GLP. | Artículo 15.9.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 9.6.1 de la norma NFPA 54
| [ ] La tubería implementada debe cumplir con los requisitos de NFPA 54. | Artículo 15.5.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 9.6.1 de la norma NFPA 54
8 | Sistemas de regulación
| [ ] El sistema de gas licuado de petróleo deben tener un sistema de regulación de dos etapas o un regulador integral de dos etapas o un sistema regulador de 2 psi. | Artículo 15.4.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.8.2.1 de la norma NFPA 58
| [ ] Se debe contar con regulación de dos etapas o un regulador integral de dos etapas. | Artículo 15.4.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.8.2.1 de la norma NFPA 58
| [ ] La información debe ser clara y coherente. | Artículo 15.9.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.8.2.1 de la norma NFPA 58
| [ ] Se debe incluir el regulador de primera etapa. | Artículo 15.9.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.8.2.1 de la norma NFPA 58
| [ ] Se debe incluir el regulador de segunda etapa. | Artículo 15.9.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.8.2.1 de la norma NFPA 58
| [ ] Los reguladores se deben ubicar en el exterior. | Artículo 15.4.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.8.2.1 de la norma NFPA 58
| [ ] La información en planos debe permitir verificar la ubicación de los reguladores. | Artículo 15.9.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.8.2.1 de la norma NFPA 58
| [ ] El regulador de segunda etapa se encuentra en el interior por lo que se debe especificar la ubicación, descarga y características del venteo en el exterior. | Artículo 15.9.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.8.2.1 de la norma NFPA 58
| [ ] El sistema de gas licuado de petróleo excede los criterios para la instalación de un sistema de etapa única ya que se alimenta únicamente artefactos de cocción con consumos máximos superiores a 100,000 Btu/h (29 kW). Se debe cambiar el sistema de regulación a doble etapa o integral de dos etapas. | Artículo 15.4.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.8.2.4 de la norma NFPA 58
| [ ] Se deben alimentar únicamente artefactos de cocción al aire libre. | Artículo 15.4.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.8.2.4 de la norma NFPA 58
| [ ] Se deben alimentar únicamente artefactos con consumo máximo de 100,000 Btu/h (29 kW). | Artículo 15.4.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.8.2.4 de la norma NFPA 58
| [ ] Se debe especificar en la simbología las características de los reguladores. | Artículo 15.9.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.8.2.4 de la norma NFPA 58
| [ ] Se debe presentar la especificación de los equipos por alimentar con el sistema de GLP para verificar la necesidad de un regulador de 2 psi (13,8 kPa) | Artículo 15.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.8.2.4 de la norma NFPA 58
| [ ] Se debe instalar una válvula de corte de gas antes de cada regulador de presión que permita brindar mantenimiento a los reguladores. | Artículo 15.4.6 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 7.9.1 de la norma NFPA 54
| [ ] Se deben ubicar en una planta conjunto las válvulas de corte previas a los reguladores de presión del sistema de GLP. | Artículo 15.9.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 7.9.1 de la norma NFPA 54
| [ ] Las válvulas de corte deben ser accesibles fácilmente. | Artículo 15.1.15 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 7.9.1 de la norma NFPA 54
| [ ] La descarga de alivio de presión o venteo de los reguladores de presión instalados en el interior de los edificios, se debe dirigir al exterior de los mismos a 1,5 m en todas direcciones de cualquier fuente de ignición, conexiones en artefactos de ventilación directa (sistema de combustión sellado), o ductos de aire con ventilación mecánica. | Artículo 15.4.9 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.8.1.7 de la norma NFPA 58
| [ ] Se debe presentar y especificar el venteo de los reguladores de presión ubicados en el interior del edificio. | Artículo 15.9.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.8.1.7 de la norma NFPA 58
| [ ] Se debe detallar la descarga del venteo. | Artículo 15.9.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.8.1.7 de la norma NFPA 58
| [ ] El venteo se debe diseñar de forma tal que no permita ser bloqueado por tierra, agua, insectos u otra condición. | Artículo 15.4.9 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.8.1.7 de la norma NFPA 58
| [ ] La distancia de separación entre la descarga del venteo de los reguladores y las aberturas por debajo de la descarga debe ser de al menos 1 metro. | Artículo 15.4.9 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.8.1.7 de la norma NFPA 58
9 | Detección y control de fugas
| [ ] Se debe incluir en planos el diseño del sistema de detección de fugas de gas licuado de petróleo y su respectivo diagrama de instalación, para los recipientes con capacidad igual o menor a 946,4 litros (250 galones). | Artículo 15.9.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones /
| [ ] Se debe ubicar los detectores de GLP en planta en conjunto con los equipos abastecidos por el sistema de GLP. | Artículo 15.9.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones /
| [ ] La cobertura de los detectores debe ser congruente con las especificaciones del detector. | Artículo 15.9.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones /
| [ ] Se debe incluir la válvula antisísmica y queda clara su ubicación en el sistema de distribución de GLP. | Artículo 15.9.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones /
| [ ] La altura de los detectores de GLP debe ser máximo de 30 cm sobre el nivel de piso terminado. | Artículo 15.9.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones /
| [ ] En planos se debe detallar el diseño del sistema de detección de fugas de gas licuado de petróleo, GLP. Incluyendo marca, modelo y características de los: detectores, paneles, electroválvulas y otros elementos según el diseño. Cuando el edificio posee un sistema de alarma de incendio se debe vincular con el sistema de detección de fugas GLP. | Artículo 15.9.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones /
| [ ] Se debe incluir la simbología con la especificación de los elementos de detección de GLP implementados. | Artículo 15.9.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones /
| [ ] Se debe vincular el sistema de detección de GLP con el sistema de alarma de incendio. | Artículo 15.9.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones /
| [ ] Se debe ubicar los detectores de gas licuado de petróleo (GLP) en todos los aposentos donde se ubican artefactos alimentados con GLP. | Artículo 15.9.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones /
| [ ] Se debe especificar la ubicación de todos los artefactos alimentados por el sistema de GLP en una planta conjunto. | Artículo 15.9.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones /
| [ ] La detección de fuga de gas licuado de petróleo debe emitir una señal que cierra una electroválvula u otro mecanismo autorizado, que corte el suministro de gas en la salida del recipiente y en cada uno de los aposentos en los que presente el problema de fuga. | Artículo 15.7.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones /
| [ ] Se debe incluir la electroválvula o válvula solenoide. | Artículo 15.9.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones /
| [ ] Donde un sistema de GLP alimenta diversos locales, fincas filiales o establecimientos, se debe incluir una válvula solenoide general y otras independientes para cada uno de los establecimientos. | Artículo 15.7.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones /
| [ ] Se debe presentar la ubicación de la válvula solenoide. | Artículo 15.9.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones /
| [ ] La electroválvula o válvula solenoide debe estar vinculada al sistema de detección de incendio. | Artículo 15.9.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones /
| [ ] Se debe especificar en la simbología las características de la electroválvula. | Artículo 15.9.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones /
| [ ] Se debe instalar una válvula antisísmica, listada, para aquellos sistemas de gas con una capacidad igual o superior a 946,4 L (250 gal) de capacidad de agua nominal; o bien, la suma (capacidad agregada de los recipientes) de cada uno de los recipientes conectados al sistema. | Artículo 15.7.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / 71 del Reglamento de Construcciones /
| [ ] Se debe incluir la válvula antisísmica y debe especificarse su ubicación en el sistema de distribución de GLP. | Artículo 15.9.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / 71 del Reglamento de Construcciones /
| [ ] Se debe especificar en la simbología las características de la válvula antisísmica. | Artículo 15.9.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / 71 del Reglamento de Construcciones /
10 | Sistema fijo de protección contra incendios
| [ ] Los recipientes de GLP tienen una capacidad agregada de agua de 4000 galones o más, por lo que deben contar con un sistema fijo de supresión de incendios instalado según NFPA 15. | Artículo 15.8 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.27.3.1 de la norma NFPA 58
| [ ] Se debe presentar la memoria con el diseño y los cálculos del sistema fijo. | Artículo 15.8 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.27.3.1 de la norma NFPA 58
| [ ] Se debe incluir la especificación detallada de los componentes del sistema. | Artículo 15.8 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.27.3.1 de la norma NFPA 58
| [ ] Se debe incluir el detalle de la propuesta de diseño para la protección de los recipientes de GLP. | Artículo 15.8 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.27.3.1 de la norma NFPA 58
| [ ] Se debe presentar la ubicación de la válvula de diluvio del sistema. | Artículo 15.8 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.27.3.1 de la norma NFPA 58
| [ ] Se debe presentar el método de activación del sistema. | Artículo 15.8 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.27.3.1 de la norma NFPA 58
| [ ] Se debe presentar un detalle de la ubicación de las boquillas que dan protección al recipiente y se cumple con las disposiciones de NFPA 15. | Artículo 15.8 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.27.3.1 de la norma NFPA 58
| [ ] La memoria de cálculo debe considerar una tasa neta de aplicación de agua no inferior a 10.2 (L/min) / m2 sobre la superficie expuesta de los recipientes. | Artículo 15.8 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.27.3.1 de la norma NFPA 58
| [ ] Se debe considerar un tiempo de aplicación no menor a una hora. | Artículo 15.8 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.27.3.1 de la norma NFPA 58
| [ ] Se debe incluir el cálculo de la reserva de agua que abastece el sistema. | Artículo 15.8 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.27.3.1 de la norma NFPA 58
| [ ] Los tanques ASME instalados sobre techos deben tener un sistema fijo de supresión diseñado e instalado según la norma NFPA 15. | Artículo 15.8 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.27.3.1 de la norma NFPA 58
| [ ] Se debe presentar la de cálculo con el diseño y los cálculos del sistema fijo. | Artículo 15.8 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.27.3.1 de la norma NFPA 58
| [ ] Se debe incluir la especificación detallada de los componentes del sistema. | Artículo 15.8 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.27.3.1 de la norma NFPA 58
| [ ] Se debe incluir el detalle de la propuesta de diseño para la protección de los recipientes de GLP. | Artículo 15.8 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.27.3.1 de la norma NFPA 58
| [ ] Se debe presentar la ubicación de la válvula de diluvio del sistema. | Artículo 15.8 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.27.3.1 de la norma NFPA 58
| [ ] Se debe indicar el método de activación del sistema. | Artículo 15.8 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.27.3.1 de la norma NFPA 58
| [ ] Se debe presentar un detalle de la ubicación de las boquillas que dan protección al recipiente y se cumple con las disposiciones de NFPA 15. | Artículo 15.8 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.27.3.1 de la norma NFPA 58
| [ ] La memoria debe considerar una tasa neta de aplicación de agua no inferior a 10.2 (L/min) / m2 sobre la superficie expuesta de los recipientes. | Artículo 15.8 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.27.3.1 de la norma NFPA 58
| [ ] Se debe considerar un tiempo de aplicación no menor a una hora. | Artículo 15.8 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.27.3.1 de la norma NFPA 58
| [ ] Se debe incluir el cálculo de la reserva de agua que abastece el sistema. | Artículo 15.8 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.27.3.1 de la norma NFPA 58
| [ ] Los sistemas de supresión de agua de los recipientes de gas licuado de petróleo, deben ser activados automáticamente por dispositivos sensibles al fuego y por mecanismos de activación manual. | Artículo 15.8 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.27.6.2 de la norma NFPA 58
| [ ] Se deben incluir en el diseño del sistema y especificar las características de los dispositivos sensibles al fuego. | Artículo 15.8 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.27.6.2 de la norma NFPA 58
| [ ] Se deben incluir en el diseño del sistema y especificar las características de los mecanismos de activación manual. | Artículo 15.8 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.27.6.2 de la norma NFPA 58
| [ ] Se debe detallar la ubicación de los dispositivos sensibles al fuego. | Artículo 15.8 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.27.6.2 de la norma NFPA 58
| [ ] Se debe detallar la ubicación de los mecanismos de activación manual. | Artículo 15.8 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.27.6.2 de la norma NFPA 58
11 | Recipientes enterrados
| [ ] Los recipientes ASME enterrados o parcialmente enterrados deben incorporar medidas de protección catódica y deben ser revestidos con material de acuerdo a las instrucciones del fabricante del revestimiento. | Artículo 15.3.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 5.2.1.11 de la norma NFPA 58
| [ ] Se debe detallar el revestimiento de los recipientes enterrados. | Artículo 15.3.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 5.2.1.11 de la norma NFPA 58
| [ ] Se deben especificar las medidas de protección catódica de los recipientes enterrados. | Artículo 15.3.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 5.2.1.11 de la norma NFPA 58
| [ ] Se debe indicar la profundidad de los recipientes enterrados. | Artículo 15.3.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 5.2.1.11 de la norma NFPA 58
| [ ] Las conexiones a los recipientes enterrados se deben ubicar dentro de un domo, cerramiento o boca de acceso e incorporan una tapa en cumplimiento con el punto 5.7.8.4 de la NFPA 58. | Artículo 15.3.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 5.7.8.4 de la norma NFPA 58
| [ ] Se debe ubicar en planta conjunto el domo, cerramiento o boca de acceso. | Artículo 15.3.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 5.7.8.4 de la norma NFPA 58
| [ ] Se debe detallar la incorporación de una tapa en cumplimiento con el punto 5.7.8.4 de la NFPA 58. | Artículo 15.3.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 5.7.8.4 de la norma NFPA 58
| [ ] Los recipientes enterrados se deben instalar de modo que todas las conexiones para manguera y el punto de descarga de los dispositivos de alivio de presión estén por encima del nivel freático normal. | Artículo 15.3.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 5.7.8.4 de la norma NFPA 58
| [ ] Se debe presentar un detalle con el nivel freático normal, las conexiones para manguera y el punto de descarga de los dispositivos de alivio de presión. | Artículo 15.3.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 5.7.8.4 de la norma NFPA 58
| [ ] Las conexiones para manguera y el punto de descarga de los dispositivos de alivio de presión deben estar por encima del nivel freático normal. | Artículo 15.3.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 5.7.8.4 de la norma NFPA 58
| [ ] Los recipientes ASME, enterrados o atrincherados se deben ubicar de acuerdo con los puntos 6.3 y 6.4.2 de la NFPA 58. | Artículo 15.3.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.3 y 6.4.2 de la norma NFPA 58
| [ ] Se debe cumplir con el apartado 6.3 de la NFPA 58. | Artículo 15.3.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.3 y 6.4.2 de la norma NFPA 58
| [ ] Se debe cumplir con el apartado 6.4.2 de la NFPA 58. | Artículo 15.3.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 71 del Reglamento de Construcciones / 6.3 y 6.4.2 de la norma NFPA 58

## 10) Hidrante
OTRAS EDIFICACIONES
Hidrantes
ID | Descripción | Sustento Legal | Comentario
Certificación
| [ ] La certificación del hidrante debe estar basada en la norma de prueba AWWA C503-05 o AWWA M17. | Artículo 4 del Reglamento Nº 42563-MP-MINAET a la Ley Nº 8641 / Artículo 14.1.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 66 del Reglamento de Construcciones /Normas NFPA 1, NFPA 291, NFPA 1142
| [ ] Se debe indicar el listado de los hidrantes por instalar. | Artículo 4 del Reglamento Nº 42563-MP-MINAET a la Ley Nº 8641 / Artículo 14.1.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 66 del Reglamento de Construcciones /Normas NFPA 1, NFPA 291, NFPA 1142
| [ ] El listado de los hidrantes debe ser congruente con la normativa permitida. | Artículo 4 del Reglamento Nº 42563-MP-MINAET a la Ley Nº 8641 / Artículo 14.1.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 66 del Reglamento de Construcciones /Normas NFPA 1, NFPA 291, NFPA 1142
área de construcción
| [ ] El proyecto requiere la instalación hidrantes para la protección contra incendios debido a que tiene un área constructiva igual o mayor a 2000 m2. | Artículo 14.1.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 67 del Reglamento de Construcciones /Normas NFPA 1, NFPA 291, NFPA 1142 / y Ley Nº 8641 / Reglamento Nº 42563-MP-MINAE
| [ ] Se debe indicar la fuente de abastecimiento de los hidrantes requeridos. | Artículo 14.1.7 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 67 del Reglamento de Construcciones /Normas NFPA 1, NFPA 291, NFPA 1142 / y Ley Nº 8641 / Reglamento Nº 42563-MP-MINAE
| [ ] Se debe indicar en un plano conjunto la ubicación de el/los hidrantes requeridos debido a que el área de construcción excede los 2000 m2. | Artículo 14.1.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 67 del Reglamento de Construcciones /Normas NFPA 1, NFPA 291, NFPA 1142 / y Ley Nº 8641 / Reglamento Nº 42563-MP-MINAE
| [ ] Al interior de la propiedad se debe colocar hidrantes de manera tal que no se exceda 180 m de corrido medida desde el centro de la línea de calzada vechícular. | Artículo 14.3.10 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 67 del Reglamento de Construcciones /Normas NFPA 1, NFPA 291, NFPA 1142 / y Ley Nº 8641 / Reglamento Nº 42563-MP-MINAE
| [ ] Se debe instalar hidrantes acordes al tipo de riesgo por proteger. Para el proyecto presentado se debe colocar un hidrante de tipo multiválvular listado. | Artículo 14.2.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 67 del Reglamento de Construcciones /Normas NFPA 1, NFPA 291, NFPA 1142 / y Ley Nº 8641 / Reglamento Nº 42563-MP-MINAE
| [ ] Se debe instalar hidrantes acordes al tipo de riesgo por proteger. Para el proyecto presentado se debe colocar un hidrante de tipo cabezote listado. | Artículo 14.2.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 67 del Reglamento de Construcciones /Normas NFPA 1, NFPA 291, NFPA 1142 / y Ley Nº 8641 / Reglamento Nº 42563-MP-MINAE
Estación de Servicio
| [ ] Se debe instalar un hidrante, el cual es requerido para estaciones de servicio. | Artículo 14.1.6 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 67 del Reglamento de Construcciones /Normas NFPA 1, NFPA 291, NFPA 1142 / y Ley Nº 8641 / Reglamento Nº 42563-MP-MINAE
| [ ] Se debe indicar la ubicación del hidrante requerido en planta. | Artículo 14.1.6 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 67 del Reglamento de Construcciones /Normas NFPA 1, NFPA 291, NFPA 1142 / y Ley Nº 8641 / Reglamento Nº 42563-MP-MINAE
| [ ] El hidrante requerido para la estación de servicio se debe ubicar como mínimo a 50 m de los accesos vehiculares, sobre vía pública, en el punto más elevado. | Artículo 14.1.6 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 67 del Reglamento de Construcciones /Normas NFPA 1, NFPA 291, NFPA 1142 / y Ley Nº 8641 / Reglamento Nº 42563-MP-MINAE
Tubería
| [ ] El/los hidrantes deben ser abastecidos por tubería con diámetros nominales iguales o superiores a 150 mm (6"). | Artículo 6 del Reglamento Nº 42563-MP-MINAET a la Ley Nº 8641 / Artículo 14.1.8 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 68 del Reglamento de Construcciones /Normas NFPA 1, NFPA 291, NFPA 1142 / y Ley Nº 8641 / Reglamento Nº 42563-MP-MINAET
| [ ] El/los hidrantes deben ser abastecidos por tubería con diámetros nominales iguales o superiores a 100 mm (4") ya que la tubería es existente y se debe indicar esta condición en planos. | Artículo 6 del Reglamento Nº 42563-MP-MINAET a la Ley Nº 8641 / Artículo 14.1.7 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 68 del Reglamento de Construcciones /Normas NFPA 1, NFPA 291, NFPA 1142 / y Ley Nº 8641 / Reglamento Nº 42563-MP-MINAET
| [ ] El detalle de instalación del hidrante indica que se instalará en tubería de 150 mm (6") pero en el conjunto se indica que la tubería es el otro diámetro inferior. Los detalles de diámetros de tubería deben tener congruencia entre ambas láminas. | Artículo 14.1.9 del Reglamento Nº 42563-MP-MINAET a la Ley Nº 8641 / Artículo ## del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 68 del Reglamento de Construcciones /Normas NFPA 1, NFPA 291, NFPA 1142 / y Ley Nº 8641 / Reglamento Nº 42563-MP-MINAET
| [ ] La red de tubería para abastecimiento de hidrante debe tener un diámetro nominal igual o mayor 150 mm (6"). | Artículo 6 del Reglamento Nº 42563-MP-MINAET a la Ley Nº 8641 / Artículo 14.1.8 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 68 del Reglamento de Construcciones /Normas NFPA 1, NFPA 291, NFPA 1142 / y Ley Nº 8641 / Reglamento Nº 42563-MP-MINAET
| [ ] La conexión entre hidrante y red de tubería debe ser directa en el diámetro nominal y sin reducciones en la conexión al hidrante. | Artículo 6 del Reglamento Nº 42563-MP-MINAET a la Ley Nº 8641 / Artículo 14.1.9 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 68 del Reglamento de Construcciones /Normas NFPA 1, NFPA 291, NFPA 1142 / y Ley Nº 8641 / Reglamento Nº 42563-MP-MINAET
Detalles
| Se aporta el detalle de instalación del hidrante. | Artículo 14.2.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 68 del Reglamento de Construcciones /Normas NFPA 1, NFPA 291, NFPA 1142 / y Ley Nº 8641 / Reglamento Nº 42563-MP-MINAE
| [ ] Se debe presentar el detalle de instalación del hidrante, incluyendo su válvula de paso o corte. | Artículo 14.2.6 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 68 del Reglamento de Construcciones /Normas NFPA 1, NFPA 291, NFPA 1142 / y Ley Nº 8641 / Reglamento Nº 42563-MP-MINAE
| Los hidrantes cuentan con una conexión de manguera rosca macho NST de 112 mm (4 ½”) y dos conexiones de manguera rosca macho NST de 65 mm (2 ½”). | Artículo 14.2.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 68 del Reglamento de Construcciones /Normas NFPA 1, NFPA 291, NFPA 1142 / y Ley Nº 8641 / Reglamento Nº 42563-MP-MINAE
| [ ] Los hidrantes deben cuentar con una conexión de 112 mm (4½") con rosca macho NST y dos conexiones de manguera con rosca macho NST de 65 mm (2½") | Artículo 14.2.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 68 del Reglamento de Construcciones /Normas NFPA 1, NFPA 291, NFPA 1142 / y Ley Nº 8641 / Reglamento Nº 42563-MP-MINAE
Instalación
| [ ] Se debe presentar un detalle de instalación del hidrante donde la conexión de 112 mm (4½") se instala entre 75 y 85 cm sobre nivel de calle. | Artículo 14.2.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 69 del Reglamento de Construcciones /Normas NFPA 1, NFPA 291, NFPA 1142 / y Ley Nº 8641 / Reglamento Nº 42563-MP-MINAE
| [ ] Se debe presentar el detalle de instalación del hidrante donde la conexión de 112 mm (4½") se instala perpendicular a la línea de centro de la calzada vehícular. | Artículo 14.2.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 69 del Reglamento de Construcciones /Normas NFPA 1, NFPA 291, NFPA 1142 / y Ley Nº 8641 / Reglamento Nº 42563-MP-MINAE
| [ ] Se debe presentar un detalle de instalación del hidrante donde se ubique entre 35 cm y 40 cm desde el cordón de caño hasta el eje central vertical del hidrante. | Artículo 14.2.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 69 del Reglamento de Construcciones /Normas NFPA 1, NFPA 291, NFPA 1142 / y Ley Nº 8641 / Reglamento Nº 42563-MP-MINAE
| [ ] Se debe presentar la instalación de una válvula auxiliar entre el hidrante y la red de alimentación. | Artículo 14.2.6 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 69 del Reglamento de Construcciones /Normas NFPA 1, NFPA 291, NFPA 1142 / y Ley Nº 8641 / Reglamento Nº 42563-MP-MINAE
| [ ] La válvula auxiliar del hidrante debe tener un dado para su operación con un tamaño de 50 mm x 50 mm (2 x 2 pulg). | Artículo 14.2.6 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 69 del Reglamento de Construcciones /Normas NFPA 1, NFPA 291, NFPA 1142 / y Ley Nº 8641 / Reglamento Nº 42563-MP-MINAE
| [ ] La válvula auxiliar del hidrante se debe ubicar cerca de la red principal del acueducto de alimentación. | Artículo 14.2.6 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 69 del Reglamento de Construcciones /Normas NFPA 1, NFPA 291, NFPA 1142 / y Ley Nº 8641 / Reglamento Nº 42563-MP-MINAE
| [ ] Se debe indicar la ubicación de la válvula auxiliar para el/los hidrantes requeridos de manera que se pueda verificar su accesibilidad. | Artículo 14.2.6 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 69 del Reglamento de Construcciones /Normas NFPA 1, NFPA 291, NFPA 1142 / y Ley Nº 8641 / Reglamento Nº 42563-MP-MINAE
| [ ] Se debe presentar en el detalle de instalación bloques de inercia para en los accesorios de alimentación de los hidrantes. | Artículo 14.2.9 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 69 del Reglamento de Construcciones /Normas NFPA 1, NFPA 291, NFPA 1142 / y Ley Nº 8641 / Reglamento Nº 42563-MP-MINAE
| [ ] Se debe indicar las características de bloques de inercia. | Artículo 14.2.9 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 69 del Reglamento de Construcciones /Normas NFPA 1, NFPA 291, NFPA 1142 / y Ley Nº 8641 / Reglamento Nº 42563-MP-MINAE
| [ ] Se debe presentar la información suficiente en planos para verificar un radio libre mínimo de 90 cm sobre el eje vertical del hidrante según su ubicación y distribución. | Artículo 14.2.10 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 69 del Reglamento de Construcciones /Normas NFPA 1, NFPA 291, NFPA 1142 / y Ley Nº 8641 / Reglamento Nº 42563-MP-MINAE
Color
| [ ] Se debe indicar en planos el color del hidrante. | Artículo 9 del Reglamento Nº 42563-MP-MINAET a la Ley Nº 8641 / Artículo 14.2.12 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020/ Artículo 69 del Reglamento de Construcciones /Normas NFPA 1, NFPA 291, NFPA 1142 / y Ley Nº 8641 / Reglamento Nº 42563-MP-MINAET
| [ ] Se debe identificar los hidrantes acoplados a la red pública en color amarillo. | Artículo 9 del Reglamento Nº 42563-MP-MINAET a la Ley Nº 8641 / Artículo 14.2.12 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020/ Artículo 69 del Reglamento de Construcciones /Normas NFPA 1, NFPA 291, NFPA 1142 / y Ley Nº 8641 / Reglamento Nº 42563-MP-MINAET
| [ ] Se debe identificar los hidrantes acoplados a la red privada en color rojo. | Artículo 9 del Reglamento Nº 42563-MP-MINAET a la Ley Nº 8641 / Artículo 14.2.12 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020/ Artículo 69 del Reglamento de Construcciones /Normas NFPA 1, NFPA 291, NFPA 1142 / y Ley Nº 8641 / Reglamento Nº 42563-MP-MINAET
Ubicación
| [ ] La ubicación propuesta del hidrante debe permitir su accesibilidad y visibilidad. | Artículo 5 del Reglamento Nº 42563-MP-MINAET a la Ley Nº 8641 / Artículo 14.3.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 69 del Reglamento de Construcciones /Normas NFPA 1, NFPA 291, NFPA 1142 / y Ley Nº 8641 / Reglamento Nº 42563-MP-MINAET
| [ ] Se debe indicar la ubicación del hidrante (s) querido (s). | Artículo 5 del Reglamento Nº 42563-MP-MINAET a la Ley Nº 8641 / Artículo 14.3.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 69 del Reglamento de Construcciones /Normas NFPA 1, NFPA 291, NFPA 1142 / y Ley Nº 8641 / Reglamento Nº 42563-MP-MINAET
| [ ] El hidrante debe estar ubicado a no menos de 10 m de las esquinas, curvas u otros lugares propensos a colisiones o daños mecánicos. | Artículo 5 del Reglamento Nº 42563-MP-MINAET a la Ley Nº 8641 / Artículo 14.3.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 69 del Reglamento de Construcciones /Normas NFPA 1, NFPA 291, NFPA 1142 / y Ley Nº 8641 / Reglamento Nº 42563-MP-MINAET
| [ ] La ubicación propuesta del hidrante no debe obstruir pasos peatonales y accesos a casas, edificaciones o cualquier otra construcción. | Artículo 5 del Reglamento Nº 42563-MP-MINAET a la Ley Nº 8641 / Artículo 14.3.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 69 del Reglamento de Construcciones /Normas NFPA 1, NFPA 291, NFPA 1142 / y Ley Nº 8641 / Reglamento Nº 42563-MP-MINAET
| [ ] Se debe mostrar el área adyance a los hidrantes e indicar la posibilidad de radio de giro de 15 m para la unidad extintora del Cuerpo de Bomberos. | Artículo 14.3.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 69 del Reglamento de Construcciones /Normas NFPA 1, NFPA 291, NFPA 1142 / y Ley Nº 8641 / Reglamento Nº 42563-MP-MINAE
| [ ] Se debe indicar la resistencia de la calzada de rodamiento y áreas cercanas al hidrante para soportar un peso vehicular de 35 toneladas. | Artículo 14.3.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 69 del Reglamento de Construcciones /Normas NFPA 1, NFPA 291, NFPA 1142 / y Ley Nº 8641 / Reglamento Nº 42563-MP-MINAE
| [ ] Se debe indicar las dimensiones del área adyacente a los hidrantes. | Artículo 14.3.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 69 del Reglamento de Construcciones /Normas NFPA 1, NFPA 291, NFPA 1142 / y Ley Nº 8641 / Reglamento Nº 42563-MP-MINAE
| [ ] El área adyancente del hidrante, hasta un radio de 5 m sobre nivel de calle, se debe encontrar libre, sin obstrucciones o espacios de parqueo designados. | Artículo 5 del Reglamento Nº 42563-MP-MINAET a la Ley Nº 8641 / Artículo 14.3.6 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020/ Artículo 69 del Reglamento de Construcciones /Normas NFPA 1, NFPA 291, NFPA 1142 / y Ley Nº 8641
| [ ] Donde el hidrante esté expuesto a daño mecánico se debe proveer un mecanismo de protección, conideración el radio libre de 90 cm y la obstrucción de las conexiones de manguera y tubo de succión. | Artículo 5 del Reglamento Nº 42563-MP-MINAET a la Ley Nº 8641 / Artículo 14.3.7 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020/ Artículo 69 del Reglamento de Construcciones /Normas NFPA 1, NFPA 291, NFPA 1142 / y Ley Nº 8641
| [ ] El proyecto presentado, al ser una edificación tipo condominio o urbanización, debe contar con un hidrante acoplado a la red pública a la entrada principal y sobre vía pública. | Artículo 14.3.8 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 67 del Reglamento de Construcciones /Normas NFPA 1, NFPA 291, NFPA 1142 / y Ley Nº 8641 / Reglamento Nº 42563-MP-MINAET
| [ ] Se debe cumplir con la distancia máxima de 180 m para la distribución de hidrantes, siendo la medicición realizada sobre la calzada vehicular a mitad de calle. | Artículo 14.3.10 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 67 del Reglamento de Construcciones /Normas NFPA 1, NFPA 291, NFPA 1142 / y Ley Nº 8641 / Reglamento Nº 42563-MP-MINAET
| [ ] El proyecto debe estar provisto con un hidrante en cada uno de sus dos accesos vehiculares ya que estos está separados más de 180 m (distancia tomada sobre línea de calzada vehicular). | Artículo 14.3.9 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 67 del Reglamento de Construcciones /Normas NFPA 1, NFPA 291, NFPA 1142 / y Ley Nº 8641 / Reglamento Nº 42563-MP-MINAET
| [ ] Los hidrantes se deben ubicar separados por una distancia no mayor los 180 metros medidos desde el centro de calle o calzada. | Artículo 5 del Reglamento Nº 42563-MP-MINAET a la Ley Nº 8641 / Artículo 14.3.10 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 67 del Reglamento de Construcciones /Normas NFPA 1, NFPA 291, NFPA 1142 / y Ley Nº 8641 / Reglamento Nº 42563-MP-MINAET
| [ ] Se deben colocar hidrantes adicionales debido a condiciones como la población a proteger, características de las edificaciones, características del recurso existente o confiabilidad de las fuentes de agua. | Artículo 5 del Reglamento Nº 42563-MP-MINAET a la Ley Nº 8641 / Artículo 14.3.11 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 67 del Reglamento de Construcciones /Normas NFPA 1, NFPA 291, NFPA 1142 / y Ley Nº 8641 / Reglamento Nº 42563-MP-MINAET
| [ ] Debido a las condiciones del proyecto y el historial de incendios en el áreas e requiere la instalación hidrantes adicionales para proteger el riesgo de manera adecudada. | Artículo 5 del Reglamento Nº 42563-MP-MINAET a la Ley Nº 8641 / Artículo 14.3.11 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 67 del Reglamento de Construcciones /Normas NFPA 1, NFPA 291, NFPA 1142 / y Ley Nº 8641 / Reglamento Nº 42563-MP-MINAET
Diseño
| [ ] Se debe indicar la presión residual en el hidrante, siendo está no menor a los 1.05 kg/cm2 (15 psi) | Artículo 8 del Reglamento Nº 42563-MP-MINAET a la Ley Nº 8641 / Artículo 14.4.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 68 del Reglamento de Construcciones /Normas NFPA 1, NFPA 291, NFPA 1142 / y Ley Nº 8641 / Reglamento Nº 42563-MP-MINAET
| [ ] Se debe presentar la memoria de cálculo para la red de hidrantes requeridos en el proyecto. | Artículo 8 del Reglamento Nº 42563-MP-MINAET a la Ley Nº 8641 / Artículo 14.4.7 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 68 del Reglamento de Construcciones /Normas NFPA 1, NFPA 291, NFPA 1142 / y Ley Nº 8641 / Reglamento Nº 42563-MP-MINAET
| [ ] La tasa de flujo de los hidrantes para ocupaciones diferentes a residencial, edicacional, cuidad de la salud para pacientes ambulatorios o negocios, debe ser de al menos 63 l/s (1000 GPM). | Artículo 8 del Reglamento Nº 42563-MP-MINAET a la Ley Nº 8641 / Artículo 14.4.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 68 del Reglamento de Construcciones /Normas NFPA 1, NFPA 291, NFPA 1142 / y Ley Nº 8641 / Reglamento Nº 42563-MP-MINAET
| [ ] Se debe indicar la tasa de flujo de los hidrantes. | Artículo 8 del Reglamento Nº 42563-MP-MINAET a la Ley Nº 8641 / Artículo 14.4.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 68 del Reglamento de Construcciones /Normas NFPA 1, NFPA 291, NFPA 1142 / y Ley Nº 8641 / Reglamento Nº 42563-MP-MINAET
| [ ] La tasa de flujo de los hidrantes para ocupaciones de cuidado de la salud para pacientes ambulatorios, negocios y educacional debe ser de al menos 47 l/s (750 GPM). | Artículo 8 del Reglamento Nº 42563-MP-MINAET a la Ley Nº 8641 / Artículo 14.4.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 68 del Reglamento de Construcciones /Normas NFPA 1, NFPA 291, NFPA 1142 / y Ley Nº 8641 / Reglamento Nº 42563-MP-MINAET
| [ ] La tasa de flujo de los hidrantes para ocupaciones clasficadas como residencial horizontal debe ser de al menos 32 l/s (500 GPM). | Artículo 8 del Reglamento Nº 42563-MP-MINAET a la Ley Nº 8641 / Artículo 14.4.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 68 del Reglamento de Construcciones /Normas NFPA 1, NFPA 291, NFPA 1142 / y Ley Nº 8641 / Reglamento Nº 42563-MP-MINAET
Capacidad de tanques de reserva
| [ ] El proyecto debe contar con un tanque para reserva de agua para incendio debido a que no se cuenta con capacidad hidráulica para instalar hidrantes acoplados a la red pública. | Artículo 7 del Reglamento Nº 42563-MP-MINAET a la Ley Nº 8641 / Artículo 14.5.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 68 del Reglamento de Construcciones /Normas NFPA 1, NFPA 291, NFPA 1142 / y Ley Nº 8641 / Reglamento Nº 42563-MP-MINAET
| [ ] El tanque de almacenamiento de agua para incendio debe contar con un hidrante de succión o toma directa al tanque para uso de Cuerpo de Bomberos. | Artículo 7 del Reglamento Nº 42563-MP-MINAET a la Ley Nº 8641 / Artículo 14.5.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 68 del Reglamento de Construcciones /Normas NFPA 1, NFPA 291, NFPA 1142 / y Ley Nº 8641 / Reglamento Nº 42563-MP-MINAET
| [ ] Debido a que proyecto tramitado es de ocupación residencial horizontal se debe diseñar el tanque de reserva de agua para incendio con una capacidad neta de al menos 57 m3. | Artículo 7 del Reglamento Nº 42563-MP-MINAET a la Ley Nº 8641 / Artículo 14.5.13 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 68 del Reglamento de Construcciones /Normas NFPA 1, NFPA 291, NFPA 1142 / y Ley Nº 8641 / Reglamento Nº 42563-MP-MINAET
| [ ] Debido a que proyecto tramitado es de ocupación educacional, cuidad de la salud para pacientes ambulatorios o negocios, se debe diseñar el tanque de reserva de agua para incendio con una capacidad neta de al menos 91 m3. | Artículo 7 del Reglamento Nº 42563-MP-MINAET a la Ley Nº 8641 / Artículo 14.5.13 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 68 del Reglamento de Construcciones /Normas NFPA 1, NFPA 291, NFPA 1142 / y Ley Nº 8641 / Reglamento Nº 42563-MP-MINAET
| [ ] Debido a que proyecto tramitado es de una ocupación diferente a residencial, educacional, cuidado de la salud para pacientes ambulatorios o negocios, se debe diseñar el tanque de reserva de agua para incendio con una capacidad neta de al menos 114 m3. | Artículo 7 del Reglamento Nº 42563-MP-MINAET a la Ley Nº 8641 / Artículo 14.5.13 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 68 del Reglamento de Construcciones /Normas NFPA 1, NFPA 291, NFPA 1142 / y Ley Nº 8641 / Reglamento Nº 42563-MP-MINAET
Memoria de cálculo
| [ ] Se debe presentar la memoria de cálculo con los datos de volumen total, volumen para consumo diario de agua, volumen de reserva exclusiva para incendios, así como caudal y presión en el hidrante más alejado ya que la fuente de abastecimiento es desde un poso o tanque de almacenamiento de agua de uso compartido. | Artículo 14.5.14 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 68 del Reglamento de Construcciones /Normas NFPA 1, NFPA 291, NFPA 1142 / y Ley Nº 8641 / Reglamento Nº 42563-MP-MINAET
Diseño de hidrante de succión
| [ ] El (Los) hidrante(s) de succión o toma(s) directa(s) al tanque se deben diseñar bajo los criterios de NFPA 1142 | Artículo 14.5.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 68 del Reglamento de Construcciones /Normas NFPA 1, NFPA 291, NFPA 1142 / y Ley Nº 8641 / Reglamento Nº 42563-MP-MINAET
| [ ] La fuente de suministro de agua debe ser aprobada por la Autoridad Competente. | Artículo 14.5.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 68 del Reglamento de Construcciones /Normas NFPA 1, NFPA 291, NFPA 1142 / y Ley Nº 8641 / Reglamento Nº 42563-MP-MINAET
| [ ] Se debe presentar un plano para verificar las condiciones y caracterísitcas de la construcción. | Artículo 14.5.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 68 del Reglamento de Construcciones /Normas NFPA 1, NFPA 291, NFPA 1142 / y Ley Nº 8641 / Reglamento Nº 42563-MP-MINAET
| [ ] Se debe indicar el material de construcción del tanque. | Artículo 14.5.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 68 del Reglamento de Construcciones /Normas NFPA 1, NFPA 291, NFPA 1142 / y Ley Nº 8641 / Reglamento Nº 42563-MP-MINAET
| [ ] La tubería utilizada debe ser cédula 40. | Artículo 14.5.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 68 del Reglamento de Construcciones /Normas NFPA 1, NFPA 291, NFPA 1142 / y Ley Nº 8641 / Reglamento Nº 42563-MP-MINAET
| [ ] El hidrante de succión se debe construir para proveer un caudal de 3800 L/min (1000 GPM). | Artículo 14.5.10 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 68 del Reglamento de Construcciones /Normas NFPA 1, NFPA 291, NFPA 1142 / y Ley Nº 8641 / Reglamento Nº 42563-MP-MINAET
| [ ] Cuando la fuente de agua es natural se debe proveer un estudio para determinar la disponibilidad de agua durante un periodo de un año completo. | Artículo 13.5.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 68 del Reglamento de Construcciones /Normas NFPA 1, NFPA 291, NFPA 1142 / y Ley Nº 8641 / Reglamento Nº 42563-MP-MINAET
| [ ] Los tanques sobre de nivel de suelo deben estar protegidos contra deterioro. | Artículo 13.5.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 68 del Reglamento de Construcciones /Normas NFPA 1, NFPA 291, NFPA 1142 / y Ley Nº 8641 / Reglamento Nº 42563-MP-MINAET
| [ ] La conexión del hidrante de succión debe ser accesible y cuenta con un radio de 90 cm de espacio libre alrededor. | Artículo 14.5.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 68 del Reglamento de Construcciones /Normas NFPA 1, NFPA 291, NFPA 1142 / y Ley Nº 8641 / Reglamento Nº 42563-MP-MINAET
| [ ] El tanque de almacenamiento de agua para incendio debe estar a una distancia igual o mayor que 30 metros de cualquier estructura. | Artículo 14.5.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 68 del Reglamento de Construcciones /Normas NFPA 1, NFPA 291, NFPA 1142 / y Ley Nº 8641 / Reglamento Nº 42563-MP-MINAET
| [ ] El cálculo para el diseño del tanque de reserva de agua se debe realizar mediante los métodos descritios en el capítulo 4 de NFPA 1142. | Artículo 14.5.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 68 del Reglamento de Construcciones /Normas NFPA 1, NFPA 291, NFPA 1142 / y Ley Nº 8641 / Reglamento Nº 42563-MP-MINAET
| [ ] El sitio donde se ubica el hidrante de succión debe ser accesible, contar con un espacio de no menos de 5 metros a cada lado de la conexión de 115 mm (4½") y el terreo debe soportar al una carga de 35 toneladas. | Artículo 14.5.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 68 del Reglamento de Construcciones /Normas NFPA 1, NFPA 291, NFPA 1142 / y Ley Nº 8641 / Reglamento Nº 42563-MP-MINAET
| [ ] La tubería de hierro negro del hidrante de succión debe ser en tubería de 150 mm (6") de diámetro. | Artículo 3.7.2.c del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 68 del Reglamento de Construcciones /Normas NFPA 1, NFPA 291, NFPA 1142 / y Ley Nº 8641 / Reglamento Nº 42563-MP-MINAET
| [ ] La tubería de hierro negro del hidrante de succión deber ser cédula 40. | Artículo 14.5.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 68 del Reglamento de Construcciones /Normas NFPA 1, NFPA 291, NFPA 1142 / y Ley Nº 8641 / Reglamento Nº 42563-MP-MINAET
| [ ] Los tramos de tubería enterrada de PCV del hidrante de succión deben ser en PVC C-900, en un diámetro de 150 mm (6") | Artículo 14.5.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 68 del Reglamento de Construcciones /Normas NFPA 1, NFPA 291, NFPA 1142 / y Ley Nº 8641 / Reglamento Nº 42563-MP-MINAET
| [ ] Los tramos de tubería de PVC C-900 deben ser enterrados. | Artículo 14.5.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 68 del Reglamento de Construcciones /Normas NFPA 1, NFPA 291, NFPA 1142 / y Ley Nº 8641 / Reglamento Nº 42563-MP-MINAET
| [ ] Cuando el hidrante de succión cuenta con presión positiva, se debe instalar una válvula de vástago ascendente (OS&Y) o tipo mariposa con indicador de apertura. | Artículo 14.5.6 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 68 del Reglamento de Construcciones /Normas NFPA 1, NFPA 291, NFPA 1142 / y Ley Nº 8641 / Reglamento Nº 42563-MP-MINAET
| [ ] La válvula de apertura / cierre del hidrante de succión debe ser accesible para su operación. | Artículo 14.5.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 68 del Reglamento de Construcciones /Normas NFPA 1, NFPA 291, NFPA 1142 / y Ley Nº 8641 / Reglamento Nº 42563-MP-MINAET
| [ ] La conexión del hidrante de succión debe ser mediante una rosca tipo NST con terminal tipo macho en 114 mm (4½ pulgadas). | Artículo 14.5.7 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 68 del Reglamento de Construcciones /Normas NFPA 1, NFPA 291, NFPA 1142 / y Ley Nº 8641 / Reglamento Nº 42563-MP-MINAET
| [ ] Se debe indicar el tipo de conexión utilizada para el Cuerpo de Bomberos al hidrante de succión. | Artículo 14.5.7 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 68 del Reglamento de Construcciones /Normas NFPA 1, NFPA 291, NFPA 1142 / y Ley Nº 8641 / Reglamento Nº 42563-MP-MINAET
| [ ] Se debe colocar tapa en la terminal de conexión del hidrante de succión. | Artículo 14.5.7 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 68 del Reglamento de Construcciones /Normas NFPA 1, NFPA 291, NFPA 1142 / y Ley Nº 8641 / Reglamento Nº 42563-MP-MINAET
| [ ] La conexión del hidrante de succión para el Cuerpo de Bomberos se debe ubicar a una distancia mínima de 3 m y máxima de 6 m respecto al costado de la Unidad de Bomberos. | Artículo 14.5.8 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 68 del Reglamento de Construcciones /Normas NFPA 1, NFPA 291, NFPA 1142 / y Ley Nº 8641 / Reglamento Nº 42563-MP-MINAET
| [ ] Se debe aportar la memoria de cálculo para el hidrante de succión. | Artículo 14.5.9 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 68 del Reglamento de Construcciones /Normas NFPA 1, NFPA 291, NFPA 1142 / y Ley Nº 8641 / Reglamento Nº 42563-MP-MINAET
| [ ] La memoria de cálculo del hidrante de succión debe comtemplar las variables de caudal, cabeza de elevación vertical, longitud de tubería, pérdidas por fricción, pérdidas por accesorios, presión atmosférica, entre otras). | Artículo 14.5.9 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 68 del Reglamento de Construcciones /Normas NFPA 1, NFPA 291, NFPA 1142 / y Ley Nº 8641 / Reglamento Nº 42563-MP-MINAET
| [ ] El diseño de hidrante de succión se debe realizar para un mínimo de 62 litros por segundo (1000 GPM). | Artículo 14.5.10 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 68 del Reglamento de Construcciones /Normas NFPA 1, NFPA 291, NFPA 1142 / y Ley Nº 8641 / Reglamento Nº 42563-MP-MINAET
| [ ] La elevación total entre el fondo de las succión y la conexión a la Unidad de Bomberos debe ser igual o menor a los 3 m. | Artículo 14.5.11 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 68 del Reglamento de Construcciones /Normas NFPA 1, NFPA 291, NFPA 1142 / y Ley Nº 8641 / Reglamento Nº 42563-MP-MINAET
| [ ] Se debe presentar el cálculo donde se indique la pérdia máxima de energía, la cual debe ser igual o inferior a los 6 m de cabeza vertical (8,5 psi). | Artículo 14.5.12 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 68 del Reglamento de Construcciones /Normas NFPA 1, NFPA 291, NFPA 1142 / y Ley Nº 8641 / Reglamento Nº 42563-MP-MINAET

## 11) GASERAS
PLANTAS ENVASADORAS DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO
ID | Descripción | Sustento Legal | Comentario
Recipientes
| [ ] Se debe proveer de protecciones contra daño mecánico y otros posibles impactos de vehículos hacia los recipientes de almacenamiento de gas LP y sus tuberías. | Artículo 18.2.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 70 del Reglamento de Construcciones / y Decreto Ejecutivo N°28622
| [ ] Se debe indicar en planos la ubicación de los recipientes de almacenamiento de gas LP, trasvase, y andén. | Artículo 18.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 70 del Reglamento de Construcciones / y Decreto Ejecutivo N°28622
| [ ] Se debe indicar la capacidad de almacenamiento de los recipientes de gas LP. | Artículo 18.2.6 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 70 del Reglamento de Construcciones / y Decreto Ejecutivo N°28622
| [ ] Se debe indicar en planos la certificación del/os recipientes ASME o equivalente y según los artículo 10.3.2 y 10.15 del Decreto Ejecutivo N° 28622- MINAE-S | Artículo 18.2.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 70 del Reglamento de Construcciones / y Decreto Ejecutivo N°28622
| [ ] Se debe cumplir con las separaciones indicadas en el artículo 9.22 del Decreto Ejecutivo N° 28622- MINAE-S sobre la separación y distancia entre elementos para los recipientes de almacenamiento. | Artículo 18.2.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 70 del Reglamento de Construcciones / y Decreto Ejecutivo N°28622
Distribución, colindancias y andén
| [ ] Los planos deben presentarse con las dimensiones y escalas para poder realizar las mediciones. | Artículo 18.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 70 del Reglamento de Construcciones / y Decreto Ejecutivo N°28622
| [ ] Se debe presentar en planos la distribución de las áreas totales del proyecto, incluyendo oficinas, talleres, bodegas, casetas, entre otras. | Artículo 18.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 70 del Reglamento de Construcciones / y Decreto Ejecutivo N°28622
| [ ] Se deben indicar las distancias con áreas colindantes en un radio de 100 m de manera que se pueda determinar la separación de los recipientes de acuerdo con NFPA 58. | Artículo 18.2.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 70 del Reglamento de Construcciones / y Decreto Ejecutivo N°28622
| [ ] El/los andenes de llenados deben ser de construcción tipo abierta. | Artículo 18.2.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 70 del Reglamento de Construcciones / y Decreto Ejecutivo N°28622
| [ ] Se debe presentar una planta longitudinal y transversal de los recipientes para almacenamiento de gas LP. | Artículo 18.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 70 del Reglamento de Construcciones / y Decreto Ejecutivo N°28622
| [ ] Se debe presentar en planos la ubicación y distribución de las válvulas y accesorios de los recipientes. | Artículo 18.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 70 del Reglamento de Construcciones / y Decreto Ejecutivo N°28622
| [ ] Se debe presentar un diagrama isométrico donde se detalle la distribución de tubería y accesorios del proceso de envasado y almacenamiento de gas LP. | Artículo 18.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 70 del Reglamento de Construcciones / y Decreto Ejecutivo N°28622
| [ ] Se debe presentar una tabla detalle con la simbología para el diagrama de tubería y accesos del proceso de gas LP. | Artículo 18.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 70 del Reglamento de Construcciones / y Decreto Ejecutivo N°28622
| [ ] En caso de tener zona de venta de cilindros portátiles, esta se debe ubicar de manera tal que las personas no deban ingresar a las instalaciones. | Artículo 18.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 70 del Reglamento de Construcciones / y Decreto Ejecutivo N°28622
Fuentes de ignición
| [ ] Se deben eliminar equipos y cualquier otra fuentes de ignición en un radio igual o menor a los 15 desde los recipientes de almacenamiento de gas LP. | Artículo 18.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 70 del Reglamento de Construcciones / y Decreto Ejecutivo N°28622
Detección, alarma y detención del proceso de llenado y bombeo
| [ ] Se debe instalar un sistema de detección de fugas de GLP, que activan el sistema de alarma de incendios y que monitorea la zona de tanques, el andén de llenado y los sistemas de bombeo o distribución de GLP. | Artículo 18.2.7 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 70 del Reglamento de Construcciones / y Decreto Ejecutivo N°28622
| [ ] La planta envasadora de gas debe contar con un sistema de detección y alarma de incendios según los requisitos de NFPA 72. | Artículo 18.2.7 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 70 del Reglamento de Construcciones / y Decreto Ejecutivo N°28622
| [ ] Se debe presentar la distribución y detalle técnico de los detectores de fuga de gas LP. | Artículo 18.2.8 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 70 del Reglamento de Construcciones / y Decreto Ejecutivo N°28622
| [ ] Se debe indicar la conexión de los dispositivos de detección de fugas de gas LP al sistema de detección y alarma de incendio. | Artículo 18.2.8 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 70 del Reglamento de Construcciones / y Decreto Ejecutivo N°28622
| [ ] Se debe indicar la conexión de los dispositivos de detección de fugas de gas LP con el sistema de llenado o distribución de gas LP. | Artículo 18.2.8 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 70 del Reglamento de Construcciones / y Decreto Ejecutivo N°28622
| [ ] Se deben colocar los detectores de llama requeridos para la activación del sistema de detección y alarma y el sistema de supresión de incendios. | Artículo 18.2.8 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 70 del Reglamento de Construcciones / y Decreto Ejecutivo N°28622
| [ ] Se debe presentar la simbología, características y listado de los detectores de llama | Artículo 18.2.8 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 70 del Reglamento de Construcciones / y Decreto Ejecutivo N°28622
| [ ] Se debe presentar la distribución en planta de los detectores de llama. | Artículo 18.2.8 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 70 del Reglamento de Construcciones / y Decreto Ejecutivo N°28622
| [ ] El proyecto debe contar con estaciones manuales para la activación del sistema contra incendios. | Artículo 18.2.8 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 70 del Reglamento de Construcciones / y Decreto Ejecutivo N°28622
| [ ] Se debe presentar la distribución en planta de las estaciones manuales para la activación del sistema contra incendios. | Artículo 18.2.8 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 70 del Reglamento de Construcciones / y Decreto Ejecutivo N°28622
| [ ] Las estaciones manuales deben estar ubicadas en el medio de egreso, a una distancia no mayor a 1,5 m de la salida. | Artículo 18.2.8 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 70 del Reglamento de Construcciones / y Decreto Ejecutivo N°28622
Sistema fijo de protección contra incendios
| [ ] El proyecto debe contar con un sistema fijo de protección contra incendios mediante la aplicación de agua pulverizada. | Artículo 18.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 70 del Reglamento de Construcciones / y Decreto Ejecutivo N°28622
| [ ] La aplicación de agua para la protección de los recipientes de gas LP, andén, áreas de trasiego y llenado debe ser mediante agua pulverizada. | Artículo 18.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 70 del Reglamento de Construcciones / y Decreto Ejecutivo N°28622
| [ ] El sistema de protección contra incendios basado en válvulas de manguera y aplicación de agua pulverizada debe cumplir con el decreto ejecutivo N° 28622- MINAE-S, la norma NFPA 15, sus normas complementarias y/o la normativa que lo sustituye. | Artículo 18.2.11 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 70 del Reglamento de Construcciones / y Decreto Ejecutivo N°28622
| [ ] Se debe presentar la memoria de cálculo del proyecto, donde se defina la estrategia de protección y normativa de referencia. | Artículo 18.2.11 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 70 del Reglamento de Construcciones / y Decreto Ejecutivo N°28622
| [ ] El cálculo del volumen del tanque de agua se debe realizar de acuerdo con el artículo 12.3.1 del Decreto Ejecutivo N° 28622- MINAE-S | Artículo 18.2.11 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 70 del Reglamento de Construcciones / y Decreto Ejecutivo N°28622
| [ ] La capacidad de bombeo del sistema contra incendios debe ser de al menos 10 L/min/m2 del área total del tanque mayor, más dos tanques adyacentes del mismo tamaño, más la demanda de hidrantes y monitores requeridos para el escenario más crítico. | Artículo 18.2.11 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 70 del Reglamento de Construcciones / y Decreto Ejecutivo N°28622
| [ ] La memoria de cálculo debe garantizar la suficiencia del sistema contra incendios de acuerdo con los criterios normativos. | Artículo 18.2.11 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 70 del Reglamento de Construcciones / y Decreto Ejecutivo N°28622
| [ ] Para complementar la protección mediante agua pulverizada se debe proveer medios de extinción de incendios manuales con una taza de flujo mínima de 64 L/s (1000 GPM), distribuidos en dos monitores (500 GPM) y dos conexiones de manguera de 65 mm -2½"- (500 GPM). | Artículo 18.2.11 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 70 del Reglamento de Construcciones / y Decreto Ejecutivo N°28622
| [ ] Los pitones monitores y conexiones de manguera requeridos deben ubicarse de manera tal que el personal de brigada o Bomberos no estaría expuestos inmediatamente al riesgo en caso de incendio | Artículo 18.2.11 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 70 del Reglamento de Construcciones / y Decreto Ejecutivo N°28622
| [ ] Los pitones monitores requeridos deben estar ubicados a una distancia igual o superior a los 9 m de las zonas de riesgo. | Artículo 18.2.11 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 70 del Reglamento de Construcciones / y Decreto Ejecutivo N°28622
| [ ] Se debe describir en la memoria de cálculo el escenario más crítico así como la estrategia de protección contra incendios y desempeño requerido del sistema fijo. | Artículo 18.2.11 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 70 del Reglamento de Construcciones / y Decreto Ejecutivo N°28622
| [ ] El sistema fijo contra incendios debe tener una capacidad en función de caudal y presión suficientes para la demanda del sistema en el escenario más crítico. | Artículo 18.2.11 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 70 del Reglamento de Construcciones / y Decreto Ejecutivo N°28622
| [ ] La capacidad de tanque de agua para incendio debe ser suficiente para suplir el caudal nominal requerido en el escenario más crítico durante un tiempo de una hora. | Artículo 18.2.11 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 70 del Reglamento de Construcciones / y Decreto Ejecutivo N°28622
| [ ] Se debe indicar la capacidad neta del tanque de reserva de agua para incendio. | Artículo 18.2.11 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 70 del Reglamento de Construcciones / y Decreto Ejecutivo N°28622
| [ ] Los pitones monitores deben tener una cobertura completa para los contenedores de GLP. | Artículo 18.2.17 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 70 del Reglamento de Construcciones / y Decreto Ejecutivo N°28622
| [ ] La ubicación y distribución de los monitores debe permitir la cobertura completa a los contenedores por proteger. | Artículo 18.2.17 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 70 del Reglamento de Construcciones / y Decreto Ejecutivo N°28622
| [ ] Se debe indicar el listado de los pitones monitores, así como sus características. | Artículo 18.2.11 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 70 del Reglamento de Construcciones / y Decreto Ejecutivo N°28622
| [ ] Se debe instalar extintores de polvo químico tipo ABC con capacidad de no menos de 9 kg. | Artículo 18.2.18 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 70 del Reglamento de Construcciones / y Decreto Ejecutivo N°28622
| [ ] La cobertura de extintores portátiles debe ser completa y se debe cumplir con las distancias de recorrido para alcanzar estos equipos. | Artículo 18.2.18 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 70 del Reglamento de Construcciones / y Decreto Ejecutivo N°28622
| [ ] Se debe indicar el listado de los extintores portátiles. | Artículo 12.1.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 70 del Reglamento de Construcciones / y Decreto Ejecutivo N°28622

## 12) Acceso a Bomberos
OTRAS EDIFICACIONES
Acceso al Cuerpo de Bomberos
ID | Descripción | Sustento Legal | Comentario
Accesibilidad
| [ ] Se debe presentar en planos las rutas de acceso con las que cuentan los vehículos de Bomberos | Artículo 16.1 .1 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios version 2020 / Artículo 72 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 18 De la norma NFPA 1
| [ ] El proyecto debe ser accesible al Cuerpo de Bomberos. | Artículo 16.1 .1 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios version 2020 / Artículo 72 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 18 De la norma NFPA 1
| [ ] Se deben proveer rutas de acceso para el Cuerpo de Bomberos aprobadas para todas las instalaciones, edificios o sectores de un edificio. | Artículo 16.2.1 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios version 2020 / Artículo 72 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 18 De la norma NFPA 1
| [ ] Al menos una ruta de acceso para el cuerpo de bomberos se debe extender hasta dentro de los 15 metros de al menos una puerta exterior que pueda abrirse desde fuera y que permita el acceso hacia el interior del edificio. | Artículo 16.2.5 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios version 2020 / Artículo 72 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 18 De la norma NFPA 1
| [ ] El proyecto debe ser accesible al Cuerpo de Bomberos, por lo que se debe plantear una alternativa o solución a la condición presentada en planos, de manera que en caso de una emergencia se puede tener acceso al proyecto. | Artículo 16.2.6 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios version 2020 / Artículo 72 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 18 De la norma NFPA 1
| [ ] Mas de una ruta de acceso para el Cuerpo de Bomberos debe ser provista debido a que la única ruta de acceso pueda verse afectada por congestión vehicular, condiciones del terreno, entre otros. | Artículo 16.2.6 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios version 2020 / Artículo 72 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 18 De la norma NFPA 1
| [ ] El proyecto no es accesible al Cuerpo de Bomberos por lo que se debe presentar una justificación que avale dicha condición para ser analizada. | Artículo 16.2.6 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios version 2020 / Artículo 72 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 18 De la norma NFPA 1
| [ ] El proyecto no es accesible al Cuerpo de Bomberos por lo que se debe proponer una alternativa de protección contra incendios. | Artículo 16.2.6 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios version 2020 / Artículo 72 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 18 De la norma NFPA 1
| [ ] El proyecto no es accesible al Cuerpo de Bomberos por lo que la alternativa de protección contra incendios propuesta debe incluir un estudio integral de los posibles escenarios en caso de incendio. | Artículo 16.1 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios version 2020 / Artículo 72 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 18 De la norma NFPA 1
| [ ] Se debe presentar en planos la ubicación y detalle de los dispositivos diseñados para regular y limitar el acceso vehicular a cualquier edificación, complejo o condominio (Casetas, arcos, agujas o decoraciones). | Artículo 16.1 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios version 2020 / Artículo 72 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 18 De la norma NFPA 1
| [ ] Se debe presentar en planos la ubicación y detalle de los dispositivos diseñados para regular el paso vehícular, así como cualquier detalle referente al acceso del Cuerpo de Bomberos. | Artículo 16.1 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 72 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 18 De la norma NFPA 1
| [ ] Se cuenta con sistemas que evitan el acceso al Cuerpo de Bomberos por lo que se debe especificar su funcionamiento en caso de incendio. | Artículo 16.1 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 72 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 18 De la norma NFPA 1
| [ ] Se debe incluir una lámina de fachada del acceso donde se incluye la calzada junto con los demás elementos como caseta, agujas, cubierta, elevaciones, etc. | Artículo 16.1 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 72 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 18 De la norma NFPA 1
| El ancho libre de las calles internas frente a fachadas es de 6 m como mínimo. | Artículo 16.1 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 72 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 18 De la norma NFPA 1
| [ ] El ancho libre de las calles internas frente a fachadas debe ser de 6 m como mínimo. | Artículo 16.1 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 72 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 18 De la norma NFPA 1
| [ ] La información en planos debe permitir realizar una correcta medición. | Artículo 16.1 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 72 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 18 De la norma NFPA 1
| [ ] El ancho libre requerido debe ser exclusivo en la calzada víal y no debe incluir parqueos vehiculares. | Artículo 16.1 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 72 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 18 De la norma NFPA 1
| [ ] El ancho libre requerido no debe contemplar cordones de caño. | Artículo 16.1 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 72 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 18 De la norma NFPA 1
Ruta
| [ ] La información en planos permite hacer una correcta medición de la ruta de acceso para el Cuerpo de Bomberos, incluyendo distancia y ancho de la calzada. | Artículo 16.2.5 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 72 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 18 De la norma NFPA 1
| [ ] En planos debe ser indicado cuales son las puertas externas del edificio que proporcionan acceso al interior del edificio. | Artículo 16.2.5 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 72 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 18 De la norma NFPA 1
| [ ] Las rutas de acceso están configuradas de modo que cualquier sector de las instalaciones o cualquier sector de un muro exterior del primer piso del edificio esté ubicado a no mas de 50 metros de las rutas de acceso para el Cuerpo de Bomberos, según la medición de una ruta aprobada alrededor del exterior del edificio. | Artículo 16.2.6 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 72 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 18 De la norma NFPA 1
| [ ] La información en planos debe permitir hacer una correcta medición. | Artículo 16.2.6 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 72 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 18 De la norma NFPA 1
| [ ] El proyecto deber estar cubierto totalmente por rociadores automáticos y las rutas de acceso deben estar provistas de modo que cualquier sector de las instalaciones o cualquier sector de un muro exterior del primer piso del edificio esté ubicado a no mas de 150 metros de las rutas de acceso para el Cuerpo de Bomberos, según la medición de una ruta aprobada alrededor del exterior del edificio. | Artículo 16.2.7 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 72 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 18 De la norma NFPA 1
| [ ] El proyecto debe estar totalmente cubierto por rociadores automáticos | Artículo 16.2.7 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 72 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 18 De la norma NFPA 1
| [ ] La información en planos debe permitir hacer una correcta medición. | Artículo 16.2.7 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 72 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 18 De la norma NFPA 1
| [ ] Mas de una ruta de acceso para el Cuerpo de Bomberos debe ser provistaS debido a que la única ruta de acceso pueda verse afectada por congestión vehicular, condiciones del terreno, entre otros. | Artículo 16.2.8 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 72 Del Reglamento de Construcciones / Artículo 72 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 18 De la norma NFPA 1
| [ ] En planos se deben evidenciar las condiciones que podrian afectar el acceso al Cuerpo de Bomberos. | Artículo 16.2.8 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 72 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 18 De la norma NFPA 1
| [ ] Se debe especificar las dos rutas de acceso al Cuerpo de Bomberos. | Artículo 16.2.8 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 72 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 18 De la norma NFPA 1
Ancho
| [ ] El acceso al Cuerpo de Bomberos debe contar con al menos 5 metros de ancho. | Artículo 16.3.1 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 72 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 18 De la norma NFPA 1
| [ ] Se debe incluir una fachada del acceso donde se incluye la calzada junto con los demás elementos como caseta, agujas, cubierta, etc. | Artículo 16.3.1 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 72 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 18 De la norma NFPA 1
| [ ] La información en planos debe permitir hacer una correcta medición. | Artículo 16.3.1 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 72 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 18 De la norma NFPA 1
| [ ] La planta donde se detallen los elementos del acceso del Cuerpo de Bomberos debe tener escala para poder realizar la medición respectiva. | Artículo 16.3.1 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 72 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 18 De la norma NFPA 1
| [ ] El acceso al cuerpo de Bomberos debe contar con al menos 5 metros de altura. | Artículo 16.3.2 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 72 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 18 De la norma NFPA 1
Capacidad
| [ ] Las superficies transitables, incluyendo losas, puentes u otros, deben soportar un peso de 35 toneladas. | Artículo 16.3.4 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 72 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 18 De la norma NFPA 1
| [ ] Se debe especificar la resistencia (capacidad) de las rutas de acceso al Cuerpo de Bomberos. | Artículo 16.3.4 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 72 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 18 De la norma NFPA 1
Radio de Giro
| [ ] El radio de giro externo de la ruta de acceso propuesta para el Cuerpo de Bomberos debe ser de almenos 13 metros. | Artículo 16.3.5 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 72 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 18 De la norma NFPA 1
| [ ] La información en planos debe permitir hacer una correcta medición y debe tener escala. | Artículo 16.3.5 Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 72 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 18 De la norma NFPA 1

## 13) Gasolineras
ESTACIONES DE SERVICIO
ID | Descripción | Sustento Legal | Comentario
Resistencia al fuego
| [ ] Se debe indicar la resistencia al fuego de al menos dos horas en las columnas que dan soporte a la estructura de techo de los surtidores. | Artículo 18.1.4 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículos 23 y 384 del Reglamento de Construcciones / Artículo 16.6.8 del Decreto 30131
| [ ] Se debe indicar el método de ensayo y listado de la pintura intumescente aplicada a la estructura metálica que da soporte a los techos de los surtidos cuando esta resistencia al fuego sea requerida. | Artículo 18.1.4 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículos 23 y 384 del Reglamento de Construcciones / Artículo 16.6.8 del Decreto 30131
Equipos de extinción
| [ ] Se debe con un extintores de polvo químico ABC de 9 kg por cada 4 posiciones de carga en la zonas de abastecimiento. | Artículo 18.1.5 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículos 23 y 384 del Reglamento de Construcciones / de la norma NFPA y Artículo 16.11.5.1 del Decreto 30131
| [ ] Se debe contar con al menos dos extintores de polvo químico ABC de 9 kg en zonas de almacenamiento. | Artículos 23 y 384 del Reglamento de Construcciones / Artículo 16.11.5.2 del Decreto 30131
| [ ] Se debe contar con al menos dos extintores de polvo químico ABC de 9 kg para el área de oficinas. | Artículos 23 y 384 del Reglamento de Construcciones / Artículo 16.11.5.2 del Decreto 30131
| [ ] Se debe contar con un extintor de polvo químico ABC de 9 kg para el área de cuarto de máquinas. | Artículos 23 y 384 del Reglamento de Construcciones / Artículo 16.11.5.2 del Decreto 30131

## 14) Tribunas Graderias
OTRAS EDIFICACIONES
OCUPACIONES ESPECIALES (Tribunas, graderías, circos o similares)
ID | Descripción | Sustento Legal | Comentario
Generalidades
| [ ] El ancho libre de las vías de acceso a un pasillo entre las filas de los asientos debe ser igual o mayor a 305 mm, medidos en el punto más angosto. | Artículo 18.6.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 139, 209, 210, 211, 216 y 234 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 12 de la norma NFPA 101
| [ ] Se debe incluir un detalle o planta ampliada que permita realizar la medición. | Artículo 18.6 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 139, 209, 210, 211, 216 y 234 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 12 de la norma NFPA 101
| [ ] Los pasillos escalonados deben tener al menos 1220 mm de ancho cuando sirven a una acomodación sentada en ambos lados. | Artículo 18.6.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 53 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 12 de la norma NFPA 101
| [ ] Los planos deben permitir realizar una medición detallada de los pasillos escalonados. | Artículo 18.6 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 139, 209, 210, 211, 216 y 234 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 12 de la norma NFPA 101
| [ ] Los pasillos escalonados deben tener al menos 915 mm de ancho cuando sirven a una acomodación en solo uno de sus lados. | Artículo 18.6.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 53 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 12 de la norma NFPA 101
| [ ] El ancho libre mínimo de 915 mm se debe mantener en los sectores más angostos inclusive. | Artículo 18.6.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 139, 209, 210, 211, 216 y 234 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 12 de la norma NFPA 101
| [ ] El ancho libre entre los pasamanos intermedios y la acomodación sentada debe ser igual o mayor a 585 mm. | Artículo 18.6.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 53 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 12 de la norma NFPA 101
| [ ] Se debe incluir pasamanos intermedios en los pasillos escalonados. | Artículo 7.4.12.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 139, 209, 210, 211, 216 y 234 del Reglamento de Construcciones / Artículo 12.2.5.8.9 de la norma NFPA 101
| [ ] Los planos deben permitir realizar una medición detallada de las distancias de separación de los pasamanos intermedios. | Artículo 7.4.12.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 139, 209, 210, 211, 216 y 234 del Reglamento de Construcciones / Artículo 12.2.5.6.9 de la norma NFPA 101
Pasillos en acomodación sentada
| [ ] Cada tramo de tribunas o graderías debe contar con pasillos en ambos lados. | Artículo 18.6.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 53 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 12 de la norma NFPA 101
| [ ] En planos se deben representar los pasillos en los sectores de graderías o tribunas. | Artículo 18.6 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 53 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 12 de la norma NFPA 101
| [ ] Los pasillos en los extremos de las tribunas y graderías deben ser accesibles desde cada tramo de la acomodación sentada. | Artículo 18.6 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 53 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 12 de la norma NFPA 101
| [ ] Las filas de las tribunas exteriores deben tener máximo 24 asientos cuando tienen pasillos en ambos lados. | Artículo 18.6.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 53 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 12 de la norma NFPA 101
| [ ] Cada tramo de tribunas exteriores con mas de 12 asientos debe contar con pasillos en ambos lados. | Artículo 18.6.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 53 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 12 de la norma NFPA 101
| [ ] Las filas de las tribunas exteriores deben tener máximo 12 asientos cuando tienen pasillo en solo uno de sus lados. | Artículo 18.6.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 53 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 12 de la norma NFPA 101
| [ ] Cada tramo de tribunas exteriores con no mas de 12 asientos debe contar con al menos un pasillo en uno de sus lados. | Artículo 18.6.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 53 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 12 de la norma NFPA 101
| [ ] Las filas de las tribunas interiores debe contar con máximo 14 asientos cuando tienen pasillos en ambos lados. | Artículo 18.6.6 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 y 53 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 12 de la norma NFPA 101
| [ ] Cada tramo de tribunas interiores con mas de 7 asientos debe contar con pasillos en ambos lados. | Artículo 18.6.6 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 y 53 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 12 de la norma NFPA 101
| [ ] Las filas de las tribunas interiores debe tener máximo 7 asientos cuando tienen pasillo en solo uno de sus lados. | Artículo 18.6.6 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 12 de la norma NFPA 101
| [ ] Cada tramo de tribunas interiores con no mas de 7 asientos debe contar con al menos un pasillo en uno de sus lados. | Artículo 18.6.6 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 12 de la norma NFPA 101
| [ ] Los tramos de graderías exteriores debe medir máximo 19.1 metros cuando tienen pasillos en ambos lados. | Artículo 18.6.7 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 12 de la norma NFPA 101
| [ ] Cada tramo de gradería exterior con mas de 9.6 metros debe contar con pasillos en ambos lados. | Artículo 18.6.7 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 28 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 12 de la norma NFPA 101
| [ ] Los tramos de graderías exteriores debe medir máximo los 9.6 metros cuando tienen pasillo en solo uno de sus lados. | Artículo 18.6.7 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 53 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 12 de la norma NFPA 101
| [ ] Cada tramo de tribunas exteriores con no mas de 9.6 metros debe contar con al menos un pasillo en uno de sus lados. | Artículo 18.6.7 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 53 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 12 de la norma NFPA 101
| [ ] Los tramos de graderías interiores deben medir máximo 9.1 metros cuando tienen pasillos en ambos lados. | Artículo 18.6.8 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 53 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 12 de la norma NFPA 101
| [ ] Cada tramo de gradería interior con mas de 4.6 metros debe contar con pasillos en ambos lados. | Artículo 18.6.8 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 53 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 12 de la norma NFPA 101
| [ ] Los tramos de graderías interiores debe medir máximo 4.6 metros cuando tienen pasillo en solo uno de sus lados. | Artículo 18.6.8 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 53 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 12 de la norma NFPA 101
| [ ] Cada tramo de gradería interior con no mas de 4.6 metros debe contar con al menos un pasillo en uno de sus lados. | Artículo 18.6.8 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 53 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 12 de la norma NFPA 101
| [ ] En acomodaciones sentadas, el recorrido máximo desde el asiento más lejano hasta el pasillo debe medir 9.1 metros. | Artículo 18.6.9 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 53 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 12 de la norma NFPA 101
Tribunas y grupos de graderías
| [ ] Las graderías de madera al aire libre se deben ubicar a una distancia mayor a dos tercios de su altura con respecto a otros edificios o 3050 mm, el que sea mayor. | Artículo 18.6.14 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 53 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 12 de la norma NFPA 101
| [ ] Se debe incluir un corte con la altura de la gradería de madera. | Artículo 18.6.14 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 53 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 12 de la norma NFPA 101
| [ ] Se debe incluir un corte de la planta de conjunto escalada y acotada que permita verificar la separación con otras edificaciones. | Artículo 18.6.14 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 53 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 12 de la norma NFPA 101
| [ ] Las graderías de madera al aire libre se debe ubicar a una distancia no menor a 3050 mm con respecto a otros edificios. | Artículo 18.6.14 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 53 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 12 de la norma NFPA 101
| [ ] Las unidades de tribunas y graderías de madera al aire libre deben cumplir con el apartado 12.4.9.3.2 de la NFPA 101. | Artículo 18.6.15 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 53 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 12 de la norma NFPA 101
| [ ] Una unidad de tribuna o gradería de madera al aire libre debe medir máximo 930 m2 de área del nivel del terreno terminado. | Artículo 18.6.15 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 53 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 12 de la norma NFPA 101
| [ ] Una unidad de tribuna o gradería de madera al aire libre debe medir máximo 61 metros de longitud. | Artículo 18.6.15 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 53 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 12 de la norma NFPA 101
| [ ] Las graderías que midan igual o más que 930 m2 o 61 metros de largo, deben separarse por una distancia mayor de 6.1 metros o por una barrera cortafuego con una certificación de resistencia al fuego de al menos 1 hora. | Artículo 18.6.15 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 53 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 12 de la norma NFPA 101
| [ ] Las tribunas y graderías de madera al aire libre deben estar separadas en unidades que no superen la longitud o área máxima permitida. | Artículo 18.6.15 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 53 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 12 de la norma NFPA 101
| [ ] Existen dos o tres unidades de tribunas o graderías de madera al aire libre, y estas deben estar separadas por una distancia no menor a los 6.1 metros. | Artículo 18.6.15 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 53 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 12 de la norma NFPA 101
| [ ] Existen dos o tres unidades de tribunas o graderías de madera al aire libre, y estas deben estar separadas por una barrera cortafuego con al menos 1 hora de resistencia al fuego certificada. | Artículo 18.6.15 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 53 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 12 de la norma NFPA 101
| [ ] El proyecto debe tener máximo 3 graderías contiguas con una área máxima de 930 m2 o 61 metros de largo | Artículo 18.6.15 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 53 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 12 de la norma NFPA 101
| [ ] Los grupos de unidades de tribunas o graderías de madera al aire libre deben estar separadas por una distancia no menor a los 15 metros. | Artículo 18.6 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 53 del Reglamento de Construcciones / Arttículo 12.4.9.3.2 de la norma NFPA 101
| [ ] Los grupos de unidades de tribunas o graderías de madera al aire libre deben estar separadas por una barrera cortafuego con al menos 2 horas de resistencia al fuego certificada. | Artículo 18.6 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 53 del Reglamento de Construcciones / Arttículo 12.4.9.3.2 de la norma NFPA 101
| [ ] El nivel mas alto de las plataformas de asientos situados por encima del nivel del terreno terminado o la superficie del frente de cualquier tribuna de madera, debe tener máximo 6.1 metros de altura. | Artículo 18.6.16 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 53 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 12 de la norma NFPA 101
Graderías +100 asientos
| [ ] Las filas de acomodaciones sentadas que tienen hasta 100 asientos por fila, deben tener un incremento de 7.6 mm por cada asiento adicional al ancho libre mínimo de la vía de acceso al pasillo de 305 mm, y los pasillos deben tener puertas de salida con un ancho libre de mínimo de 1675 mm a ambos lados en cada extremo, considerando la capacidad de carga por evacuar. | Artículo 18.6.11 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 53 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 12 de la norma NFPA 101
| [ ] El ancho de las vías de acceso a pasillo deben tener al menos 305 mm de ancho. | Artículo 18.6.11 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 53 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 12 de la norma NFPA 101
| [ ] Las filas de acomodaciones sentadas tienen hasta 100 asientos por fila, por lo que se debe aumentar el ancho de la vía de acceso al pasillo según los requisitos mínimos. | Artículo 18.6.11 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 53 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 12 de la norma NFPA 101
| [ ] Los 305 mm de ancho mínimo en las vías de acceso a pasillo se debe incrementar 7.6 mm por cada asiento que supere un total de 14 por fila. | Artículo 18.6.11 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 53 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 12 de la norma NFPA 101
| [ ] Se debe detallar y acotar el ancho de las vías de acceso a pasillo. | Artículo 18.6 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 53 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 12 de la norma NFPA 101
| [ ] Los pasillos deben tener puertas de salida con un ancho libre de mínimo de 1675 mm | Artículo 18.6.11 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 53 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 12 de la norma NFPA 101
| [ ] Los pasillos deben tener puertas de salida a ambos lados en cada extremo. | Artículo 18.6.11 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 53 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 12 de la norma NFPA 101
| [ ] El egreso desde ambos extremos de los pasillos debe ser independiente. | Artículo 18.6.11 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 53 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 12 de la norma NFPA 101
| [ ] Todos los componente de los medios de egreso deben tener capacidad suficiente para su carga de ocupantes | Artículo 18.6 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 53 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 12 de la norma NFPA 101

## 15) Estructuras Parqueos
ESTRUCTURAS DE PARQUEOS
ID | Descripción | Sustento Legal | Comentario
Pasarelas, acceso y mantenimiento
| [ ] Las estructuras deben permitir el acceso a personal de mantenimiento y personal del Cuerpo de Bomberos para la atención de emergencias. | Artículo 18.4.1 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 358 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 9 De la norma NFPA 88A
| [ ] Se debe presentar en planos y demarcar los accesos al personal de mantenimiento y personal del Cuerpo de Bomberos a las estructuras de parqueo. | Artículo 18.4.1 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 358 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 9 De la norma NFPA 88A
| [ ] El acceso a personal de mantenimiento y al Cuerpo de Bomberos debe cumplir con la tabla 40.2.5.3.1 de la NFPA 101, y en vez de las dimensiones mínimas de 560 mm se implementan al menos 915 mm. | Artículo 18.4.2 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 358 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 9 De la norma NFPA 88A
| [ ] La dimensión horizontal de cualquier pasarela, descanso o plataforma debe tener al menos 915 mm de espacio libre. | Artículo 18.4.2 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 358 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 9 De la norma NFPA 88A
| [ ] El ancho de la escalera o rampa debe ser igual o mayor a 915 mm entre barandas. | Artículo 18.4.2 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 358 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 9 De la norma NFPA 88A
| [ ] El ancho de la huella debe ser igual o mayor a 915 mm de espacio libre. | Artículo 18.4.2 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 202 / Artículo 358 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 9 De la norma NFPA 88A
| [ ] La profundidad de la huella debe ser igual o mayor 255 mm. | Artículo 18.4.1 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 358 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 9 De la norma NFPA 88A
| [ ] La altura de la contrahuella debe ser de máximo 230 mm. | Artículo 18.4.1 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 358 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 9 De la norma NFPA 88A
| [ ] La altura entre descansos debe ser de máximo 3660 mm. | Artículo 18.4.1 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 358 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 9 De la norma NFPA 88A
| [ ] La altura libre mínima debe ser de 2030 mm. | Artículo del Manual de Disposiciones Técnicas Generales sobre Seguridad Humana y Protección Contra Incendios / Artículo 358 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 9 De la norma NFPA 88A
| [ ] El ancho de las aberturas de las puertas debe ser igual o mayor a 915 mm. | Artículo 18.4.2 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 358 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 9 De la norma NFPA 88A
| [ ] Se deben proveer pasarelas para el acceso a mantenimiento y al Cuerpo de Bomberos en intervalos horizontales no mayores a los 30 metros dentro de la estructura. | Artículo 18.4.3 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 358 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 9 De la norma NFPA 88A
| [ ] Se debe presentar las plantas de distribución para su debida revisión. | Artículo 18.4.1 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 358 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 9 De la norma NFPA 88A
| [ ] Las plantas o láminas deben tener escala para poder realizar las mediciones correspondientes. | Artículo 18.4.1 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 358 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 9 De la norma NFPA 88A
| [ ] Se debe proveer pasarelas para el acceso a mantenimiento y al Cuerpo de Bomberos en intervalos verticales no mayores a los 6 metros. | Artículo 18.4.4 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 358 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 9 De la norma NFPA 88A
| [ ] Se debe presentar los cortes arquitectónicos para su debida revisión. | Artículo 18.4.1 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 358 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 9 De la norma NFPA 88A
| [ ] Se debe cumplir con la distancia máxima de 122 metros de recorrido hasta el exterior o hasta una escalera interior con cerramiento resistente al fuego. | Artículo 18.4.5 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 358 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 9 De la norma NFPA 88A
| [ ] La información presentada en planos permite debe permitir una correcta revisión del recorrido de egreso, por lo que se debe indicar en planta el recorrido de egreso para la estructura de parqueo. | Artículo 18.4.5 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020s / Artículo 358 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 9 De la norma NFPA 88A
| [ ] Las escaleras de la estructura de parqueo automatizado deben contar con acceso desde una puerta exterior. | Artículo 18.4.6 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 358 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 9 De la norma NFPA 88A
| [ ] La puerta exterior requerida por las escaleras debe descargar en el nivel de piso terminado. | Artículo 18.4.6 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 358 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 9 De la norma NFPA 88A
| [ ] Se debe indicar en planos la descarga por una puerta exterior y la ubicación de la misma desde la estructura de parqueo. | Artículo 18.4.6 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 358 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 9 De la norma NFPA 88A
Sistema de ventilación (estructura cerrada)
| [ ] Se debe instalar y presentar los detalles de al menos un sistema que garantice como mínimo dos cambios de aire por hora de manera permanente. | Artículo 18.4.7 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 358 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 9 De la norma NFPA 88A
| [ ] Se debe presentar un análisis por desempeño que justifique el diseño de ventilación de la estructura de parqueo automatizada. | Artículo 18.4.7 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 358 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 9 De la norma NFPA 88A
| [ ] Se debe detallar la información del sistema de ventilación propuesto para la estructura de parqueo automatizada. | Artículo 18.4.7 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 358 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 9 De la norma NFPA 88A
| [ ] El sistema de ventilación propuesto debe garantizar la protección de un incendio originado en cualquier sector de la estructura de parqueo automatizada. | Artículo 18.4.7 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 358 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 9 De la norma NFPA 88A
| [ ] Se debe detallar y especificar los equipos, aberturas, y funcionamiento de todos los elementos implicados en la ventilación. | Artículo 18.4.7 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 358 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 9 De la norma NFPA 88A
Construcción y compartimentación
| [ ] La estructura requiere protección con resistencia al fuego de al menos 2 hora en sus elementos estructurales debido a que excede los 23m de altura, medidos desde el nivel de terreno hasta la última plataforma de apilamiento de vehículos. | Artículo 18.4.8 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 358 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 9 De la norma NFPA 88A
| [ ] La pintura intumescente debe ser ensayada según ASTM E119 y se debe indicar en planos. | Artículo 18.4.8 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 358 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 9 De la norma NFPA 88A
| [ ] Se debe especificar la cantidad de capas de pintura intumescente según lo establecido por la ficha técnica para alcanzar las 2 horas de resistencia al fuego certificada. | Artículo 18.4.8 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 358 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 9 De la norma NFPA 88A
| [ ] Se debe contar con una separación física de al menos 12 metros con respecto a las edificaciones cercanas. | Artículo 18.4.9 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 358 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 9 De la norma NFPA 88A
| [ ] Se debe presentar una planta conjunto incluyendo la estructura de parqueo automatizada y los edificios cercanos. | Artículo 18.4.9 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 358 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 9 De la norma NFPA 88A
| [ ] Se debe contar con una separación con respecto a las edificaciones cercanas por medio de barreras cortafuego con al menos 2 horas de resistencia al fuego certificada. | Artículo 18.4.9 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 358 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 9 De la norma NFPA 88A
| [ ] Se debe presentar la planta conjunto incluyendo la estructura de parqueo automatizada, los edificios cercanos y la extensión de las barreras cortafuego. | Artículo 18.4.9 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 358 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 9 De la norma NFPA 88A
| [ ] El ensamble o sistema constructivo de la barrera cortafuego debe ser ensayado según ASTM E119. | Artículo 18.4.9 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 358 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 9 De la norma NFPA 88A
Sistema de protección contra incendios
| [ ] Se presentan la información detallada del sistema de protección contra incendios y sistemas complementarios | Artículo 18.4.7 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 358 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 9 De la norma NFPA 88A
| [ ] Se debe incluir un análisis por desempeño que justifique el diseño integral de protección contra incendios. | Artículo 18.4.7 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 358 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 9 De la norma NFPA 88A
| [ ] El diseño propuesto debe comprender una estrategia integral de protección contra incendios para la estructura de parqueo automatizada. | Artículo 18.4.7 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 358 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 9 De la norma NFPA 88A
| [ ] Se deben detallar todos los componentes del sistema de protección contra incendios. | Artículo 18.4.7 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 358 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 9 De la norma NFPA 88A
| [ ] Se debe presentar toda la información referente al funcionamiento del sistema de protección contra incendios en caso de un incendio en cualquier sector de la estructura de parqueo automatizada de manera que se pueda analizar su funcionamiento, cobertura y desempeño. | Artículo 18.4.7 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 358 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 9 De la norma NFPA 88A
| [ ] La estructura de parqueo debe estar totalmente cubierta por un sistema de rociadores automáticos. | Artículos 13.2.2 y 18.4.12 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 358 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 6 De la norma NFPA 88A
| [ ] La estructura de parqueo cuenta con aberturas verticales generadas por rampas no protegidas por lo que debe contar con una cobertura completa de rociadores automáticos. | Artículo 13.2.2 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 358 Del Reglamento de Construcciones / Apartado 42.8.31. De la norma NFPA 101
| [ ] La estructura está inmediatamente debajo de un edificio utilizado para otra ocupación por lo que debe contar con un sistema de rociadores automáticos con cobertura completa. | Artículos 13.2.2 y 18.4.12 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 358 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 6 De la norma NFPA 88A
| [ ] La estructuras de parqueo automatizadas deben contar con un sistema automático de supresión de incendios | Artículo 18.4.12 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 358 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 9 De la norma NFPA 88A
| [ ] Se debe incluir un análisis por desempeño que justifique el diseño de rociadores automáticos. | Artículo 18.4.17 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 358 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 9 De la norma NFPA 88A
| [ ] Se debe presentar la ubicación de los rociadores automáticos en planta y en detalle. | Artículo 18.4.17 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 358 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 9 De la norma NFPA 88A
| [ ] La ubicación de los rociadores en planos debe ser congruente con la descripción y la información presentada en el análisis por desempeño. | Artículos 18.4.17 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 358 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 9 De la norma NFPA 88A
| [ ] Se debe especificar el tipo de rociador, temperatura de activación, caudal, presión, factor K, entre otros. | Artículo 18.4.17 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 358 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 9 De la norma NFPA 88A
| [ ] El sistema de rociadores automáticos propuesto debe garantizar la protección de un incendio originado en cualquier sector de la estructura de parqueo automatizada. | Artículo 18.4.17 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 358 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 9 De la norma NFPA 88A
| [ ] La estructuras de parqueo deben tener un sistema de supresión de incendios debido a que esta es automatizada, subterránea y almacena 6 o más vehículos. | Artículo 18.4.12 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 358 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 9 De la norma NFPA 88A
| [ ] La ubicación de los rociadores en planos debe ser congruente con la descripción y la información presentada en la memoria de cálculo. | Artículos 13.9 y 18.4.17 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 358 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 9 De la norma NFPA 88A
| [ ] La estructura de parqueo debe tener un sistema automático de supresión de incendios debido a que almacena más de 5 vehículos verticalmente. | Artículo 18.4.5 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 358 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 9 De la norma NFPA 88A
| [ ] Se debe contar con un sistema automático de supresión de incendios. | Artículos 13.2.2 y 18.4.12 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 358 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 9 De la norma NFPA 88A
| [ ] Se debe presentar la ubicación de los rociadores automáticos en planta y en detalle. | Artículos 13.9 y 18.4.17 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 358 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 9 De la norma NFPA 88A
| [ ] Se debe especificar el tipo de rociador, temperatura de activación, caudal, presión, factor K, entre otros. | Artículos 13.9 y 18.4.17 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 358 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 9 De la norma NFPA 88A
| [ ] El sistema de rociadores automáticos propuesto debe garantizar la protección de un incendio originado en cualquier sector de la estructura de parqueo automatizada. | Artículos 18.4.17 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 358 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 9 De la norma NFPA 88A
| [ ] La estructura de parqueo se encuentra dentro de un edificio con una ocupación distinta a la del parqueo automatizado por lo que debe contar con un sistema automático de supresión de incendios. | Artículos 18.4.12 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020/ Artículo 358 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 9 De la norma NFPA 88A
| [ ] El sistema de rociadores automáticos de la estructura de parqueo automatizada se debe diseñar según los criterios de NFPA 13. | Artículos 18.4.17 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 358 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 9 De la norma NFPA 88A
| [ ] Se debe realizar y presentar un desarrollo de los criterios de diseño propuestos. | Artículos 18.4.17 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 358 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 9 De la norma NFPA 88A
| [ ] Se deben presentar conclusiones coherentes con el desarrollo para cada uno de los criterios de diseño. | Artículos 18.4.17 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 358 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 9 De la norma NFPA 88A
Análisis por desempeño
| [ ] El análisis por desempeño debe ser realizado por un profesional afín con estructuras de parqueo según las características particulares presentadas. | Artículo 18.4.17 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 358 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 9 De la norma NFPA 88A
| [ ] El análisis por desempeño debe incluir la firma del profesional responsable. | Artículo 18.4.17 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 358 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 9 De la norma NFPA 88A
| [ ] El profesional responsable debe garantizar que el diseño propuesto es suficiente para controlar un posible incendio en cualquier sector de la estructura de parqueos. | Artículo 18.4.17 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 358 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 9 De la norma NFPA 88A
| [ ] El análisis por desempeño debe presentar el diseño de los rociadores y se incluye el cálculo correspondiente. | Artículo 18.4.17 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 358 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 9 De la norma NFPA 88A
| [ ] El análisis por desempeño detalla el diseño del sistema fijo de protección contra incendios y debe incluir el cálculo correspondiente. | Artículo 18.4.17 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 358 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 9 De la norma NFPA 88A
| [ ] El análisis por desempeño debe detallar e indicar el diseño de las barreras cortafuego. | Artículo 18.4.17 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 358 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 9 De la norma NFPA 88A
| [ ] El análisis por desempeño debe indicar la separación con respecto a otras edificaciones y se incluyen los cálculos correspondientes. | Artículo 18.4.17 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 358 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 9 De la norma NFPA 88A
| [ ] El análisis por desempeño debe detallar ampliamente el diseño de la ventilación y se incluye el cálculo correspondiente. | Artículo 18.4.17 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 358 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 9 De la norma NFPA 88A
| [ ] El análisis por desempeño debe detallar ampliamente la propuesta de protección de los elementos estructurales de la estructura de parqueos automatizada. | Artículo 18.4.17 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 358 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 9 De la norma NFPA 88A
Sistema de ventilación (estructura abierta)
| [ ] La estructura de parqueo es una edificación abierta por lo que debe cumplir con el porcentaje de abertura y ubicación especificado en el capítulo 5 de NFPA 88A. | Artículo 4.44 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 358 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 5 De la norma NFPA 88A
| [ ] Se debe incluir un análisis indicando el porcentaje total de aberturas en el perímetro de la estructura. | Artículo 4.44 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 358 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 5 De la norma NFPA 88A
| [ ] Se debe incluir un análisis indicando el porcentaje de aberturas en el perímetro de cada nivel de la estructura. | Artículo 4.44 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 358 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 5 De la norma NFPA 88A
| [ ] Se debe presentar un detalle con la ubicación de las aberturas en el perímetro de manera que se pueda ver claramente esta condición. | Artículo 4.44 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 358 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 5 De la norma NFPA 88A
| [ ] Las aberturas se deben disponer de forma que favorecen una ventilación adecuada en la estructura de parqueos. | Artículo 4.44 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 358 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 5 De la norma NFPA 88A
| [ ] La estructura para estacionamiento al aire libre debe tener aberturas en su perímetro exterior no menores a 0.4 m2 por cada metro lineal (1.4 pies2 para cada pie lineal), en cada uno de sus niveles | Artículo 4.44 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 358 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 5 De la norma NFPA 88A
| [ ] Se debe incluir un análisis comparativo para cada nivel de los metros lineales del perímetro de la estructura de parqueos, contra el área de las aberturas. | Artículo 4.44 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 358 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 5 De la norma NFPA 88A
| [ ] Se debe incluir todas las fachadas de la estructura de parqueos y deben ser claramente identificables las aberturas y los cerramientos. | Artículo 4.44 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 358 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 5 De la norma NFPA 88A
| [ ] El área requerida de aberturas se debe distribuir en más del 40% del perímetro de la estructura de parqueos. | Artículo 4.44 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 358 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 5 De la norma NFPA 88A
| [ ] El área requerida de aberturas se debe distribuir uniformemente sobre dos lados opuestos de la estructura de parqueos. | Artículo 4.44 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 358 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 5 De la norma NFPA 88A
| [ ] Se debe incluir un análisis indicando el porcentaje de aberturas en el perímetro de la estructura. | Artículo 4.44 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 358 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 5 De la norma NFPA 88A
| [ ] Las paredes interiores y las columnas deben tener al menos 20 por ciento abierto. | Artículo 4.44 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 358 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 5 De la norma NFPA 88A
| [ ] Las aberturas deben estar distribuidas para proporcionar una ventilación adecuada en la estructura de parqueos. | Artículo 4.44 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 358 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 5 De la norma NFPA 88A
| [ ] La información referente a cerramientos y aberturas en el interior de la estructura de parqueos debe ser clara y se debe detallar cada aspectos de estas. | Artículo 4.44 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 358 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 5 De la norma NFPA 88A
| [ ] Se debe incluir un análisis indicando el porcentaje de aberturas en el interior de la estructura. | Artículo 4.44 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 358 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 5 De la norma NFPA 88A
Sistema de ventilación mecánica
| [ ] Se debe proporcionar un flujo mínimo de 300 L / min por m2 del área del piso (1 pie3 / min por pie2 de piso área) de la estructura de estacionamiento durante las horas de operación normal. | Artículo 3.4.3 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 358 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 6 De la norma NFPA 88A
| [ ] Se debe incluir toda la información referente a la ventilación para su debida revisión. | Artículo 3.4.3 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 358 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 6 De la norma NFPA 88A
| [ ] Se debe incluir la memoria con descripción y cálculos del sistema mecánico. | Artículo 3.4.3 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 358 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 6 De la norma NFPA 88A
| [ ] Se debe diseñar el sistema mecánico en concordancia con NFPA 90A. | Artículo 3.4.3 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 358 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 6 De la norma NFPA 88A
| [ ] Los equipos mecánicos deben ser accesibles para mantenimiento, inspección o reparación. | Artículo 3.4.3 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 358 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 6 De la norma NFPA 88A
| [ ] Las tomas de aire exteriores deben estar protegidas por pantallas de material resistente a la corrosión con una malla igual o inferior a 12,7 mm. | Artículo 3.4.3 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 358 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 6 De la norma NFPA 88A
| [ ] Las tomas de aire exteriores deben estar dispuestas para minimizar la introducción de fuego y humo al edificio o de forma contraria se incluye una clapeta cortafuego. | Artículo 3.4.3 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 358 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 6 De la norma NFPA 88A
| [ ] Los ventiladores expuestos deben estar protegidos para minimizar el ingreso de materiales extraños | Artículo 3.4.3 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 358 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 6 De la norma NFPA 88A
| [ ] Los conductos de ventilación deben estar construidos de material no combustible | Artículo 3.4.3 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 358 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 6 De la norma NFPA 88A
| [ ] Se debe especificar el material de los conductos de ventilación. | Artículo 3.4.3 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 358 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 6 De la norma NFPA 88A
| [ ] El material no debe permitir que se tenga una ignición, que entre en combustión ni libere vapores inflamables cuando es expuesto al fuego o al calor. | Artículo 3.4.3 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 358 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 6 De la norma NFPA 88A
| [ ] El material debe cumplir con el apartado 4.4.1 de la NFPA 90A | Artículo 3.4.3 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 358 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 6 De la norma NFPA 88A

## 16) Cocina
EQUIPOS COMERCIALES DE COCINA
ID | Descripción | Sustento Legal | Comentario
Requisitos
| [ ] Se debe indicar la capacidad de grasa o aceite del equipo de cocción, el cual en caso de superar los 37,85 litros (10 galones) se deberá equipar con un sistema de supresión automático de agente húmedo tipo K. | Artículo 17.1.3 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 de la norma NFPA 1
| [ ] Los equipos que generen humos o vapores de grasa deben estar equipados con un sistema de extracción instalado según NFPA 96. | Artículo 17.1.1 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 de la norma NFPA 1
| [ ] El equipo de cocción debe cumplir con ANSI/UL 197. | Artículo 17.1.1 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 de la norma NFPA 1
| [ ] Los equipos del sistema de extracción de grasas deben contar con un espacio libre de 457 mm (18 pulgadas) hasta materiales combustibles o 76 mm (3 pulgadas) hasta materiales de combustibilidad limitada. | Artículo 17.1.1 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 de la norma NFPA 1
| [ ] Se debe indicar la interconexión del sistema de supresión automático con la (las) válvula (válvulas) de corte de suministro de energía (sea gas o eléctrico) para los sistemas de cocina. | Artículo 17.1.5 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 de la norma NFPA 1
Equipos de extinción
| [ ] El equipo de extinción de agente húmedo tipo K debe ser listado según el estándar ANSI/UL 300 y se debe indicar en planos. | Artículo 17.1.1 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 50.4.4.3 de la norma NFPA 1
| [ ] Se debe proteger los dispositivos de remoción de grasa y extracción mediante un sistema de extinción de incendios las cámaras de campanas, ductos de escape y el equipamiento de cocina. | Artículo 17.1.4 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 50.4.3.1 de la norma NFPA 1
| [ ] Se debe presentar el detalle de instalación de los rociadores del sistema de extinción en los ductos y equipos de extracción y cocción. | Artículo 17.1.1 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 50.4.3.1 de la norma NFPA 1
| [ ] Se debe indicar el detalle de instalación del mecanismo de activación manual de modo que se ubique entre 1 m y 1,2 m sobre nivel de piso. | Artículo 17.1.6 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 50.4.7.1 de la norma NFPA 1
| [ ] La estación o pulsador manual requerida para el agente de extinción tipo K debe ubicarse entre 1 y 1,2 m sobre nivel de piso. | Artículo 17.1.6 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 50.4.7 de la norma NFPA 1
| [ ] Se debe indicar la ubicación de la estación manual, en un sitio accesible, visible y en el recorrido de egreso. | Artículo 17.1.7 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 50.4.7 de la norma NFPA 1
| [ ] La estación manual debe ubicarse en el recorrido de evacuación, en un sitio accesible y rotulado. | Artículo 17.1.7 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 50.4.7 de la norma NFPA 1
| [ ] Se debe instar una estación o pulsador manual para el agente de extinción para el equipo de cocina. | Artículo 17.1.6 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 50.4.7 de la norma NFPA 1
| [ ] La estación manual debe ubicar entre 3 m y 6 m del del artefacto de cocina protegido. | Artículo 17.1.1 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 50.4.7 de la norma NFPA 1
| [ ] Se debe instalar al menos un extintor tipo K de mínimo 6 litros a no más de 9 metros del equipo de cocción, debido a que se supera los 14 litros de aceite o grasas. | Artículo 17.1.9 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 50.4.12.2 de la norma NFPA 1
| [ ] Se debe ubicar el extintor clase K en un sitio accesible y visible, dentro de los 9 m del equipo de cocción. | Artículo 17.1.9 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 50.4.12.2 de la norma NFPA 1
| [ ] Se debe presentar un detalle de instalación del sistema de extinción de agente húmedo, incluyendo ubicación y separación de boquillas, válvulas de corte, recipiente de almacenamiento de agente húmedo, y demás componentes del sistema. | Artículo 17.1.1 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios versión 2020 / Artículo 50 de la norma NFPA 1

## 17) Memoria de Cálculo
OTRAS EDIFICACIONES
Sistemas de supresión a base de agua MEMORIA DE CALCULO
ID | Descripción | Sustento Legal | Comentario
Criterios para almacenamiento
| [ ] Se debe indicar el tipo y disposición de mercancía, altura de almacenamiento, y distribución de pasillos debido a que la ocupación presentada es almacenamiento. | Artículo 13.9.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 65 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 20 De la norma NFPA 13
| [ ] El proyecto tramtiado al ser una ocupación de almacenamiento se debe indicar el tipo de mercancía y su disposición. | Artículo 13.9.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 65 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 20 De la norma NFPA 13
| [ ] El proyecto tramitado al ser una ocupación de almacenamiento se debe indicar el tipo de disposición y mecanismo de almacenamiento.. | Artículo 13.9.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 65 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 20 De la norma NFPA 13
| [ ] Debido a que el edificio incluido en el trámite es una ocupación de almacenamiento se debe indicar al altura de almacenamiento. | Artículo 13.9.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 65 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 20 De la norma NFPA 13
| [ ] Se requiere que se indique la separación y disposición de pasillos en las áreas de almacenamiento. | Artículo 13.9.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 65 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 20 De la norma NFPA 13
| [ ] Se deben cumplir los criterios para el almacenamiento misceláneo según los criterios de diseño y los requisitos establecidos en NFPA 13, apartado 4.3. | Artículo 13.9.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 65 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 20 De la norma NFPA 13
| [ ] Al ser una ocupación de almacenamiento se debe indicar el tipo de mercancía y su disposición. | Artículo 13.9.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 65 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 20 De la norma NFPA 13
| [ ]Al ser una ocupación de almacenamiento se debe indicar el tipo de disposición y mecanismo de almacenamiento, incluyendo paletizado, embalaje u otro. | Artículo 13.9.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 65 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 20 De la norma NFPA 13
| [ ] Al ser una ocupación de almacenamiento se debe indicar al altura de almacenamiento de las mercancías para garantizar el apilamiento máximo permitido. | Artículo 13.9.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 65 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 20 De la norma NFPA 13
| [ ] Se debe indicar la separación y disposición de pasillos en las áreas de almacenamiento. | Artículo 13.9.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 65 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 20 De la norma NFPA 13
| [ ] Se debe indicar los criterios de diseño según los requisitos de NFPA 13, apartado 4.3, para quellas áreas donde se especifique almacenamiento misceláneo. | Artículo 13.9.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 65 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 20 De la norma NFPA 13
Criterios de diseño
| [ ] Como parte de los requisitos documentales se debe presentar la memoria de cálculo del sistema fijo contra incendios para analizar el diseño y cumplimiento normativo del sistema contra incendios. | Artículo 13.9.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 65 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 27 de NFPA 13, Capítulo 8 de NFPA 14
| [ ] Se debe presentar las característica técnicas y listado de la unidad de bombeo (conjunto bomba - panel - motor) para verificar la suficiencia del sistema respecto a los cálculos hidráulicos presentados. | Artículo 13.9.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 65 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 27 de NFPA 13, Capítulo 8 de NFPA 14
| [ ] Se debe presentar la descripción o memoria descriptiva, en donde se defina la estrategia de protección contra incendios, diseño del sistema y normativa de referencia para la elección del sistema fijo contra incendios del proyecto tramitado. | Artículo 13.9.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 65 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 19 de NFPA 13, Capítulo 7 de NFPA 14
| [ ] La memoria de cálculo del sistema fijo contra incendios debe coincidir con la edficación presentada en planos. Los equipos presentados y/o sus características no coinciden con los datos indicados en la memoria de cálculo y planos. | Artículo 13.9.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 65 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 19 de NFPA 13, Capítulo 7 de NFPA 14
| [ ] El sistema fijo contra incendios se debe diseñar según los requisitos normativos descritos para la ocupación y área del proyecto en trámite por lo que el tipo de sistema fijo por implementar debe corresponder a aquellos permitidos por la normativa para el uso propuesto. | Artículo 13.9.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 65 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 19 de NFPA 13, Capítulo 7 de NFPA 14
| [ ] La referencia normativa presentada debe coincidir con el tipo de sistema elegido de manera que haya relación entre los criterios aportados y la referencia indicada. | Artículo 13.9.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 65 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 19 de NFPA 13, Capítulo 7 de NFPA 14
| [ ] Se debe indicar el factor K de los rociadores automáticos del sistema de protección contra incendios. | Artículo 13.9.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 65 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 19 de NFPA 13, Capítulo 7 de NFPA 14
| [ ] Se debe indicar el rango de temperatura de activación de los rociadores automáticos del sistema contra incendios. | Artículo 13.9.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 65 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 19 de NFPA 13, Capítulo 7 de NFPA 14
Caudal y presión
| [ ] Se debe incluir la información de caudal y presión requeridos para el sistema de protección contra incendios según los requisitos normativos. | Artículo 13.9.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 65 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 27 de NFPA 13, Capítulo 7 de NFPA 14
| [ ] Se debe presentar el caudal requerido para el desempeño del sistema según la normativa. | Artículo 13.9.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 65 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 27 de NFPA 13, Capítulo 7 de NFPA 14
| [ ] Se debe presentar la presión de diseño requerida según la normativa. | Artículo 13.9.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 65 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 27 de NFPA 13, Capítulo 7 de NFPA 14
| [ ] Se debe presentar los cálculos e indicar la presión residual del sistema, en cumplimiento con los requisitos normativos. | Artículo 13.9.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 65 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 27 de NFPA 13, Capítulo 7 de NFPA 14
| [ ] El caudal de diseño requerido que se indica en la memoria de cálculo es inferior a la capacidad indicada de la unidad de bombeo. Se debe dimensionar el sistema, en términos de caudal, según los requisitos de NFPA 14, capítulo 7 y requisitos para la ocupación del proyecto. | Artículo 13.9.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 65 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 27 de NFPA 13, Capítulo 7 de NFPA 14
| [ ] La presión requerida para el sistema contra incendios es menor que la presión disponible o de diseño del sistema contra incendios. Se debe aumentar la presión del sistema fijo contra incendios de manera que se pueda cumplir con los requisitos de presión establecidos en NFPA 14, capítulo 7. | Artículo 13.9.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 65 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 27 de NFPA 13, Capítulo 7 de NFPA 14
Rociadores automáticos
| [ ] Se debe indicar el criterio de selección para el sistema de rociadores automáticos. | Artículo 13.9.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 65 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 19 De la norma NFPA 13
| [ ] Se debe definir el tipo de riesgo por proteger, así como el tipo de rociadores por utilizar de acuerdo con los criterios de NFPA 13. | Artículo 13.9.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 65 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 19 De la norma NFPA 13
| [ ] Se debe detallar los criterios y cálculo para selección de la tubería del sistema de protección contra incendios. | Artículo 13.9.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 65 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 19 De la norma NFPA 13
| [ ] Se debe presentar la información y cálculo de los nodos del sistema de protección contra incendios. | Artículo 13.9.6 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 65 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 27 de NFPA 13, Capítulo 8 de NFPA 14
| [ ] Se debe indicar el diámetro de tubería en la memoria de cálculo. | Artículo 13.9.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 65 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 27 de NFPA 13, Capítulo 8 de NFPA 14
| [ ] Se debe indicar el material de la tubería utilizada para el sistema de protección contra incendios. | Artículo 13.9.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 65 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 27 de NFPA 13, Capítulo 8 de NFPA 14
| [ ] Se debe indicar el área o punto hidráulicamente más crítica del proyecto. | Artículo 13.9.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 65 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 19 De la norma NFPA 13
| [ ] Se debe presentar al menos un cálculo principal y dos adicionales para los sistema de mallas para demostrar las pérdidas del área demandada. En su defecto se debe presentar un cálculo mediante programa computacional. | Artículo 13.9.5 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 65 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 19 De la norma NFPA 13
Soportería antisísmica
| [ ] Se debe presentar la memoria de cálculo de la soportería antisísmica. | Artículo 13.1.8 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 65 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 18 De la norma NFPA 13
| [ ] La memoria de cálculo de arriostramiento antisísmico debe presentar los mecanismos de protección para movimiento oscilante lateral y longitudinal. | Artículo 13.1.8 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 65 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 18 De la norma NFPA 13
| [ ] La memoria de cálculo de arriostramiento antisísmico debe presentar mecanismos de protección 4 vías para las tuberías principales. | Artículo 13.1.8 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 65 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 18 De la norma NFPA 13
| [ ] Se debe presentar la carga total asignada a la tubería, incluyendo tipo de tubería, material, diámetro, longitud y peso total. | Artículo 13.1.8 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 65 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 18 De la norma NFPA 13
| [ ] Se debe instalar arriostres y componentes del sistema que soporten la carga total del sistema de tuberías de manera que haya congruncia entre la carga máxima permitida por los componentes de la soportería antisísimca y el cálculo para la tubería. | Artículo 13.1.8 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 65 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 18 De la norma NFPA 13
| [ ] Se debe indicar el coeficiente sísmico elegido para determinar las cargar sísmicas y protección de tubería del sistema fijo contra incendio. El coeficiente sísmico (Cp) debe seleccionarse de acuerdo con NFPA 13, apartado 19.5.3. | Artículo 13.1.8 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 65 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 18 De la norma NFPA 13
| [ ] Se debe indicar la orientación de la superficie de conexión en la memoria de la soportería antisísmica. | Artículo 13.1.8 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 65 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 18 De la norma NFPA 13
| [ ] Para el cálculo de carga de sistema de rociadores se debe tomar en cuenta el coeficiente sísmico (Cp) y peso del sistema de que se está arriostrando (Wp), para el cálculo de la carga máxima de arriostre (Fpw), la cual se debe obtener mediante la multiplicación de factores Cp y Wp. | Artículo 13.1.8 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 65 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 18 De la norma NFPA 13
| [ ] Para el cálculo del peso del sistema que se está arriostrando (Wp) se debe considerar un factor de 1.5 veces el peso de la tubería lleno (o 15%). | Artículo 13.1.8 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 65 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 18 De la norma NFPA 13
| [ ] Se debe indicar los detalles de la carga total asignada a la tubería, incluyendo tipo de tubería, material, diámetro, longitud y peso. | Artículo 13.1.8 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 65 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 18 De la norma NFPA 13
| [ ] Se debe presentar el detalle de certificación de carga máxima de arriostre (Fpw) para el cual los componentes son listados y certificados según el apartado 18.5.2 de NFPA 13. | Artículo 13.1.8 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 65 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 18 De la norma NFPA 13
| [ ] Se debe indicar los detalles de espaciamiento de las riostras teniendo en consideración el diámetro de tubería, material y cédula según el apartado 18.5.2.2. de NFPA 13. | Artículo 13.1.8 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 65 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 18 De la norma NFPA 13
Tanque de reserva de agua
| [ ] Se debe incluir en la memoria de cálculo el dimensionamiento del tanque de reserva de agua para el sistema contra incendios. | Artículo 13.5.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 65 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 4 De la norma NFPA 22
| [ ] Se debe dimensionar el tanque de reserva de incendio de manera tal que se considere el caudal requerido del sistema de incendio durante 30 minutos. | Artículo 13.5.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 65 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 4 De la norma NFPA 22
| [ ] Se debe dimensionar el tanque de reserva de incendio de manera tal que se considere el caudal requerido del sistema de incendio durante 60 minutos. | Artículo 13.5.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 65 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 4 De la norma NFPA 22
| [ ] Se debe dimensionar el tanque de reserva de incendio manera tal que se considere el caudal requerido del sistema de incendio durante 120 minutos. | Artículo 13.5.4 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 65 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 4 De la norma NFPA 22
| [ ] La memoria de cálculo esta firmado por un profesional responsable del diseño. | Artículo 13.9.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 65 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 27 De la norma NFPA 13 / y Ley Orgánica del CFIA
| [ ] La memoria debe estar firmada por un profesional responsable del diseño del sistema fijo contra incendios. | Artículo 13.9.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 65 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 27 De la norma NFPA 13 / y Ley Orgánica del CFIA
Tuberías montantes y válvulas de manguera
| [ ] Los gabinetes Clase I y Clase III, deben ser dimensionados para 32 L/s (500 gpm) y 6,98 bar (100 psi) en las dos ultimas tomas manguera de la tubería montante más remota hidráulicamente, además de 16 L/s (250 gpm) por cada tubería montante adicional. | Artículos 13.3.1 y 13.9.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 65 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 7 De la norma NFPA 14
| [ ] Se debe indicar los cálculos para el dimensionamiento de los gabinetes Clase I y Clase III. | Artículos 13.3.1 y 13.9.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 65 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 7 De la norma NFPA 14
| [ ] Los gabinetes Clase I y Clase III para áreas de más de 7 432 m2 deben ser dimensionados para 32 L/s (500 gpm) y 6,98 bar (100 psi) en las dos ultimas tomas manguera de la tubería montante más remota hidráulicamente además de 32 L/s (500 gpm) por cada tubería montante adicional. | Artículos 13.3.1 y 13.9.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 65 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 7 De la norma NFPA 14
| [ ] El proyecto cuenta con un área mayor a los 7 432 m2 por lo que cada tubería montante adicional se debe calcular con 32 L/s (500 gpm). | Artículos 13.3.1 y 13.9.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 65 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 7 De la norma NFPA 14
| [ ] Debido a que el proyecto tramitado no cuenta con sistema de rociadores automáticos la tasa máxima de flujo debe ser de 79 L/s (1250) gpm. | Artículos 13.3.1 y 13.9.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 65 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 7 De la norma NFPA 14
| [ ] Dibo a que el proyecto trmitado cuenta con cobertura completa con rociadores automáticos la tasa máxima de flujo debe ser 63 L/s (1000) gpm. | Artículos 13.3.1 y 13.9.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 65 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 7 De la norma NFPA 14
| [ ] Los gabinetes Clase II más lejanos deben ser dimensionados hidráulicamente para 13 L/s (200 gpm) y 4,48 bar (65 psi). | Artículos 13.3.1 y 13.9.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 65 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 7 De la norma NFPA 14
| [ ] Se debe indicar el cálculo de los gabinetes clase II según el capítulo 7 de NFPA 14. | Artículos 13.3.1 y 13.9.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 65 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 7 De la norma NFPA 14
| [ ] Se debe presentar el cálculo del sistema de rociadores automáticos, el cual debe estar en función del riesgo a proteger. | Artículos 13.3.1 y 13.9.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 65 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 7 De la norma NFPA 14
| [ ] Se debe presentar el cálculo hidráulico tanto para el sistema de rociadores automáticos como para el sistema de gabinetes para verificar el desempeño de este, según la normativa. | Artículos 13.3.1 y 13.9.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 65 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 7 De la norma NFPA 14
| [ ] En cálculo de sistema de rociadores automáticos debe incluir un adicional para mangueras. | Artículos 13.3.1 y 13.9.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 65 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 7 De la norma NFPA 14
| [ ] El caudal adicional para mangueras incluído en el cálculo del sistema de rociadores debe ser de al menos 6,30 L/s (100 gpm) | Artículos 13.3.1 y 13.9.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 65 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 7 De la norma NFPA 14
Memoria de cálculo - sistema de aspersión
| [ ] Se debe presentar la memoria de cálculo del sistema de aspersión del proyecto tramitado según los requisitos de NFPA 15. | Artículo 13.9.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 65 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 15
| [ ] Se debe presentar la información descriptiva del proyecto, incluyendo características, estrategías de protección, densidad de aplicación, riesgo a proteger y cálculos para comprobar el desempeño del sistema según los requisitos normativos aplicables. | Artículo 13.9.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 65 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 15
| [ ] Se debe indicar el factor K de las boquillas del sistema de aspersión. | Artículo 13.9.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 65 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 15
| [ ] Se debe indicar la distancia de separación de las boquillas entre sí y respecto al recipiente a proteger. | Artículo 13.9.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 65 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 15
| [ ] Se debe indicar el ángulo de orientación de las boquillas. | Artículo 13.9.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 65 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 15
| [ ] Se debe indicar la presión de trabajo de las boquillas elegidas para el sistema de aspersión. | Artículo 13.9.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 65 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 15
| [ ] Se debe indicar la presión de trabajo o descarga para determinar si la el tipo de boquilla elegida es acorde al sistema, según los criterios de NFPA 15. | Artículo 13.9.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 65 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 15
| [ ] Se debe indicar el tipo de boquilla a utilizar en el sistema de aspersión y sus características. | Artículo 13.9.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 65 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 15
| [ ] Se debe indicar la densidad de aplicación del agua para el sistema de aspersión según el riesgo a proteger. | Artículo 13.9.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 65 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 15
| [ ] Se debe de considerar la densidad de aplicación del agua indicada en normas como NFPA 1 y NFPA 58. | Artículo 13.9.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 65 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 15
| [ ] Se debe indicar la cantidad de boquillas utilizadas para el diseño del sistema, para determinar la sufiencia según la distancia de separación y densidad de aplicaicón. | Artículo 13.9.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios / Artículo 65 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 8 De la norma NFPA 15

## 18) Formulario
PLAN BASICO
ID | Descripción | Sustento Legal | Comentario
Datos e información
| [ ] Se debe adjuntar el formulario de bomberos completo, con todos los datos requeridos, como parte de los requisitos documentales del trámite. | Artículo 3.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 24 del Reglamento de Construcciones Artículo 4 y 10 de la Ley Nº 8228 del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
| [ ] La información del formulario debe ser legible. | Artículo 3.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 24 del Reglamento de Construcciones Artículo 4 y 10 de la Ley Nº 8228 del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
| [ ] La información del formulario debe ser congruente con el proyecto tramitado. | Artículo 3.1 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 24 del Reglamento de Construcciones Artículo 4 y 10 de la Ley Nº 8228 del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
Edificación existente
| [ ] Se debe indicar y describir las afectaciones de la remodelación en trámite con la información suficiente para hacer la revisión integral de seguridad humana y protección contra incendios. | Artículo 3.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 24 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 2 De la norma NFPA 2 / y Reglamento a la Ley Nº 8228 del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica Nº 34768-MP (Artículo 65) y (Artículo 69)
| [ ] Se debe incluir la parte existente dentro del trámite. | Artículo 3.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 24 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 2 de la norma NFPA 2 / y Reglamento a la Ley Nº 8228 del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica Nº 34768-MP (Artículo 65) y (Artículo 69)
| [ ] Se requiere que se defina el alcance. | Artículo 3.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 24 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 2 de la norma NFPA 2 / y Reglamento a la Ley Nº 8228 del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica Nº 34768-MP (Artículo 65) y (Artículo 69)
| [ ] El alcance debe incluir la intervención de todos los aspectos de seguridad humana y protección contra incendios que inciden en el cumplimiento integral del área tasada. | Artículo 3.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 24 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 2 De la norma NFPA 2 / y Reglamento a la Ley Nº 8228 del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica Nº 34768-MP (Artículo 65) y (Artículo 69)
| [ ] Se debe incluir los números de contrato relacionados. | Artículo 3.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 24 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 2 de la norma NFPA 2 / y Reglamento a la Ley Nº 8228 del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica Nº 34768-MP (Artículo 65) y (Artículo 69)
| [ ] Se debe enumerar las afectaciones por parte del proyecto en trámite a la parte existente. | Artículo 3.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 24 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 2 de la norma NFPA 2 / y Reglamento a la Ley Nº 8228 del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica Nº 34768-MP (Artículo 65) y (Artículo 69)
| [ ] Se debe enumerar las afectaciones por parte del edificio o sector existente al proyecto en trámite. | Artículo 3.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 24 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 2 de la norma NFPA 2 / y Reglamento a la Ley Nº 8228 del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica Nº 34768-MP (Artículo 65) y (Artículo 69)
Plan básico de protección contra incendios
| [ ] Se requiere que se presente un plan básico de protección contra incendios de acuerdo con los requisitos establecidos en el Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios para llevar el edificio a cumplimiento normativo. | Artículo 3.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 24 del Reglamento de Construcciones / Artículo 4 y 10 de la Ley Nº 8228 del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
| [ ] Se debe adjuntar el plan básico de protección contra incendios. | Artículo 3.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 24 del Reglamento de Construcciones / Artículo 4 y 10 de la Ley Nº 8228 del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
| [ ] El plan básico debe estar dirigido al Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. | Artículo 3.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 24 del Reglamento de Construcciones / Artículo 4 y 10 de la Ley Nº 8228 del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
| [ ] Se debe utilizar como referencia: PLAN BASICO DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS | Artículo 3.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 24 del Reglamento de Construcciones / Artículo 4 y 10 de la Ley Nº 8228 del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
| [ ] Se debe incluir el número de contrato del proyecto en trámite. | Artículo 3.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 24 del Reglamento de Construcciones / Artículo 4 y 10 de la Ley Nº 8228 del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
| [ ] Se debe incluir la ubicación exacta. | Artículo 3.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 24 del Reglamento de Construcciones / Artículo 4 y 10 de la Ley Nº 8228 del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
| [ ] Se debe incluir el nombre del proyecto. | Artículo 3.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 24 del Reglamento de Construcciones / Artículo 4 y 10 de la Ley Nº 8228 del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
| [ ] Se requiere que se presente una introducción al documento contextualizando el plan básico y explicando las razones por las cuales se requiere realizar dicho documento, lo que se pretende con el documento y lo que se espera que aporte al proyecto. | Artículo 3.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 24 del Reglamento de Construcciones / Artículo 4 y 10 de la Ley Nº 8228 del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
| [ ] Se debe incluir un objetivo general y los objetivos específicos del plan básico. | Artículo 3.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 24 del Reglamento de Construcciones / Artículo 4 y 10 de la Ley Nº 8228 del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
| [ ] Se requiere que se presenten los antecedentes del proyecto. | Artículo 3.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 24 del Reglamento de Construcciones / Artículo 4 y 10 de la Ley Nº 8228 del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
| [ ] Se requiere que se describan las características actuales del proyecto, tales como área, ocupación(es), actividades que se llevan a cabo (usos) distribución del programa arquitectónico, ubicación de las salidas, descripción de las descargas de las salidas, tipo de construcción, acabados, descripción de remodelaciones y/o ampliaciones realizadas anteriormente, descripción del acceso al Cuerpo de Bomberos, separación con la vía pública, separación entre edificios, entre otros. | Artículo 3.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 24 del Reglamento de Construcciones / Artículo 4 y 10 de la Ley Nº 8228 del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
| [ ] Se deben exponer los riesgos que tengan el potencial de iniciar, acelerar o desarrollar un incendio en el edificio. | Artículo 3.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 24 del Reglamento de Construcciones / Artículo 4 y 10 de la Ley Nº 8228 del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
| [ ] Se debe desarrollar una propuesta integral para llevar a cumplimiento con la normativa vigente cada uno de los aspectos de seguridad humana y protección contra incendios. | Artículo 3.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 24 del Reglamento de Construcciones / Artículo 4 y 10 de la Ley Nº 8228 del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
| [ ] Se debe definir el alcance del proyecto en trámite basado en la propuesta integral. | Artículo 3.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 24 del Reglamento de Construcciones / Artículo 4 y 10 de la Ley Nº 8228 del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
| [ ] Se debe incluir una lista con los aspectos de seguridad humana y protección contra incendios que NO se incluyen en el presente contrato. | Artículo 3.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 24 del Reglamento de Construcciones / Artículo 4 y 10 de la Ley Nº 8228 del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
| [ ] Se debe incluir un cronograma para llevar a cumplimiento los aspectos de seguridad humana y protección contra incendios pendientes. | Artículo 3.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 24 del Reglamento de Construcciones / Artículo 4 y 10 de la Ley Nº 8228 del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
| [ ] Se debe mostrar una propuesta del proceso con el cual se tramitarán las etapas posteriores del plan básico. | Artículo 3.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 24 del Reglamento de Construcciones / Artículo 4 y 10 de la Ley Nº 8228 del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
| [ ] El plan básico debe ser firmado por el profesional responsable y el propietario. | Artículo 3.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 24 del Reglamento de Construcciones / Artículo 4 y 10 de la Ley Nº 8228 del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
| [ ] Se requiere que se adjunte el plan básico tramitado anteriormente. | Artículo 3.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 24 del Reglamento de Construcciones / Artículo 4 y 10 de la Ley Nº 8228 del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
| [ ] Se debe definir el alcance. | Artículo 3.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 24 del Reglamento de Construcciones / Artículo 4 y 10 de la Ley Nº 8228 del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
| [ ] Se debe actualizar el cronograma para llevar a cumplimiento los aspectos de seguridad humana y protección contra incendios pendientes. | Artículo 3.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 24 del Reglamento de Construcciones / Artículo 4 y 10 de la Ley Nº 8228 del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
| [ ] Se debe incluir el número de contrato del proyecto en trámite. | Artículo 3.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 24 del Reglamento de Construcciones / Artículo 4 y 10 de la Ley Nº 8228 del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
| [ ] Se debe incluir el número de contrato de los proyectos tramitados anteriormente. | Artículo 3.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 24 del Reglamento de Construcciones / Artículo 4 y 10 de la Ley Nº 8228 del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica

## 19) EXISTENTE
Existente
ID | Descripción | Sustento Legal | Comentario
Requisitos documentales
| [ ] Se debe incluir los aspectos de seguridad humana y protección contra incendios del área o sector existente para realizar un análisis integral del edificio (s). | Artículo 3.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 23 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 1 de la norma NFPA 101 / y Reglamento a la Ley Nº 8228 del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica Nº 34768-MP (Artículo 65)
| [ ] Se debe presentar la información suficiente para hacer la revisión integral de seguridad humana y protección contra incendios; en si defecto, se debe aportar el número contrato del proyecto madre o existente en caso de haber sido revisado por esta dependencia previamente. | Artículo 3.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 23 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 1 de la norma NFPA 101 / y Reglamento a la Ley Nº 8228 del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica Nº 34768-MP (Artículo 65)
| [ ] Se debe definir el alcance del proyecto. | Artículo 3.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 23 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 1 de la norma NFPA 101 / y Reglamento a la Ley Nº 8228 del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica Nº 34768-MP (Artículo 65)
| [ ] El proyecto debe de incluir dentro de su alcance todos los aspectos de seguridad humana y protección contra incendios de las áreas que inciden en el cumplimiento integral del área tasada. | Artículo 3.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Capítulo 1 de la norma NFPA 101 / y Reglamento a la Ley Nº 8228 del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica Nº 34768-MP (Artículo 65)
| [ ] Se debe incluir los números de contratos relacionados al proyecto tramitado. | Artículo 3.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 23 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 1 de la norma NFPA 101 / y Reglamento a la Ley Nº 8228 del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica Nº 34768-MP (Artículo 65)
| [ ] Se requiere que se indiquen las afectaciones por parte del proyecto en trámite a la parte existente, incluyendo áreas por remodelar, demoler, ampliar, entre otros. | Artículo 3.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 23 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 1 De la norma NFPA 101 / y Reglamento a la Ley Nº 8228 del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica Nº 34768-MP (Artículo 65)
| [ ] Se debe indicar las afectaciones por parte del edificio o sector existente al proyecto en trámite. | Artículo 3.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 23 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 1 de la norma NFPA 101 / y Reglamento a la Ley Nº 8228 del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica Nº 34768-MP (Artículo 65)
| [ ] Se debe indicar la información del área existente para realizar la revisión integral del proyecto ya que la misma tiene una relación directa con el contrato tramitado. Esta información debe incluir ocupación, riesgo, acabados y elementos de protección pasiva y activa. | Artículo 3.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 23 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 1 de la norma NFPA 101 / y Reglamento a la Ley Nº 8228 del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica Nº 34768-MP (Artículo 65)
Modificaciones y cambios de uso
| [ ] Las reparaciones, renovaciones, modificaciones, reconstrucciones, cambios de uso o de clasificación de la ocupación y adiciones deben cumplir con los requerimientos de seguridad humana y protección contra incendio. | Artículo 3.2.3 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 23 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 1 de la norma NFPA 101 / y Reglamento a la Ley Nº 8228 del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica Nº 34768-MP (Artículo 65)
| [ ] Las remodelaciones deben no tener implicaciones y/o afectaciones a los medios de egreso del edificio existente. | Artículo 3.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 23 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 1 de la norma NFPA 101 / y Reglamento a la Ley Nº 8228 del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica Nº 34768-MP (Artículo 65)
| [ ] Las remodelaciones tramitadas dentro del alcance del proyecto no deben generar el incumplimiento normativo de los requisitos de protección contra incendios del edificio existente. | Artículo 3.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 23 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 1 de la norma NFPA 101 / y Reglamento a la Ley Nº 8228 del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica Nº 34768-MP (Artículo 65)
| [ ] Las modificación no deben tener implicaciones negativas en los medios de egreso del edificio existente y su cumplimiento normativo. | Artículo 3.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 23 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 1 de la norma NFPA 101 / y Reglamento a la Ley Nº 8228 del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica Nº 34768-MP (Artículo 65)
| [ ] La modificación o trabajos dentro del alcance del proyecto no debe tener implicaciones en el cumplimiento normativo de los requisitos de protección contra incendios del edificio existente. | Artículo 3.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 23 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 1 de la norma NFPA 101 / y Reglamento a la Ley Nº 8228 del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica Nº 34768-MP (Artículo 65)
| [ ] La transformación tramitada no debe tener implicaciones en los medios de egreso del edificio existente. | Artículo 3.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 23 Del Reglamento de Construcciones / Capítulo 1 de la norma NFPA 101 / y Reglamento a la Ley Nº 8228 del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica Nº 34768-MP (Artículo 65)
| [ ] La transformación del proyecto tramitado no debe tener implicaciones en el cumplimiento normativo de los requisitos de protección contra incendios del edificio existente. | Artículo 3.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 23 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 1 De la norma NFPA 101 / y Reglamento a la Ley Nº 8228 del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica Nº 34768-MP (Artículo 65)
| [ ] El tramite del ampliación del proyecto no debe implicaciones en los medios de egreso del edificio existente. | Artículo 3.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 23 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 1 de la norma NFPA 101 / y Reglamento a la Ley Nº 8228 del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica Nº 34768-MP (Artículo 65)
| [ ] Las obras de ampliación del proyecto tramitado no deben tener implicaciones el cumplimiento normativo de los requisitos de protección contra incendios del edificio existente. | Artículo 3.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 23 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 1 de la norma NFPA 101 / y Reglamento a la Ley Nº 8228 del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica Nº 34768-MP (Artículo 65)
| [ ] La ampliación del proyecto tramitado no debe incurrir en un requisito adicional de sistemas fijos de protección contra incendios. | Artículo 3.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 23 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 1 de la norma NFPA 101 / y Reglamento a la Ley Nº 8228 del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica Nº 34768-MP (Artículo 65)
| [ ] El cambio de ocupación tramitado y las características del edificio existente deben cumplir con los requisitos normativos para el nuevo uso propuesto. | Artículo 3.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 23 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 1 de la norma NFPA 101 / y Reglamento a la Ley Nº 8228 del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica Nº 34768-MP (Artículo 65)
| [ ] El cambio de ocupación propuesto debe cumplir con los requisitos de medios de egreso del nuevo uso propuesto. | Artículo 3.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 23 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 1 de la norma NFPA 101 / y Reglamento a la Ley Nº 8228 del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica Nº 34768-MP (Artículo 65)
| [ ] El cambio de ocupación propuesto debe cumplir con los requisitos de protección contra incendios requeridos por el nuevo uso según la normativa. | Artículo 3.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 23 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 1 de la norma NFPA 101 / y Reglamento a la Ley Nº 8228 del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica Nº 34768-MP (Artículo 65)
| [ ] El proyecto tramitado comprende un aumento en la carga de ocupantes. Se debe cumplir con los requisitos de cantidad de necesaria de medios de egreso. | Artículo 3.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 23 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 1 de la norma NFPA 101 / y Reglamento a la Ley Nº 8228 del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica Nº 34768-MP (Artículo 65)
| [ ] El proyecto tramitado significa un aumento en la carga de ocupantes. Se debe cumplir con la capacidad necesaria en los medios de egreso de acuerdo con los cambios propuestos. | Artículo 3.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 23 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 1 de la norma NFPA 101 / y Reglamento a la Ley Nº 8228 del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica Nº 34768-MP (Artículo 65)
| [ ] El tramite presentado comprende un aumento en la carga de ocupantes. Los componentes de los medios de egreso deben cumplir con las características requeridas por la normativa. | Artículo 3.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 23 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 1 de la norma NFPA 101 / y Reglamento a la Ley Nº 8228 del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica Nº 34768-MP (Artículo 65)
| [ ] El aumento en la carga de ocupantes requiere que se cumplan con los requisitos de medios de egreso. | Artículo 3.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 23 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 1 de la norma NFPA 101 / y Reglamento a la Ley Nº 8228 del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica Nº 34768-MP (Artículo 65)
| [ ] El cambio en la edificación tramitado comprende un aumento en la carga de ocupantes. Se debe cumplir con los requisitos de protección contra incendios requeridos por el nuevo uso de la edificación. | Artículo 3.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 23 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 1 De la norma NFPA 101 / y Reglamento a la Ley Nº 8228 del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica Nº 34768-MP (Artículo 65)
| [ ] El cambio de distribución en la edificación debe cumplir con los requisitos de distancias y recorridos del edificio según su ocupación y uso propuesto. | Artículo 3.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 23 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 1 De la norma NFPA 101 / y Reglamento a la Ley Nº 8228 del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica Nº 34768-MP (Artículo 65)
| [ ] Los cambios de distribución realizados en el edificio deben mantener el cumplimiento de la capacidad y disposición de los medios de egreso del edificio. | Artículo 3.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 23 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 1 De la norma NFPA 101 / y Reglamento a la Ley Nº 8228 del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica Nº 34768-MP (Artículo 65)
| [ ] Las modificaciones a la distribución del proyecto deben cumplir con los requisitos del sistema de detección y alarma de incendio. | Artículo 3.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 23 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 1 de la norma NFPA 101 / y Reglamento a la Ley Nº 8228 del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica Nº 34768-MP (Artículo 65)
| [ ] Los cambios de distribución requieren que se mantenga el cumplimiento normativo de los rociadores automáticos. | Artículo 3.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 23 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 1 de la norma NFPA 101 / y Reglamento a la Ley Nº 8228 del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica Nº 34768-MP (Artículo 65)
| [ ] El cambio de distribución tramitado debe cumplir con los requisitos de medios de egreso del nuevo uso propuesto. | Artículo 3.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 23 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 1 de la norma NFPA 101 / y Reglamento a la Ley Nº 8228 del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica Nº 34768-MP (Artículo 65)
| [ ] El cambio de distribución ejecutado requiere el cumplimiento de los requisitos de protección contra incendios requeridos por el nuevo uso. | Artículo 3.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 23 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 1 de la norma NFPA 101 / y Reglamento a la Ley Nº 8228 del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica Nº 34768-MP (Artículo 65)
| [ ] Se debe cumplir con el recorrido común de la ocupación del edificio. | Artículo 3.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 23 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 1 de la norma NFPA 101 / y Reglamento a la Ley Nº 8228 del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica Nº 34768-MP (Artículo 65)
| [ ] Se debe cumplir con la protección de los medios de egreso. | Artículo 3.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 23 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 1 de la norma NFPA 101 / y Reglamento a la Ley Nº 8228 del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica Nº 34768-MP (Artículo 65)
| [ ] Se debe cumplir con la disposición de los medios de egreso. | Artículo 3.2 del Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios versión 2020 / Artículo 23 del Reglamento de Construcciones / Capítulo 1 de la norma NFPA 101 / y Reglamento a la Ley Nº 8228 del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica Nº 34768-MP (Artículo 65)