## ES Terrestre
Proyectos Terrestres
ID | Aspecto a revisar | Sustento Legal
1 | UBICACIÓN DE LA ESTACION DE SERVICIO | DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar si la estacion de servicio es esquinera con dos frentes a vía pública | Art. 15 DE 30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar si la estacion de servicio no es esquinera y con un solo frente a vía pública | Art. 15 DE 30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar los accesos a la estación de servicio. | Art. 15 DE 30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar en el caso de una estacion de servicio esquinera, murete o jardinera de al menos 3 m de longitud | Art. 15 DE 30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar demarcacion de los sentidos de accesos | Art. 38 DE 30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar zonas verdes | Art. 39 DE 30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar esquema de distancias mínimas entre islas | Art. 16 DE 30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar los muros confinando la estacion de servicio | Art. 16 DE 30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar delimitacion del area ocupada por la estación de servicio | Art. 16 DE 30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar distancias de la colindancia a la zona de descarga, a las bocas de descarga. | Art. 16 DE 30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar para una estación de servicio que se encuentre dentro de un conjunto arquitectónico, el acceso al resto del desarrollo arquitectónico, a través de una de las colindancias del área de la estación de servicio. | Art. 16 DE 30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar area de las oficinas. | Art. 16 DE 30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar los servicios sanitarios para los usuarios de la estación de servicio. | Art. 16 DE 30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar materiales de pisos, paredes, inodoros y mingitorios. | Art. 16 DE 30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar que los baños de discapacitados deberán cumplir con la legislación vigente en la materia | Art. 16 DE 30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar accesorios y materiales de los sanitarios y vestidores de empleados y usuarios | Art. 16 DE 30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar espacio de bodega | Art. 16 DE 30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar depósito para desechos sólidos. | Art. 16 DE 30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar instalacion/ubicacion de tanques de almacenamiento de agua. | Art. 16 DE 30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar ubicacion de cuarto de máquinas. | Art. 16 DE 30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar ubicacion del cuarto de controles eléctricos. | Art. 16 DE 30131-MINAE-S
2 | TIPO DE ISLAS | DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar las islas sencillas. | Art. 16 DE 30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar las islas dobles. | Art. 16 DE 30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar las islas satélite. | Art. 16 DE 30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar cualquier otra disposicion de las islas de abastecimiento diferentes a las anteriormente descritas | Art. 16 DE 30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar el demarcado de las islas | Art. 16 DE 30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar la existencia de elementos protectores de las islas. | Art. 16 DE 30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar las distancias minimas entre las islas de abastecimiento y los diversos elementos arquitectónicos que conforman la Estación Servicio | Art. 16 DE 30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar los techos y columnas y sus materiales de construccion. | Art. 16 DE 30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar el material del recubrimiento en columnas de la zona de abastecimiento. | Art. 16 DE 30131-MINAE-S
3 | PAVIMENTOS | DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar el detalle constructivo del pavimento en la zona de abastecimiento | Art. 16 DE 30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar e identificar las tuberias subterraneas | Art. 16 DE 30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar e identificar placas o botones antichispas cada 10 m de distancia | Art. 16 DE 30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar capa de concreto pobre con ocre entre la tubería y la losa del piso terminado. | Art. 16 DE 30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar pavimento en el área para almacenamiento de combustibles | Art. 16 DE 30131-MINAE-S
4 | ACCESOS Y CIRCULACIONES | DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar rampas | Art. 16 DE 30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar guarniciones y aceras internas | Art. 16 DE 30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar aceras exteriores | Art. 16 DE 30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar circulaciones vehiculares internas | Art. 16 DE 30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar espacios de estacionamiento | Art. 16 DE 30131-MINAE-S
5 | SISTEMAS DE DRENAJE | DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar los drenajes pluviales | Art. 16 DE 30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar los drenajes sanitarios | Art. 16 DE 30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar los drenajes de aguas oleaginosas | Art. 16 DE 30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar pendiente minima de las tuberias | Art. 16 DE 30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar diametros de las tuberias | Art. 16 DE 30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar los materiales de construccion del sistema de drenaje | Art. 16 DE 30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar los canales perimetrales | Art. 16 DE 30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar las trampas de aguas oleaginosas | Art. 16 DE 30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar el drenaje de lavado | Art. 16 DE 30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar tanque de recoleccion de aceites usados | Art. 16 DE 30131-MINAE-S
6 | SERVICIOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS Y OPCIONALES | DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar servicios de aire y agua | Art. 16 DE 30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar equipos contra incendio | Art. 16 DE 30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar existencia y ubicación del hidrante | Art. 16 DE 30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar existencia y ubicación de extintores | Art. 16 DE 30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar area de lavado y lubricacion | Art. 16 DE 30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar forma de disposicion final de aceites usados | Art. 16 DE 30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar existencia de servicio de reparacion de neumaticos y llantas | Art. 16 DE 30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar existencia de servicio de venta de repuestos automotrices | Art. 16 DE 30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar existencia de servicio de comida rapida | Art. 16 DE 30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar existencia de servicio de taller mecanico | Art. 16 DE 30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar existencia de locales comerciales o tienda de conveniencia | Art. 16 DE 30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar existencia de servicio de telefonia publica | Art. 16 DE 30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar existencia de servicio de buzon postal | Art. 16 DE 30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar existencia de servicio de venta de cilindros de GLP | Art. 16 DE 30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar existencia de servicio de cafeteria o restaurante | Art. 16 DE 30131-MINAE-S
7 | TANQUES DE ALMACENAMIENTO | DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar existencia y ubicación de los tanques de almacenamiento de combustibles | Art. 18 DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar existencia de sistema de deteccion de fugas | Art. 18 DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar la existencia de: dispositivo para la purga del tanque, accesorios para el monitoreo en espacio anular de los tanques, bocatoma para la recuperación de vapores Fase I, bocatoma de llenado con válvula de sobrellenado, dispositivo para el sistema de control de inventarios (opcional), bomba sumergible. | Art. 18 DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar espesor minimo del contenedor primario cuando este sea de acero al carbon | Art. 19 DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar espesor minimo de 3,2 mm del contenedor secundario | Art. 19 DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar año de fabricacion y estampado UL del tanque | Art. 19 DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar la existencia de placas de desgaste | Art. 19 DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar la existencia de boquillas | Art. 19 DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar como quedaran confinados los tanques | Art. 19 DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar distancia minima entre la colindancia del predio y el limite de la excavacion de la fosa para los tanques | Art. 20 DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar dimensiones de la excavacion | Art. 20 DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar el desnivel resultante de la pendiente minima de las tuberias de prodcuto y recuperacion de vapor del surtidor mas alejado hacia el tanque | Art. 20 DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar el espesor minimo de la cama de gravilla o material de relleno | Art. 20 DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar el diametro del tanque a instalar | Art. 20 DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar profundidad del lomo del tanque para areas sin transito vehicular | Art. 20 DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar profundidad del lomo del tanque para areas con transito vehicular | Art. 20 DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar profundidad de instalacion del tanque | Art. 20 DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar profundidad medida desde el nivel de piso terminado hasta el lomo del tanque | Art. 20 DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar pendiente del tanque y posicion de la toma de combustible | Art. 20 DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar comunicación a la DGTCC de la colocacion de los tanques en la fosa | Art. 20 DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar comunicación a la DGTCC de la finalizacion de las obras, incluyendo pruebas de hermeticidad | Art. 20 DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar para fosas de concreto la pendiente de 1% y la existencia del registro de bombeo | Art. 20 DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar los resultados de las pruebas de hermeticidad | Art. 21 DE-30131-MINAE-S
8 | POZOS DE OBSERVACION Y MONITOREO | DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar la instalacion de pozos de observacion | Art. 23 DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar la instalacion de pozos de monitoreo | Art. 23 DE-30131-MINAE-S
9 | ACCESORIOS PARA TANQUES SUBTERRANEOS | DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar la instalacion de dispositivos de purga | Art. 24 DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar para tanques de doble pared instalacion de accesorios de deteccion electronica de fugas | Art. 24 DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar la instalacion de tuberia de recuperacion de vapores | Art. 24 DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar la instalacion de los dispositivos de llenado | Art. 24 DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar la instalacion de accesorios de control de inventarios | Art. 24 DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar la instalacion de la bomba sumergible | Art. 24 DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar la instalacion del registro contenedor de accesorios | Art. 25 DE-30131-MINAE-S
10 | TUBERIAS | DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar los diferentes sistemas de tuberias a instalar | Art. 27 DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar el sistema de tuberias de distribucion de producto a instalar | Art. 27 DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar la excavacion de trincheras | Art. 27 DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar tipos de tuberias de producto a instalar | Art. 28 DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar tipos de tuberias de recuperacion de vapores a instalar | Art. 28 DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar tipos de tuberias de sistema de venteo a instalar | Art. 28 DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar la utilizacion de juntas giratorias, codos de 45 grados, codos macho - hembra, niples de extremidades con rosca en toda su longitud | Art. 28 DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar tipo de bomba a utilizar | Art. 29 DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar tipo de mangueras y accesorios a instalar | Art. 30 DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar instalacion de accesorios coaxiales | Art. 30 DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar instalacion de equipos nuevos o reconstruidos | Art. 30 DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar tipo de surtidor a instalar | Art. 30 DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar instalacion de contenedores certficados debajo de los surtidores | Art. 30 DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar la instalacion de la prevista del sistema de recuperacion de vapores | Art. 32 DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar el sistema eletronico de deteccion de fugas a instalar | Art. 33 DE-30131-MINAE-S
11 | INSTALACION ELECTRICA | DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar accesorios, materiales y tipos de canalizacion y uniones a instalar | Art. 35 DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar los tipos de conductores electricos a instalar | Art. 35 DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar los tipos de registros, tableros e interruptores a instalar | Art. 35 DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar los tipos de tableros y centros de control de motores a instalar | Art. 35 DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar el sistema de tierras de descarga electrica y accesorios a instalar | Art. 35 DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar el sistema de iluminacion y accesorios a instalar | Art. 35 DE-30131-MINAE-S
12 | DEMARCACION | DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar demarcacion horizontal | Art. 38 DE 30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar demarcacion vertical | Art. 38 DE 30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar areas verdes | Art. 39 DE 30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar los colores de demarcacion a utilizar | Art. 39 DE 30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar la zona de descarga de producto | Art. 44 DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar ubicación de contenedor de un metro cubico con arena para derrames. | Art. 47 DE-30131-MINAE-S

## ES Marina o fluvial
Marina o Fluvial
ID | Sustento Legal | Sustento Legal
1 | GENERALIDADES | DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar planos arquitectonicos de conjunto | Art. 54 DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar poligonal de la zona maritima, terrestre, fluvial o lacustre | Art. 54 DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar zona de despacho en muelles | Art. 54 DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar tener como minimo doble casco | Art. 54 DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar sistemas de control de derrames de combustibles | Art. 54 DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar plan de contingencia | Art. 54 DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar existencia de bote de emergencia | Art. 54 DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar existencia de Programa Arquitectonico | Art. 54 DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar existencia de areas generales | Art. 54 DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar accesos, circulaciones, estacionamientos y zonas de atraque | Art. 54 DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar existencia de rampa movil | Art. 54 DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar rampa principal o muelle | Art. 54 DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar zona de atraque | Art. 54 DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar existencia de muretes, aceras y cunetas | Art. 54 DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar circulacion vehicular del cisterna | Art. 54 DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar estacionamientos | Art. 54 DE-30131-MINAE-S
2 | ZONIFICACION | DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar si es estacion de servicio marina tipo Turistica | Art. 54 DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar existencia de restaurante | Art. 54 DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar existencia de ferreteria nautica | Art. 54 DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar existencia de marina seca | Art. 54 DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar existencia de lavanderia | Art. 54 DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar la existencia de tienda de conveniencia o local comercial | Art. 54 DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar existencia de telefono publico | Art. 54 DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar existencia de cajero automatico | Art. 54 DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar existencia de tienda deportiva | Art. 54 DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar existencia de agua potable | Art. 54 DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar existencia de radio de comunicación | Art. 54 DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar existencia de informacion turistica | Art. 54 DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar existencia de buzon postal | Art. 54 DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar si es estacion de servicio marina tipo Pesquero | Art. 54 DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar existencia de restaurante | Art. 54 DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar existencia de ferreteria nautica | Art. 54 DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar existencia de marina seca | Art. 54 DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar existencia de lavanderia | Art. 54 DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar la existencia de tienda de conveniencia o local comercial | Art. 54 DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar existencia de telefono publico | Art. 54 DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar existencia de agua potable | Art. 54 DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar existencia de radio de comunicación | Art. 54 DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar existencia de buzon postal | Art. 54 DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar existencia de suministro de hielo | Art. 54 DE-30131-MINAE-S
3 | DELIMITACIONES | DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar delimitaciones marinas | Art. 54 DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar delimitaciones terrestres | Art. 54 DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar zonas de abastecimiento de combustibles | Art. 54 DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar los muelles | Art. 54 DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar muelles fijos | Art. 54 DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar marginales | Art. 54 DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar muelles tipo T | Art. 54 DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar muelles flotantes | Art. 54 DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar existencia de elementos de amarre | Art. 54 DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar existencia de defensas de atraque | Art. 54 DE-30131-MINAE-S
4 | PAVIMENTOS | DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar diseño, materiales de los pavimentos de la estacion de servicio marina | Art. 54 DE-30131-MINAE-S
5 | SISTEMAS DE DRENAJE | DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar sistema de drenaje pluvial | Art. 54 DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar sistema de drenaje absorbente de combustibles | Art. 54 DE-30131-MINAE-S
6 | SERVICIOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS Y OPCIONALES | DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar la existencia de equipo contra incendio | Art. 54 DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar la existencia de equipo contra incendio en zona de muelle | Art. 54 DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar la existencia de equipo contra incendio en zona de almacenamiento | Art. 54 DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar la existencia de equipo contra incendio en cuarto de maquinas | Art. 54 DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar la existencia de equipo contra incendio en edificio de oficinas | Art. 54 DE-30131-MINAE-S
7 | TANQUES DE ALMACENAMIENTO SUPERFICIALES | DE-30131-MINAE-S
| [ ] Debe indicar la existencia de tanques de almacenamiento superficial | Art. 55 DE-30131-MINAE-S

## Filtros (hidden)
ITEMS | ID Tipo de Subproyecto | Fundamento legal | ID Requisitos
[ ] Documento adjunto es ilegible, por lo que no permite analizar
[ ] Documento adjunto se encuentra debe aportarse vigente
[ ] Documento adjunto debe aportarse con la firma del responsable
[ ] Documento adjunto debe corresponder al requisito del presente ítem
[ ] Datos registrales en el documento debe ser consistente con el proyecto en trámite (ej. plano catastro y/o número de finca)
[ ] El uso indicado en el documento debe ser consistente con el uso que se pretende dar al proyecto en trámite
[ ] Número de plano catastro en documento debe ser consistente con el indicado en planos
[ ] Número de plano catastro en documento debe ser consistente con el indicado en el contrato
[ ]En memoria de cálculo debe existir consistencia con los datos del proyecto (plano catastro, uso pretendido, demanda, etc) indique:
[ ] Se debe aportar copia de las pruebas de infiltración del suelo realizadas in situ
[ ] Se debe presentar memoria de cálculo del tánque séptico
[ ] Se debe presentar memoria de cálculo del tánque séptico que cumpla con especificaciones del CIHSE vigente
[ ]Se debe presentar memoria de cálculo del sistema de infiltración
[ ] Se debe presentar memoria de cálculo del sistema de infiltración que cumpla con especificaciones del CIHSE vigente
[ ] Planos constructivos aprobados para el STAR (aportar referencias o número CFIA )
[ ] Planos constructivos del STAR se muestra con pendiente de subsanación ante el APC
[ ] La ubicación en láminas del STAR debe ser consistente con lo aprobado
Lámina de diseño de sitio
[ ] No muestra la ubicación
[ ] No se acota y dibuja Línea de Construcción, según se establece por los entes competentes.
[ ] No muestra áreas de uso
[ ] No muestra servidumbres
[ ] No muestra colindantes
[ ] Otros
Llámina(s)
[ ] No presenta láminas de fachadas
[ ] No presenta láminas de distribución espacial de las áreas de uso con sus detalles por cada nivel de piso
[ ] No presenta laminas de cortes transversales
[ ] No presenta laminas de cortes longitudinales
[ ] Otros
Red mecánica (Agua potable ) |  | Artículo 18. Reglamento de Construcciones.
[ ] No indica la red de agua potable.
[ ] Debe indicar el material y dimensión de la tubería potable.
[ ] Otro:
Drenaje pluvial |  | Artículo 121. Drenaje pluvial. Reglamento de Construcciones
[ ] Debe indicar porcentaje de pendiente de cubierta .
[ ] Debe indicar canoas, bajantes y tubería de conducción de aguas pluviales.
[ ] Debe indicar el material y dimensión de la tubería para agua pluvial.
[ ] Debe indicar dirección de flujo y pendiente de tubería pluvial.
[ ] Debe indicar la ubicación de pozos de registro, cajas de registro, tragantes y previstas.
[ ] Debe indicar punto de desfogue.
[ ] Debe indicar la ubicación de lagunas de retención o disipadores de energía.
[ ] Debe indicar drenaje pluvial en patio.
[ ] Otro:
Red mécanica (Aguas residuales)
[ ] No indica la red de agua residual. |  | Artículo 18. Reglamento de Construcciones.
[ ] Debe indicar el material y dimensión de la tubería de aguas residuales.
[ ] Debe indicar el uso de cajas de registro, sifones, pendientes, ceniceros, trampas de grasa y conexiones.
[ ] Otro:
Tratamiento de aguas residuales (Tanque séptico y drenaje). |  | Artículo 287. Ley General de Salud // Artículo 118 Reglamento de Construcciones.
[ ] No se cumple con la distancia mínima de retiro del tanque séptico a línea de colindancia. |  | Art. 10. DE. 42075- S-MINAE
[ ] Las dimensiones del tanque séptico no coinciden con las de la memoria de cálculo.
[ ] Falta detalle constructivo del tanque séptico
[ ] No hay gradiente de 0,07 m entre tubería de ingreso y salida, del tanque séptico. |  | Art. 10.2-26 CIHSE 2017
[ ] Tributan aguas jabonosas directamente al drenaje. |  | Art. 10.2-2 CIHSE 2017
[ ] El área del campo de infiltración no coincide con la memoria de cálculo
[ ] El detalle de drenaje no coincide con lo que determina la memoria de cálculo.
[ ] Falta trampa de grasa.
[ ] No se permite el uso de pozos de absorción o infiltración para la disposición de cualquier agua residual tratada o no. |  | Art. 33. DE. 42075- S-MINAE
[ ] En caso de utilizar planta de tratamiento de aguas residuales, las observaciones se indicara en el formulario de revisión específico para ello.
[ ]Otro:
Altura del piso con respecto al terreno |  | Artículo 114. Nivel de piso de la construcción. Reglamento de Construcciones (RC)
[ ] No cumple con la altura mínima de 0,10 m. del piso de la edificación con respecto al nivel del terreno. |  | Art. 114. RC.
[ ] No existe un elemento que salve la diferencia de altura, rampa, ascensor, etc. En la entrada del edificio. |  | Art. 150 DE. 26831.
[ ] Otro.
Pileta de aseo y bodega de limpieza |  | Artículo 322. Ley General de Salud.
[ ] No indica pileta de aseo.
[ ] No indica bodega de limpieza.
[ ] Otro:
Ventilación |  | Artículo 177. Reglamento de Construcciones
[ ] No indica en planos solución de ventilación natural o mecánica |  | Art. 177. RC.
[ ] Otro.
Servicios sanitarios para personas con discapacidad (cuando se requiere) |  | Artículos 143 y 144 Reglamento a la Ley 7,600. Reglamento Ley de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad DE. N° 26831.
[ ] No cumple con servicios sanitarios diferentes para ambos sexos para personas con discapacidad. |  | Art. 143 y 144 DE. 26831.
[ ] No cumple con las dimensiones mínimas: de profundidad y de ancho. |  | Art. 143 y 144 DE. 26831.
[ ] La puerta debe tener un ancho libre mínimo de 0,90 m. |  | Art. 143 y 144 DE. 26831.
[ ] La puerta debe abrir hacia afuera. |  | Art. 143 y 144 DE. 26831.
[ ] Se requiere agarraderas a 0,90 m
[ ]El lavabo debe estar a 0,80 m |  | Art. 143 y 144 DE. 26831.
[ ]El lavabo debe permitir que el descansa pies de la silla de ruedas pueda ingresar debajo de él. |  | Art. 143 y 144 DE. 26831.
[ ] Los grifos y llaves de apertura y cierre de dotación de agua deben ser de palanca |  | Art. 143 y 144 DE. 26831.
[ ] Indicar el timbre de emergencia. |  | Art. 143 y 144 DE. 26831.
[ ] No debe haber un murete divisorio entre la ducha y el resto del baño. |  | Art. 143 y 144 DE. 26831.
[ ] La profundidad mínima de la dicha debe ser de 1,75 m. |  | Art. 143 y 144 DE. 26831.
[ ] El ancho mínimo de la ducha debe ser de 1,50m. |  | Art. 143 y 144 DE. 26831.
[ ] Otro: |  | Art. 143 y 144 DE. 26831.
Accesibilidad |  | Artículo 104 Reglamento a la Ley 7,600. Reglamento Ley de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad DE. N° 26831.
[ ] Debe eliminar barreras arquitectónicas que impiden la accesibilidad para personas con discapacidad. |  | Art. 104. DE. 26831.
[ ] Debe incorporar al proyecto una solución que permita el acceso de personas con discapacidad a los pisos superiores. |  | Art. 104. DE. 26831.
[ ] Otro:
Rampas |  | Artículo 124 Reglamento a la Ley 7,600. Reglamento Ley de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad DE. N° 26831.
[ ] Debe indicar porcentaje de pendiente de la rampa. |  | Art. 124 DE. 26831.
[ ] El porcentaje de la rampa debe ser del 6% al 8%, porque el tramo es mayor a 10 m. |  | Art. 124 DE. 26831.
[ ] El porcentaje de la rampa debe ser del 8% al 10%, para tramos de 3m. a 10 m. |  | Art. 124 DE. 26831.
[ ] El porcentaje de la rampa debe ser del 10% al 12%, para tramos menores de 3m. |  | Art. 124 DE. 26831.
[ ] Otro:
Ascensor
[ ] No cumple con las dimensiones mínimas, según lo dispuesto en la Ley de Igualdad de Oportunidades para las personas con Discapacidad, Ley Nº 7600 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 26831-MP. |  | Art. 151. DE. 26831-MP.
[ ] Otro: